第一部分 项目需求

一、项目范围

扬州大学附属医院东西区电源的维保合同即将到期，现需启动对东西区电源维保的招标工作，合同总期限为三年。东、西区ICU、手术室、住院部、门诊部、动力保障中心、门岗收费站等部门有各类电源132套，采用全面包干维修的方式，接受现有东西区电源现状的前提下，保障东西区132套电源的安全稳定运行。

基本要求如下：

1、系统巡检：为扬州大学附属医院UPS、EPS电源提供每月上门检查、测试、保养预防性维护巡检服务，在故障或问题发生之前就发现和排除，从而提高设备运行的稳定性和可靠性。预防性维护可以有效发现问题隐患，降低不可预见的严重问题的发生概率。

2、电池组更换：对扬州大学附属医院东区、西区维保清单上所有已经无法储蓄电能的蓄电池组提出更换计划，经医院相关负责人确认后，通过以旧换新的方式免费进行更换，对于无法修复使用的电池，服务商协助甲方对接具备相应资质的厂商免费做无害化处理，由此形成的费用或者收益均由服务商承担和接收，为保证医院机器性能和医院资产不被人为缩水，要求更换的新电池要与旧电池是同一品牌型号或同规格相等品牌的。

3、已老化部件更换：对扬州大学附属医院东区、西区维保清单上已经老化严重的机器，对于易老化且损坏后易引起事故的关键部件，如交直流散热风机，电容，水泥电阻、驱动电路吸收电容电阻等易老化严重部件，需在发生严重事故之前免费维修更换，特别是对于为医院手术室、ICU供电运行十六年以上的电源，在合同签订后，需立即着手计划有序免费更换，维修与更换损耗或者故障配件时需要经过专业工程师上门服务，更换的部件也必须是原厂原装配件，不能以次充好，如发现异常，按照要求提供维修配件的原厂合格证、质保书或者配件原厂证明。主机已经使用十六年以上、老化严重、或者已经在告警的主机需叁年内全部换新，或者极其重要的用电部门ICU、手术室等，电池已经运行叁年或者老化性能下降到临界值以下，必须立即更换电池组或者叁年内必须更换的，对于即将运行超过十年但未故障的老化的关键部件需全部成原型号全新部件，同时需持有专业维修对应机型的电源工程师在线更换，延长设备寿命和保证本院电源的稳定性和用电设备以及本院医生与患者的安全性。对于重要的用电部门需要升级电源的云平台监控功能，做到对关键电源的24小时不间断监护。（提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）

4、应急维修：服务商在扬州必须拥有三名及以上专业从事电源维修的工厂工程师常驻扬州，在获得设备故障信息后，立即安排常驻扬州本地工程师两小时到达现场，对故障设备进行抢修，对于24小时内无法修复的电源主机，需针对故障电源所带的用电负载提供备用电源方案，提供原故障机器相同型号或者优于原品牌性能的机器做备用机，若提供机型非原同型号机型，需要供应商从技术上通过权威论证，提供的性能更优的机型完全兼容原电源系统配套的医疗安全检测系统，不会对原电源系统、医疗人员以及病人造成人身危害，直至机器修复。服务商对于以上所有的维修与服务均不可收取除维保费之外的任何费用，但对于由于基于现有机器负载后期增容超过原有机器规定负载情况、人为或者天灾人祸造成的机器故障除外。

5、本次招标涉及ICU不间断电源众多，且关系本单位重症病人生命安全，对于“东、西区手术室、ICU等医院核心用电部门需要24小时实时故障检测监控系统UPS清单”上的EPS和UPS以及“扬州大学附属医院东、西区需要维保的不间断电源清单”上30KVA及以上的大功率EPS和UPS，需要投标人具备在线大修与维护清单上的不间断电源能力，投标人必须具有维修本院东、西区维保清单上的不少于8种型号电源的维修的合同或相关证明证书，持电工维修证上岗。

6、无法修复机器换新：对于由于自然老化导致无法维修的机器，服务商需提供原品牌同型号或原品牌性能相近型号全新机器，通过以旧换新的方式免费进行更换，以替换无法修复的机器，而且为保护医院电源被更换后不出现价值缩水的情况，换新的机器品牌价值必须不能低于原有品牌价值。

7、针对本次招标“东、西区手术室、ICU等医院核心用电部门需要24小时实时故障检测监控系统UPS清单”上的EPS和UPS，为本院提供可访问电源内部寄存器系统级别的24小时实时故障检测监控系统：由于其关系病人的安危，需在电源告警的第一时间主动通知管理人员，对UPS系统内部的一些告警信息及时发现并处理，并采用云平台24小时监控东、西院区的关键部门UPS电源技术方案，对东西院区的关键部门UPS电源做智能化升级，实现将UPS内部告警和故障信息实时上传云平台，及时通知医院管理人员，真正实现医院核心电源的24小时实时故障检测与检修（完成后的监控系统设备归甲方）

8、为用户建立服务档案，保存设备的档案信息，历史和当前的维护文档，并向东区西区相关负责人提交书面巡检报告，对巡检中发现的潜在隐患提出改正建议，及时向东、西区相关负责人通报；

9、提供7×24小时地电话服务随时解答客户问题和咨询。

10、服务商需要针对扬州大学附属医院“东、西区手术室、ICU等医院核心用电部门需要24小时实时故障检测监控系统UPS清单”上的EPS和UPS以及“扬州大学附属医院东、西区需要维保的不间断电源清单”上30KVA及以上的大功率EPS和UPS，每种机型至少准备好一套易损坏或者生产周期较长的原厂备件，以保证更换设备可以顺利而快速进行，维保清单上UPS、EPS电源须服务商需确实具备提供维修与维护所需原厂备件的能力；为保证设备的安全与性能，服务商需提供备品/备件是官方原厂合法正品有效的证明材料以及供应能力的证明材料,不可以提供虚假材料,否则取消服务商资格的同时，依法追究其法律责任。

11、合同签订生效后，在一个月内，乙方按合同约定和甲方要求对所有维保范围内的不间断电源进行检查、维修、更换和调试结束，并将东西区手术室、ICU等医院核心用电部门需要24小时实时故障检测监控系统UPS清单上的电源完成升级改造，完成为本院提供可访问电源内部寄存器系统级别的24小时实时故障检测监控系统，并经甲方验收，甲方提出的其他不在维保范围内的技改需求，双方另行商议。

12、需重点维护的手术室、ICU不间断电源清单

| 序号 | 设备位置 | 主机产品型号 | 主机编号 | 电池型号/数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西主楼3楼 | EA810H(3/1) | 800101412120065 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 2 | 西主楼3楼 | EA810H(3/1) | 800101411280051 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 3 | 西主楼3楼 | EA810H(3/1) | 800102011246022 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 4 | 西主楼3楼 | EA8930 | 890302201030008 | EA12V38AH/60节(DC360V) |
| 5 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081218-810005002 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 6 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081218-810005031 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 7 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081218-810005005 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 8 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081218-810005001 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 9 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081018-809001036 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 10 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081218-810005033 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 11 | 西3楼裙楼 | EA810H | 090105-812025002 | EA12V100AH/16节(DC192V) |
| 12 | 西3楼裙楼 | EA810H | 090105-812025001 | EA12V100AH/16节(DC192V) |
| 13 | 西3楼裙楼 | EA810 | 800102107010181 | EA12V65AH/16节（DC192V） |
| 14 | 西主楼20楼 | EA806H | 800101709270085 | EA12V24AH/16节（DC192V） |
| 15 | 西主楼3楼 | EA810H(3/1) | 8001020011246021 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 16 | 西净化层4楼 | EA9010H | 900102205086007 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 17 | 西净化层4楼 | EA903H | 900032204261624 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 18 | 西净化层4楼 | EA903H | 900032204261621 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 19 | 西净化层4楼 | EA903H | 900032204261629 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 20 | 西净化层4楼 | EA9010H | 9001012005086016 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 21 | 西净化层4楼 | EA903H | 900031912160280 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 22 | 西净化层4楼 | EA903H | 900031912160279 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 23 | 西净化层4楼 | EA903H | 83221310400272 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 24 | 东2号楼1楼 | EA89100 | 891001606150003 | EA12V100AH/90节 |
| 25 | 东2号楼10楼 | EA9010H | 900101609200098 | EA12V24AH/16节 |
| 26 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010158 | EA12V24AH/16节 |
| 27 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010164 | EA12V24AH/16节 |
| 28 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010157 | EA12V24AH/16节 |
| 29 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010168 | EA12V24AH/16节 |
| 30 | 东4号楼4楼 | EA810（3/1） | 800101808010170 | EA12V24AH/16节 |
| 31 | 东4号楼4楼 | EA810（3/1） | 800101808010152 | EA12V24AH/16节 |
| 32 | 东7号楼1楼 | EA810H(3/1) | 800102111220165 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 33 | 东7号楼1楼 | EA810H(3/1) | 800102111220166 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 34 | 东7号楼电梯房 | EA9010H（3/1）输出全隔离 | 900101911250001 | EA12V24AH/16节 |

13、扬州大学附属医院东西区需要维保的不间断电源清单

| 序号 | 设备位置 | 主机产品型号 | 主机编号 | 电池型号/数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室机电房（西边） | EA-2KVA | 4002019080705 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 2 | 地下室机电房（中部） | EA3KVA | 4003015092211 | EA12V17AH/16节（DC192V） |
| 3 | 地下室机电房（东边） | EA-EPSD-3KVA | 90010038400 | EA12V24AH/16节（DC192V） |
| 4 | 地下室配电房对面 | EA-2KVA | 4002019080708 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 5 | 地下室配电房 | EA903H | 120301-1112028093 | EA12V24AH/8节（DC96V） |
| 6 | 地下室配电房 | 直流屏 | 0202-102 | EA12V24AH/18节（DC216V） |
| 7 | 地下室配电房 | 直流屏 | 0202-101 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 8 | 放疗中心配电房 | YJ-3KW | 0753816 | EA12V17AH/23节（DC276V） |
| 9 | 地下室空调机房 | EA906H | 900061609180083 | EA12V24AH/16节（DC192V） |
| 10 | 急诊楼1楼 | EA-3KVA | 4003022052501 | EA12V100AH/4节（DC48V） |
| 11 | 急诊楼2楼 | EA-4KW | 4005017040824 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 12 | 急诊楼3楼 | EA-5KW | 4005017040823 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 13 | 急诊楼4楼 | YJ-6KW | 753808 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 14 | 门诊一楼收费处 | EA8910 | 890102110280014 | EA12V17AH/30节(DC360V) |
| 15 | 住院部一楼收费处 | EA806 | 800061711130026 | EA12V38AH/16节(DC192V) |
| 16 | 急诊收费处 | EA906H | 900061812120090 | EA12V24AH/16节（DC192V） |
| 17 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800101412120065 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 18 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800101411280051 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 19 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800102011246022 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 20 | 三楼ICU重病监护室 | EA8930 | 890302201030008 | EA12V38AH/60节(DC360V) |
| 21 | ICU护士站 | EA901H | 900011711210075 | EA12V24AH/2节(DC24V) |
| 22 | 3楼裙楼手术室3 | EA802H | 081218-810005002 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 23 | 3楼裙楼手术室4 | EA802H | 081218-810005031 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 24 | 3楼裙楼手术室5 | EA802H | 081218-810005005 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 25 | 3楼裙楼手术室6 | EA802H | 081218-810005001 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 26 | 3楼裙楼手术室7 | EA802H | 081018-809001036 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 27 | 3楼裙楼手术室8 | EA802H | 081218-810005033 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 28 | 3楼裙楼手术2室 | EA810H | 090105-812025002 | EA12V100AH/16节(DC192V) |
| 29 | 3楼裙楼手术室1 | EA810H | 090105-812025001 | EA12V100AH/16节(DC192V) |
| 30 | 3楼裙楼手术室 | EA810 | 800102107010181 | EA12V65AH/16节（DC192V） |
| 31 | 3楼裙楼手术室 | EPS-3KW | 753832 | EA12V17AH/18节（DC216） |
| 32 | 净化层4楼手术室9 | EA9010H | 900102205086007 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 33 | 净化层4楼手术室10 | EA903H | 900032204261624 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 34 | 净化层4楼手术室11 | EA903H | 900032204261621 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 35 | 净化层4楼手术室12 | EA903H | 900032204261629 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 36 | 净化层4楼手术室13 | EA9010H | 9001012005086016 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 37 | 净化层4楼手术室14 | EA903H | 900031912160280 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 38 | 净化层4楼手术室15 | EA903H | 900031912160279 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 39 | 净化层4楼手术室16 | EA903H | 83221310400272 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 40 | 净化层4楼 | YJ-2KW | 0753833 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 41 | 行政楼1楼 | EA-2KVA | 4002019080704 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 42 | 行政楼2楼 | EA1KVA | 130722-130380112 | EA12V24AH/2节（DC24V） |
| 43 | 行政楼2楼 | EA9010H | 901020130827019 | EA12V24AH/20节 |
| 44 | 行政楼3楼 | EA-2KVA | 4002019080701 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 45 | 行政楼4楼 | EA-2KVA | 4002019080703 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 46 | 行政楼5楼 | EA-2KVA | 4002019080707 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 47 | 主楼25F | EA-2KVA | 4002019080709 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 48 | 主楼24F | EA-3KVA | 4003022050903 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 49 | 主楼24F | YJ-1.5KW | 753845 | EA12V17AH/16节（DC192V） |
| 50 | 主楼23F | YJ-2KW | 753831 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 51 | 主楼22F | EA-YJ-2KW | 1002009120802 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 52 | 主楼21F | EA-YJ-2KW | 1002009120803 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 53 | 主楼20F | EA-YJ-1.5KW | 1001509121401 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 54 | 主楼20F | YJ-1KW | 753840 | EA12V7AH/20节（DC240V） |
| 55 | 主楼20F | EA810H | 800101709270085 | EA12V24AH/16节（DC192V） |
| 56 | 主楼19F | EA-YJ-2KW | 1002009120801 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 57 | 主楼18F | EA-YJ-2KW | 4002021032210 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 58 | 主楼17F | EA-3KVA | 4003023062301 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 59 | 主楼16F | YJ-2KW | 753830 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 60 | 主楼15F | EA903H | 081017-810005145 | EA12V24AH/8节（DC96V） |
| 61 | 主楼12F | EA903H | 140605-1403470077 | EA12V17AH/18节（DC72V） |
| 62 | 主楼11F | YJ-2KW | 753828 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 63 | 主楼10F | EA-2KW | 4002017120403 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 64 | 主楼9F | EA-2KW | 40020160111416 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 65 | 主楼8F | YJ-2KW | 753822 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 66 | 主楼7F | EA-2KW | 4002016011415 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 67 | 主楼6F | YJ-2KW | 753823 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 68 | 主楼5F | EA-EPSD-6KVA | 9001727000 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 69 | 主楼4F | YJ-2KW | 753836 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 70 | 主楼4F | YJ-2KW | 753834 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 71 | 主楼3F | YJ-2KW | 753825 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 72 | 主楼3F | EA-2KVA | 4002019080706 | EA12V65AH/4节（DC192V） |
| 73 | 主楼3F | EA810H(3/1) | 8001020011246021 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 74 | 主楼2F | YJ-2KW | 753826 | EA12V17AH/18节（DC48V） |
| 75 | 主楼2F | YJ-2KW | 753619 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 76 | 主楼1F | EA-EPSD-6KVA | 9000499400 | EA12V65AH/16节（DC192V） |
| 77 | 西区住院楼裙楼2楼配电间 | YJ-2KW | 0753810 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 78 | 食堂楼1楼 | EA-2KVA | 4002017081015 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 79 | 食堂楼2楼 | EA-2KVA | 4002021032211 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 80 | 食堂楼3楼 | EA-3KVA | 4003021012808 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 81 | 西区食堂楼2楼信息中心机房 | UH31-0200L | 21012000312147010002 | EA12V100AH/40节 |
| 82 | 西区食堂楼2楼信息中心机房 | UH31-0200L | 21012000312146020008 | EA12V100AH/40节 |
| 83 | 食堂楼4楼 | EA-3KVA | 4003019062517 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 84 | 监控机房 | EA9015H（3/1） | 90015141112068 | EA12V38AH/32节（DC192V） |
| 85 | 供应室 | EA906H | 900061408250033 | EA12V17AH/16节（DC192V） |
| 86 | PCR检验室 | EA8930 | 890302110280014 | EA12V100AH/30节 |
| 87 | 四楼电话总机房 | EA803 | 800032203160653 | EA12V65AH/8节（DC96V） |
| 88 | 图书馆二楼弱电机房 | EA803 | 800032112010551 | EA12V38AH/8节（DC96V） |
| 89 | 东门诊楼负1楼 | EAYJS6KW | 3006013010801 | EA12V38AH/16节 |
| 90 | 东门诊楼负1楼 | EAYJS10KW | 3010012061801 | EA12V65AH/16节 |
| 91 | 东门诊楼1楼 | EAYJS10KW | 3010013030401 | EA12V38AH/16节 |
| 92 | 东门诊楼1楼 | EAYJS10KW | 3010013030402 | EA12V38AH/16节 |
| 93 | 东门诊楼1楼 | EAYJS30KW | 3030013011101 | EA12V38AH/60节 |
| 94 | 东门诊楼1楼 | EAYJS10KW | 3010013011105 | EA12V38AH/16节 |
| 95 | 东门诊楼1楼 | EA9015H | 3901520121127004 | EA12V65AH/16节 |
| 96 | 东门诊楼2楼 | EAYJS10KW | 3010013011104 | EA12V38AH/16节 |
| 97 | 东门诊楼3楼 | EAYJS10KW | 3010013011103 | EA12V38AH/16节 |
| 98 | 东门诊楼4楼 | EAYJS10KW | 3010013031501 | EA12V38AH/16节 |
| 99 | 东门诊楼4楼 | EAYJS10KW | 3010013031502 | EA12V38AH/16节 |
| 100 | 东门诊楼4楼 | EAYJA10KW | 3010013011102 | EA12V38AH/16节 |
| 101 | 东门诊楼5楼 | EAYJS10KW | 3002213011101 | EA12V24AH/16节 |
| 102 | 东2号楼1楼 | EA9920 | 990201612020006 | EA12V24AH/32节 |
| 103 | 东2号楼1楼 | EA89100 | 891001606150003 | EA12V100AH/90节 |
| 104 | 东2号楼1楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092716 | EA12V65AH/4节 |
| 105 | 东2号楼3楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092713 | EA12V65AH/4节 |
| 106 | 东2号楼4楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092718 | EA12V65AH/4节 |
| 107 | 东2号楼5楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092711 | EA12V65AH/4节 |
| 108 | 东2号楼6楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092715 | EA12V65AH/4节 |
| 109 | 东2号楼7楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092719 | EA12V65AH/4节 |
| 110 | 东2号楼8楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092712 | EA12V65AH/4节 |
| 111 | 东2号楼9楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092714 | EA12V65AH/4节 |
| 112 | 东2号楼10楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092717 | EA12V65AH/4节 |
| 113 | 东2号楼10楼 | EA9010H | 900101609200098 | EA12V38AH/16节 |
| 114 | 东2号楼11楼 | UH31-0200L | 21012000312081020003 | EA12V100AH/40节 |
| 115 | 东4号楼1楼 | EA9015（3/1） | 900015180577019 | EA12V100AH/32节 |
| 116 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010158 | EA12V38AH/16节 |
| 117 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010164 | EA12V38AH/16节 |
| 118 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010157 | EA12V38AH/16节 |
| 119 | 4东号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010168 | EA12V38AH/16节 |
| 120 | 东4号楼4楼 | EA810（3/1） | 800101808010170 | EA12V38AH/16节 |
| 121 | 东4号楼4楼 | EA810（3/1） | 800101808010152 | EA12V38AH/16节 |
| 122 | 东电房 | EA803 | 900031806020580 | EA12V38AH/16节 |
| 123 | 东6号楼1楼 | EA-YJ-3KW | 1002009032703 | EA12V100AH/8节 |
| 124 | 东6号楼2楼 | EA-YJ-1KW | 1002009032704 | EA12V38AH/4节 |
| 125 | 东6号楼3楼 | EA-YJ-1KW | 1002009032705 | EA12V38AH/4节 |
| 126 | 东6号楼4楼 | EA-YJ-1KW | 1002009032706 | EA12V38AH/4节 |
| 127 | 东7号楼1楼 | EA810H(3/1) | 800102111220165 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 128 | 东7号楼1楼 | EA810H(3/1) | 800102111220166 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 129 | 东7号楼电梯房 | 医疗电力专用EA9010H（3/1）输出全隔离 | 900101911250001 | EA12V38AH/16节 |
| 130 | 东8号楼1楼 | EA9010H | 900101609200160 | EA12V38AH/16节 |
| 131 | 东门岗闸机 | EA902 | 900021807130646 | EA12V17AH/4节 |
| 132 | 水质检测站 | EA906H | 900062305076181 | EA12V38AH/16节 |

备注：中标供应商须在签订合同1个月内对医院所有应急电源和不间断电源进行逐一梳理核对并建立详细档案资料，对于梳理核对过程中发现的不在本清单内的应急电源和不间断电源也根据合同时效纳入维保范围，不额外增加费用。（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）

14、东西区手术室、ICU等医院核心用电部门需要24小时实时故障检测监控系统UPS清单

（1）东区4套

| 序号 | 设备位置 | 产品型号 | 主机编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #2号楼1楼 | EA89100 | 891001606150003 | 手术室供电 |
| 2 | #4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010158 | 儿童ICU供电 |
| 3 | #7号楼1楼 | EA810H(3/1) | 800102111220165 | ICU供电 |
| 4 | #7号楼电梯房 | 医疗电力专用EA9010H（3/1）输出全隔离 | 900101911250001 |  |

（2）西区5套

| 序号 | 设备位置 | 产品型号 | 主机编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800102011246022 | ICU供电 |
| 2 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800101412120065 |  |
| 3 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800101411280051 |  |
| 4 | 三楼ICU重病监护室 | EA8930 | 890302201030008 |  |
| 5 | 净化层4楼手术室9 | EA9010H | 900102205086007 | 手术室供电 |

维保重要电源备件清单

| 序号 | 套板序号 |  | 主机型号 | 备件名称/规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 西区3楼ICU | EA810H(3/1)G1 | 90-015165-00_Main_control_board_V1.4 |
| 2 |  |  |  | 90-015165-00_Interface_board_V1.4 |
| 3 |  |  |  | 90-015165-00_Power_board_V1.4 |
| 4 |  |  |  | 90-015165-00_Charge_board_V1.4 |
| 5 |  |  |  | 90-015165-00_Bypass_board_V1.4 |
| 6 |  |  |  | 90-015165-00_Display_monitoring_board_V1.4 |
| 7 | 2 | 西区3楼ICU重病监护室 | EA8930 G1 | 90-002261-00_Main_control_board_V1.6 |
| 8 |  | 西区PCR检验室 |  | 90-002261-00_Power_board_V1.6 |
| 9 |  |  |  | 90-002261-00_STS_power_board_V1.6 |
| 10 |  |  |  | 90-002261-00_Rectifier_power_board_V1.6 |
| 11 |  |  |  | 90-002261-00_Inverter_power_board_V1.6 |
| 12 |  |  |  | 90-002261-00_Display_monitoring_board_V1.6 |
| 13 | 3 | 西区3楼手术室 | EA810H G1 | 90-016516-00_Main_control_board_V1.4 |
| 14 |  |  |  | 90-016516-00_Interface_board_V1.4 |
| 15 |  |  |  | 90-016516-00_Power_board_V1.4 |
| 16 |  |  |  | 90-016516-00_Charge_board_V1.4 |
| 17 |  |  |  | 90-016516-00_Bypass_board_V1.4 |
| 18 |  |  |  | 90-016516-00_Display_board_V1.4 |
| 19 | 4 | 东4号楼2楼儿童ICU | EA810H(3/1)G2 | 90-015165-00_Main_control_board_V2.5 |
| 20 |  | 东4号楼4楼儿童ICU |  | 90-015165-00_Interface_board_V2.5 |
| 21 |  | 东7号楼1楼儿童ICU |  | 90-015165-00_Power_board_V2.5 |
| 22 |  |  |  | 90-015165-00_Charge_board_V2.5 |
| 23 |  |  |  | 90-015165-00_Bypass_board_V2.5 |
| 24 |  |  |  | 90-015165-00_Display_monitoring_board_V2.5 |
| 25 | 5 | 西区3楼ICU | EA810(3/1)G2输出全隔离 | 90-015165-00_Main_control_board_V2.6 |
| 26 |  |  |  | 90-015165-00_Interface_board_V2.6 |
| 27 |  |  |  | 90-015165-00_Power_board_V2.6 |
| 28 |  |  |  | 90-015165-00_Charge_board_V2.6 |
| 29 |  |  |  | 90-015165-00_Bypass_board_V2.6 |
| 30 |  |  |  | 90-015165-00_Display_board_V2.6 |
| 31 | 6 | 西区3楼裙楼手术室 | EA810H G2 | 90-016516-00_Main_control_board_V2.6 |
| 32 |  |  |  | 90-016516-00_Interface_board_V2.6 |
| 33 |  |  |  | 90-016516-00_Power_board_V2.6 |
| 34 |  |  |  | 90-016516-00_Charge_board_V2.6 |
| 35 |  |  |  | 90-016516-00_Bypass_board_V2.6 |
| 36 |  |  |  | 90-016516-00_Display_board_V2.6 |
| 37 | 7 | 西区净化层4楼供应3楼手术室 | EA9010G3 | 90-020225-00_Main_control_board_V3.2 |
| 38 |  |  |  | 90-020225-00_Rectifier_power_board_V3.2 |
| 39 |  |  |  | 90-020225-00_Charge_board_V3.2 |
| 40 | 8 | 东7号楼电梯房供应5楼ICU | EA9010（3/1）输出全隔离 | 90-020226-00_Main_control_board_V3.9 |
| 41 |  |  |  | 90-020226-00_Rectifier_power_board_V3.9 |
| 42 |  |  |  | 90-020226-00_Charge_board_V3.9 |
| 43 | 9 | 东2号楼1楼ICU | EA89100G2 | 90-002410-00_Main_control_board_V2.0 |
| 44 |  |  |  | 90-002410-00_Power_board_V2.0 |
| 45 |  |  |  | 90-002410-00_STS_control_board_V2.0 |
| 46 |  |  |  | 90-002410-00_SCR_driver_board_V2.0 |
| 47 |  |  |  | 90-002410-00_IGBT_driver_board_V2.0 |
| 48 |  |  |  | 90-002410-00_Inverter_voltage_sampling_board_V2.0 |
| 49 |  |  |  | 90-002410-00_Bypass_voltage_sampling_board_V2.0 |
| 50 |  |  |  | 90-002410-00_Output_voltage_sampling_board_V2.0 |
| 51 |  |  |  | 90-002410-00_Display_monitoring_board_V2.0 |
| 52 | 10 | 西区急诊1楼收费处 | EA8910G2 | 90-011883-00_Main_control_board_V2.3 |
| 53 |  |  |  | 90-011883-00_Power_board_V2.3 |
| 54 |  |  |  | 90-011883-00_STS_power_board_V2.3 |
| 55 |  |  |  | 90-011883-00_Rectifier_power_board_V2.3 |
| 56 |  |  |  | 90-011883-00_Inverter_power_board_V2.3 |
| 57 |  |  |  | 90-011883-00_Display_monitoring_board_V2.3 |

备注：所用备件必须是现用品牌型号，如无法提供现用品牌型号的配件可直接更换相应兼容更优于现状的电源。

- 维保的要求：

1.基本维保要求

1.1不间断电源的维修、维护、更换、安装、检测等工作需经过培训且持有合格持证的专业工程师技术人员，且所更换的部件须是东西区维保范围内的不间断电源相配套的原厂生产的部件，更换时乙方须提供维修部件原厂生产的合格证、质保书或部件原厂生产的证明，交甲方验收确认后进行更换。如无原厂生产的合格证、质保书或部件原厂生产的证明，则甲方有权提前终止合同，且乙方承担一切法律责任和经济赔偿责任。

1.2.乙方须针对扬州大学附属医院东区、西区维保范围内的30KVA及以上超过质保期不间断电源主机以及东、西区手术室、ICU部门供电的不间断电源主机，每种机型至少准备一套原厂生产的备用部件，确保东西区不间断电源安全运行。

1.3.对于扬州大学附属医院东区、西区维保范围内的30KVA及以上的大功率不间断电源及手术室、ICU部门供电的不间断电源，本次招标涉及ICU不间断电源众多，且关系本单位重症病人生命安全，需要投标人具备在线大修与维护该不间断电源能力，投标人必须具有维修本院东西区不少于8种型号电源的维修的合同或相关证明证书，持证上岗。

1.4为扬州大学附属医院东西院区的ICU、手术室、急诊、门诊、血液存储室等关键部门UPS，具体见东西区需要24小时实时故障检测监控系统UPS清单，由于其关系病人的安危，需在电源告警的第一时间主动通知管理人员，对UPS系统内部的一些告警信息及时发现并处理，并采用云平台24小时监控东西院区的关键部门UPS电源技术方案，对东西院区的关键部门UPS电源做智能化升级，实现将UPS内部告警和故障信息实时上传云平台，及时通知医院管理人员，真正实现医院核心电源的24小时实时故障检测与检修。

2.对于需要24小时实时故障检测监控系统UPS需要技术上保证，能够真实将UPS内部告警、故障等关键信息实时主动通知到管理人员，同时需要保证UPS主机不会因为监控其内部信息而出现机器故障率升高或者其他不兼容的情况出现。对于同一台不间断电源的监控系统一个月内连续发生两次不兼容，30分钟内不能修复故障的每次处罚500元，重大故障未按规定时间修复的每次处罚1000元。

3.对于24小时实时故障检测监控UPS系统所需的通讯费、软件平台费均由维保单位自行承担，对于东西区需要24小时实时故障检测监控系统UPS清单中的电源，需要升级实时故障检测监控UPS系统，甲方在维保期内，不再承担任何费用，清单以外的设备除外。

4.无法修复不间断电源设备更换：因无法维修的不间断电源设备，乙方须提供原不间断电源设备品牌、型号或不低于原品牌性能品牌、型号，通过以旧换新的方式免费进行更换。

5.应急维修：乙方须配备三名及以上从事不间断电源维修的专业工程师常驻扬州，提供7*24小时不间断电源维保服务，提供两个及以上的急修联系电话，且确保24小时开通。当维保的不间断电源在正常使用中发生故障时，甲方应立即通知乙方，乙方维保人员在接到通知后，乙方维保专业工程师须5分钟内响应，30分钟内到达故障现场，对故障不间断电源设备进行抢修，一般故障2小时内给予修复，重大故障修复时间不得超过48小时内修复，对于24小时内无法修复的不间断电源设备，采取应急措施，启用不间断电源备用设备运行，直至不间断电源修复正常运行。超过规定时间没有修复，甲方可邀请其他单位前来维修，由此造成的损失由乙方承担。超过三次以上不能及时修复的，乙方应向甲方支付5%的违约金，且承担由此造成的经济损失和法律责任，并不得解除合同应有的责任，但由于甲方人为造成的或者不可抗力造成的机器故障除外。乙方联系电话：、维保人员：、乙方联系电话:、维保人员： 、乙方负责人电话：、手机号码:。7×24小时联系电话随时回应甲方疑难问题和技术咨询。

6.乙方未按合同约定要求到达现场处理或未在规定30分钟内修复且恢复送电，每次处罚1000元，同一台不间断电源一个月内连续发生两次不间断电源故障并导致断电30分钟内不能修复送电的每次处罚2000元，重大故障未按规定时间修复的每次处罚500元。维保期内三次及以上不能及时恢复送电，或同一台不间断电源在两个月内出现四次及以上故障的，乙方须向甲方支付合同总价款的5%违约金，同时甲方有权提前终止合同，因合同终止所造成的一切损失由乙方承担。

7.乙方须对所维保的不间断电源进行每年不少于四次的不间断电源全面的质量安全检查，以确保乙方所维保的不间断电源安全运行，且在一周内向甲方提交详细检查报告书。

8.合同有效期内，乙方按照不间断电源档案管理制度和不间断电源安全管理规章制度，制定巡检表，定期保养表，维保记录表，负责扬州大学附属医院东、西区不间断电源设备技术资料档案管理，做好不间断电源的巡检、故障维修和更换记录。定期向甲方提交面巡检报告，维修、保养、检测、更换资料台账。

9.乙方须为甲方储存与维保范围内的不间断电源相匹配的合理数量的原厂生产的备用部件和以及型号相同或者性能相近的备用机，对发生故障的不间断电源进行免费维修或免费更换，维修或更换的部件质保期为一年，质保期从维修或更换合格之日起重新计算。

10.易老化易损部件：交直流散热风机，母线电容，滤波电容，CBB电容，水泥电阻、电池组、驱动电路吸收电容电阻等易老化易损部件，需定期检测其性能和容量，一旦易老化易损部件性能容量下降到设计阈值以下，需要立即安排维护与更换。

11.易过热部件：IGBT、二极管、晶闸管等功率半导体器件，电感，变压器等易过热部件，需定期查看其表面温度是否出现过温，如果出现过温，需立即做计划停机，对整机进行检测，排除机器隐藏故障，防止机器突发引起电气火灾。

12.主机历史告警与故障记录回溯：维护巡检时对于关键部门如ICU部门的不间断电源，需定期查看历史告警和故障记录，回溯历史过往故障和告警，提前发现故障和各种电气安全隐患。

13.不间断电源运行环境：对于不间断电源所运行的环境，需对其温度、湿度、光照、粉尘、渗漏水等因素进行定期查看与预判，对于环境引起的不安全因素需及时进行纠正或即刻通知督促甲方相关部门人员整改。

14.不间断电源主机内部积尘：对于运行超过3年及以上或者环境导致机器明显积尘严重的主机，需同时有不少于两名持有不间断电源工程师证资质的人员在场，在保证甲方正常用电的情况下，对主机进行除尘保养。

15.乙方维保人员对保证设备高效安全运行和维保过程中发现的潜在隐患及时向甲方相关负责人提出合理化建议，因甲方未及时处理乙方所提之合理化建议所产生的事故，乙方不承担责任。

16.乙方将以设备安装时的国家安全标准和不间断电源生产厂家设计要求维护乙方的不间断电源。当国家有关不间断电源安全的法规或标准或者不间断电源生产厂家设计要求发生改变时，乙方须按照改变后的法规、标准、要求执行。

17.乙方须按国家规定以及电源生产厂家要求保留例行巡检维护记录，否则乙方按100元/次向甲方支付处罚金。

18.本合同提供的所有常规保养工作，均根据甲方在不影响医院正常工作时间情况下进行。

19.乙方维护人员必须遵守甲方管理各项规章制度，针对甲方的特殊重要性，保证进入甲方的不间断电源维保人员定员定岗，维保时，乙方维保人员现场工作时必须按规定穿着统一的工作着装，并佩戴工号牌，配备劳动保护用具，摆放安全警示牌确保安全施工，由于维保问题出现任何意外事故由乙方负责，并承担一切费用。未统一的工作着装，佩戴工作牌上岗的发现一次罚款200元。未正确摆放安全警示标识的发现一次罚款500元。

20.乙方在维保期间，有义务做好各项安全生产和防护工作，做到有计划有部署，服从甲方管理文明施工,由此造成的安全质量事故和人身伤害事故，均由乙方承担。

21.乙方在对不间断电源维保时应保留现行的工程线路，不得随意改动，因工程线路，改动而发生的事故，由乙方承担法律责任和经济赔偿责任。

22.甲方负责不间断电源日常监管工作。每次维保工作完毕后，甲方须进行现场确认，并由甲方有关技术人员分别在《巡检维护报告》上签名确认。

23.不间断电源设备及其附属装置所有权均为甲方拥有,甲方有保护的责任,应禁止任何未经许可的人员接触不间断电源设备。

24.采购人免费提供不间断电源备用部件和备用电源的储存地。

第二部分 评分标准

- 一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 （30分） | 以满足招标文件要求的三年期最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%，保留两位有效小数。 |
| 综合实力 （45分） | 1.项目经理资质（满分10分）：对于扬州大学附属医院东区、西区维保范围内的30KVA及以上的大功率不间断电源及手术室、ICU部门供电的不间断电源，本次招标涉及ICU不间断电源众多，且关系本单位重症病人生命安全，需要项目经理具备在线大修与维护该不间断电源能力，项目经理必须具有维修本院东西区不少于8种型号电源的维修的合同或相关证明证书，持证上岗，项目经理有服务工程师资格证书且含有本项目维保范围内不间断电源3种型号的不间断电源资格证得2分，项目经理提供的工程师资质证书每增加一种维保范围内不间断电源型号的维修能力的加1分，最多得10分；（项目经理需提供投标人为其缴纳的2025年1月至3月任意一个月社保证明材料复印件，加盖投标人公章，项目经理技术证书须提供原件备查，不提供原件不得分） 2.维保技术人员资质（满分10分）：本次维保项目中涉及的我院使用UPS产品原厂认证工程师的维保技术人员，每个工程师每包含一个UPS品牌认证并且能够维修本院“需重点维护的手术室、ICU不间断电源”清单中六种及以上型号电源的能力，有一份证书得2分，最多得10分；（维保人员技术证书需在有效期内，且维修机型种类要达到六种及以上，须提供原件备查，不提供原件不得分） 3.提供备品备机能力（满分16分）：投标人承诺为本项目维保范围内的手术室、ICU等重点部门使用的“需重点维护的手术室、ICU不间断电源”清单中不间断电源的机型，提供至少一套易损易坏的与原不间断电源相配套的备用部件和备用电源，并提供备用部件和备用电源原厂生产的有效证明材料，若提供机型非原同型号机型，需要供应商从技术上通过第三方检测机构出具的权威检测论证报告，证明提供的性能更优的机型完全兼容原电源系统配套的医疗安全检测系统，不会对原电源系统、医疗人员以及病人造成人身危害，每提供一种原厂生产的不间断电源备用部件和备用机型得2分，最多得16分，不提供原厂生产的不间断电源备用部件和备用机型不得分；（需原厂生产的有效证明材料原件或者第三方检测机构出具的权威检测论证报告原件，不提供原厂生产有效的有效证明材料原件或者第三方检测机构出具的权威检测论证报告原件，不得分，投标人中标后提供的备用部件和备用机型与投标承诺不符，取消此次中标资格） 4.重要部门电源故障隐患预判能力（满分5分）：对于手术室、ICU等重要部门的不间断电源，需具备通过对应主机的后台专业正版软件定期查看历史告警和故障记录功能，提前发现故障和各种电气安全隐患以及回溯历史过往故障发生全过程，有查看手术室、ICU等重要部门所有不间断电源主机机型的后台正版软件（须有购买正版软件凭证或者厂家授权服务商的许可证）以及软件实时界面截图取得得5分（提供的软件须具有厂家正版软件的官方证明材料），不提供不得分。（提供确实可行的证明材料，因提供证明材料不全、证明材料模糊不清、证明依据不充分不得分） 5.为本院提供可访问电源内部寄存器系统级别的24小时实时故障检测监控系统技术能力（满分4分）： 为东西院区的ICU、手术室、血液存储室等关键部门UPS，具体见“东西区需要24小时实时故障检测监控系统UPS清单”，由于其关系病人的安危，需在电源告警的第一时间主动通知管理人员，对UPS系统内部的一些告警信息及时发现并处理，并采用云平台24小时监控东西院区的关键部门UPS电源技术方案，对东西院区的关键部门UPS电源做智能化升级，实现将UPS内部告警和故障信息实时上传云平台，及时通知医院管理人员，真正实现医院核心电源的24小时实时故障检测与检修。 |
| 维保方案 （15分） | 1.维保服务措施（满分5分）：有维护保养标准、维护保养周期、维护保养内容、维护保养保证措施、巡视及日常维护维保标准。有一项方案详细、完整、量化、合理、可操作性强得5分，有一项方案较为详细、完整、量化、合理、有一定的可操作性得2分，没有不得分； 2.应急预案（满分5分）：有内容详实及针对本项目不间断电源的维修应急预案，预案完整、细致、合理、操作性强、符合招标文件需求和符合医院管理实际，不影响医院运行得5分；预案较为完整、细致、合理，有一定的可操作性，基本符合招标文件需求和符合医院管理实际，基本不影响医院运行得3分，预案不完整、不细致、不合理，不具备可操作性，不符合招标文件需求和符合医院管理实际，一定程度上影响医院运行得1分，没有应急预案不得分。 3.本项目的重点、难点维保措施和解决方案（满分5分）：有针对本项目普通临床科室维保重点和难点措施和解决方案，特别是手术室、ICU等重点科室对维保重点和难点有相应对策和处理措施，直至解决方案。处理措施及解决方案全面、详细，合理，切实可行且处理得当得5分，措施及解决方案较全面、详细，合理，切实可行且处理较得当得3分，处理措施及解决方案一般，合理，可行性一般且处理基本得当得1分，处理措施及解决方案缺乏，不合理，不切实可行且处理不得当得0.5分，没有本项目的重点和难点维保措施和解决方案不得分； |
| 售后（5分） | 售后维保响应时间及完成维修时间承诺（满分5分）: 投标人承诺质保期间，接到维修通知后立即响应，30分钟内（含30分钟）到达现场，能证明具备解决本次维保主机“需重点维护的手术室、ICU不间断电源”清单中的机器故障的能力，且能在线维修主机，能够维修解决问题得5分；1小时内（含1小时）到达现场，能证明具备解决本次维保主机“需重点维护的手术室、ICU不间断电源”清单中的机器故障的能力，且能在线维修主机，能够维修解决问题得3分；2小时（含2小时）到达现场，能证明具备解决本次维保主机“需重点维护的手术室、ICU不间断电源”清单中的机器故障的能力，且能在线维修主机，能够维修解决问题得1分，超过2小时到达现场不得分，没有书面承诺不得分；（对于维修主机能力的证明服务商可以提供本次维保机型的厂家售后授权函原件加盖投标人公章或者服务商服务工程师持有维修本次维保机型的工程师证书，但需提供工程师证书原件以及服务商为该工程师缴纳的最近三个月社保，无法提供授权函原件或者工程师证书原件和社保的不得分） |
| 业绩与荣誉 （3分） | 业绩（满分3分）：投标人须提供自2022年1月以来医疗行业UPS维保案例项目合同，每提供一个合同得1分，最多得3分。（每份合同可以是同一个业主单位，续签合同可算一份独立合同，以合同签定的时间为准，提供双方盖章合同和发票复印件加盖投标人公章，提供原件备查，不提供不得分） |
| 口碑（2分） | 口碑（满分2分）：自2022年1月以来，为医疗行业业主提供维保服务并获得过医疗行业业主单位书面证明服务质量优秀，提供与业主签的双方盖章合同复印件和服务质量优秀证明文件得2分（复印件加盖投标人公章，提供原件备查，不提供不得分）。 |
| 合计 | 100分 |