YDFYXJ-2024049号

扬州大学附属医院

西区儿童输液室风机盘管维修项目

询价文件

采     购   人：扬州大学附属医院

发  放  日 期：2024年12月17日

一、投标邀请书

：

扬州大学附属医院西区儿童输液室风机盘管维修项目（编号：YDFYXJ-2024049号）进行邀请招标。现诚邀贵方对该项目进行投标，并将有关项目概况及事宜告知如下：

1.项目名称：扬州大学附属医院西区儿童输液室风机盘管维修项目

2.项目地点：扬州大学附属医院

3.最高限价：2.276万元，投标报价高于最高限价作废标处理。

4.投标人企业资质条件：

4.1企业资质证书：建筑机电安装工程专业承包三级及以上

4.2投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

5.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一协议项下的政府采购活动。

5.2投标人采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

5.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.被邀请的供应商可以拒绝对本单位的投标邀请书做出报价，但一经做出报价，即被视为认可以上要求，且不可撤回。否则本单位在此后的三年内，将拒绝该公司参加本单位的所有采购活动。

7.投标报价采用总承包方式，包含但不限于提供的增值税、各种税费、各种规费、材料费、安装费、检测费、验收费、运输费、装卸费、保险费、维修费、人工费、管理费、资料费、机械使用费、工具使用费、进品商品关税等进口环节税、政策性文件规定的各项应有费用、质保期内的维保费等直至完成本项目发生的所有费用和利润，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价，同时投标人应将招标交易费用考虑在投标报价中。招标文件中另有规定的除外。

8.被邀请的供应商应就以下采购清单中的服务及相关要求，在2024年12月27日上午10：30前，向本单位做出一次性书面报价（单价及总价）。该报价一经本单位认可，即为签约的协议价，此价格为交货地验收价格，包括货物价款、包装费、装卸费和运输费等验收前所有费用。报价用人民币报价，单位为元，保留两位小数，并盖单位公章方为有效。报价资料均须盖章并封袋密封。货物招标文件标准文本中的“协议条款”、投标邀请书和签约方的报价函将作为协议的组成部分。

9.本项目不分包，报价时请详细列明西区儿童输液室风机盘管维修项目需求和具体参数，如因表述不详影响中标，责任自负。

10.被询价的供应商对本次西区儿童输液室风机盘管维修项目制作中涉及的工艺知识产权负责。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

11.评标办法：询价小组在报价截止时间后对收到的合格报价文件组织评审，评标采用最低价中标。

12.协议结算方式：本协议价款采用固定单价协议方式确定。

13.项目款支付：合同生效后，付款方式为在维修完成后，乙方凭开具的正规增值税发票等材料向甲方办理付款手续，甲方凭手续齐全的票据向乙方支付协议价的100%。（以上均不计息）

14.标书送达时间：2024年12月27日上午10：30前（北京时间）

标书送达地址：扬州市邗江中路368号扬州大学附属医院西区行政楼四楼采购中心405

联系人：胡老师   联系电话：0514—82099555

15.开标有关信息

开标时间：2024年12月27日上午10：30（北京时间）

开标地点：扬州市邗江中路368号扬州大学附属医院西区行政楼四楼采购中心404

16.投标有效期为45日历天内有效。

17.投标相关格式附后。

18.供应商如确定参加投标，请如实填写招标文件内《供应商参加投标确认函》，并在接收截止时间前将加盖公章的确认函扫描件发送至电子邮箱（hoytyzdx@qq.com）。（投标确认函格式附后）

19.如贵方确认参加投标，可凭投标确认函原件、营业执照、法人授权委托书原件、经办人身份证复印件、投标函原件、投标函附录原件（以上资料须加盖企业单位公章并密封递交 ）于2024年12月27日上午10：30前递交至扬州市邗江中路368号，扬州大学附属医院西区行政楼四楼采购中心405，未在规定时间前递交投标资料的投标单位视为放弃本次投标。

20.如有疑问，请贵方与采购人联络。

采 购 人：扬州大学附属医院

地    址：扬州市邗江中路368号

联 系 人：胡老师

联系电话：0514—82099555

二、项目需求

1.项目概况

1.1项目名称：扬州大学附属医院西区儿童输液室风机盘管维修项目

1.2项目编号：YDFYXJ-2024049号

1.3项目地点：扬州大学附属医院

1.4最高限价：2.276万元，投标报价高于最高限价作废标处理。

- 采购项目内容及要求

2.1项目简介

西区医院暖通设备已使用十六年，经维修人员对西区医院空调系统巡查，发现输液室风机盘管空调设备存在损坏以及制冷效率低的情况，项目为保障输液区域环境温度，提供优质的诊疗环境对现有的输液室的风机盘管及附属设备设施进行拆除更换施工、调试和验收工作。

2.2本项目需达到的目标

根据输液区域环境温度保障的需要，本项目为对我院输液室的9台风机盘管电机更换安装。本次风机盘管电机更换安装改造后需达到以下要求：①每台设备出风口温度夏季达到16℃；②积水盘腐蚀的要更换③风机盘管周围管道保温修复④出风口设置红飘带便于观察运行状况；⑤风机盘管翅片清洗维护⑥回风口适配长条型风叶。

2.3空调系统要求

更换系统原有的回风管及回风口，确保能与新安装风机盘管电机良好衔接和使用，注意成品保；

该风机盘管电机更换安装项目，更换的设备设施需优于原设备的各项性能与技术要求，供应商负责风机盘管配套的电机、风管、风口维修安装工作。供应商应充分考虑此项维修工作的特殊性，在拆除维修更换电机、风管、风口、积水盘时会涉及到的其他增项工作如互相连通、相邻等管道的拆装，周边影响维修的设备设施的拆装和恢复及排除其他施工障碍造成工作量增加如病员投诉、医疗工作对施工时间、施工工艺造成的影响和费用的增加等为完成维修工作所产生的所有费用由供应商承担。供应商不得要求院方承担以上费用，亦不得以此要求延长工期，否则将承担赔偿责任和违约责任。

2.4工期要求

合同签订后5天内所有设备货到现场，7天内完成设备设施安装调试到位并验收合格。

2.5售后要求

①成交供应商需提供 2年的免费售后服务期（自项目验收开始计算）；

②成交供应商需根据业主的要求提供多样化的售后服务方式，包括但不限于远程指导、现场服务、电话服务等；

③成交供应商售后服务时间为7*24小时，接到售后服务需求1小时以内予以响应；

④成交供应商需制定详细的售后服务方案。

2.5现场勘察联系人：王育明，13773569968

参考报价清单

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原风机盘管损坏电机拆除更换、安装调试（含普通三档调节开）） | 台 | 9 | 1.电机性能参数优于原风机盘管电机各项性能参数，安装规格与原风机盘管配套，此项目为交钥匙项目，报价包含原风机盘管拆除及搬运指定地点、天花的拆除与恢复、维修区域的保温恢复； 2.本项目含辅材机械费、脚手架、文明措施费、税金等； 3.此维修项目利用夜间施工，确保日间诊疗正常运行； |

注：

①由设计变更或采购人要求变动的内容引起的工程量清单已有项目的工程量的增加和减少，其相应单价不变，工程量据实增减。

②本项目工程量增减变化时，是对合同价款增减调整的依据，供应商不能因变更提出不合理的造价要求，造价变化按上述约定执行，结算审核时按实调整。

③以上报价包含从维修更换到交付采购人使用所包含的一切费用，包括但不限于增值税、销售税及其它税费、各种规费、运输费、装卸费、仓储费、包装费、设计费、制作费、材料费、设施拆除及搬运费、安装费、天花拆除恢复费、管理费、安全文明施工费、资料费、机械使用费、工具使用费、人工降效费（考虑操作空间有限，保障门诊正常运行，避开门诊日间人流高峰利用夜间时段施工）等直至合同有效期内各项应有费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用和利润。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价中。

④工期7个日历天；

⑤施工现场服从院方协调。

⑥其他要求

6.1施工方负责工程竣工验收前的整体卫生保洁。

6.2施工产生的垃圾及时自行清运出医院并做好卫生保洁工作。

⑦品牌要求

供应商（盖章）：

| 安装主要材料品牌要求一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要材料名称 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 线管、线盒 | 公元、鸿雁、松下 |  |
| 2 | 线缆 | 江扬、新远程、宝胜 |  |
| 3 | 铝箔玻璃保温棉 | 赢胜、福乐斯、欧文斯 |  |
| 4 | 镀锌钢管 | 正大、光环、劳动 |  |
| 6 | ≤DN50阀门 | 埃美柯、杰克龙、上海冠龙 | 铜阀芯 |
| 7 | >DN50阀门 | 上海冠龙、富特、北泽（注：弹性底座） | 铜阀芯 |
| 8 | 内墙乳胶漆 | SKK(白帆系列)、立邦(净味120)、佐敦(金佰士) |  |
| 9 | 石膏板及轻钢龙骨 | 拉法基、可耐福、龙牌 |  |
| 10 | 风机盘管电机 | 常州祥明、常州利文、常州邦达 | 安装规格型号与原风机盘管匹配 |
| 11 | 空调金属软接 | 埃美柯、上海淞江、九峰 |  |

3.服务协议

投标人的服务协议应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

3.1投标人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决。

3.2明确售后服务能力（包括交货期、保修期时限、培训、售后服务、维护响应时间、是否提供备用机等）。

3.3在设备的设计使用寿命期内，投标人应能保证使用方更换到原厂正宗的产品，确保产品的正常使用。

3.4其他服务。

投标文件格式

投标文件

项目名称：

招标人：

投标申请人： （ 盖    章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地       址：

日       期：          年      月      日

目录

1.投标确认函原件；

2.营业执照复印件加盖公章；

3.没有重大违法记录的书面声明

4.法人授权委托书原件、经办人身份证复印件加盖公章；

5.投标函原件；

6.投标报价表；

7.投标分项报价表

8.投标人认为需要提供的其他材料。

（一）投 标 确 认 函

扬州大学附属医院：

我公司已收到贵公司关于扬州大学附属医院西区儿童输液室风机盘管维修项目（编号：YDFYXJ-2024049号）招标的《投标邀请书》。经过认真研究，我公司决定参加本次投标，并履行招标要求的所有程序。特此确认！

投标人（盖章）：

2024年   月   日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 单位电话 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |

备注：1.请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购中心（邮箱：hoytyzdx@qq.com，固定电话：0514-82099555）。

2.因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。

（二）营业执照副本

（三）参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(参考格式)

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：   年  月  日

（四）法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我         系                的法定代表人，现授权委托我单位的(姓名)为我公司代理人。代理人在项目招投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字并盖章)

日期：  年   月   日

代理人姓名：                         签字:

身份证：

（五）投标函

致：扬州大学附属医院

根据贵方项目投标邀请，项目编号为，我方针对该项目的投标报价为（大写：         ）元人民币。并正式授权的下述签字人（职务和职称）代表投标人（投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1.投标文件；

2.其他资料：

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已详细审核并确认投标邀请书，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2.一旦我方中标，我方将组建项目组，保证按协议协议书中规定的日期完成项目。

3.我方同意所提交的投标文件在投标邀请书规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的协议文件的组成部分。

5.其他补充说明：

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人：(全称、盖章)    投标人代表：（签字）

日期：年月日

（六）投标报价表

供应商名称（盖章）           采购项目编号:

| 项目名称 | 总报价 (小写) |
| --- | --- |
| 总报价（大写）： |  |

投标人： (盖单位公章)

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

法定代表人： (签字或盖章)或授权委托人： (签字)

日期：

（七）投标分项报价表

供应商名称（盖章）           采购项目编号:

投标人： (盖单位公章)

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

法定代表人： (签字或盖章)或授权委托人： (签字)

日期：

服务协议

项目名称：扬州大学附属医院西区儿童输液室风机盘管维修项目

协议编号：YDFYXJ-2024049

甲方：扬州大学附属医院采购中心

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国质量法》等法律法规的规定，甲乙双方就扬州大学附属医院西区儿童输液室风机盘管维修项目询价结果，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经甲乙双方友好协商签署本协议：

一、协议项目

1.项目名称：扬州大学附属医院西区儿童输液室风机盘管维修项目。

2.维修安装货物名称、规格及数量等要求。

二、协议金额

1.本协议总价：人民币元整（¥）

2.以上协议总金额包含但不限于提供的增值税、各种税费、各种规费、产品费用、材料费、安装费、检测费、维修费、运输费、装卸费、保险费、人工费、管理费、调试费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、进品商品关税等进口环节税、政策性文件规定的各项应有费用、质保期内的维保费等直至完成本项目发生的所有费用和利润。

三、付款方式

甲方付款方式：合同生效后，付款方式为在维修完成后，乙方凭开具的正规增值税发票等材料向甲方办理付款手续，甲方凭手续齐全的票据向乙方支付协议价的100%。（以上均不计息）

四、转包或分包

本协议禁止转包，本协议范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。乙方不得以任何理由停工，包括由于变更引起价格改变，发生分歧等，如有争议应协商解决，如因停工造成工期延误，乙方承担违约责任。

五、质量与验收

1.质量要求：符合合格标准。

2.要求维修项目必须一次性验收达到合格。因乙方原因达不到合同约定质量要求，除合同价5%的违约金外，乙方必须保证整改后工程质量达到合格标准，由于乙方原因出现质量问题所造成的一切经济损失由乙方负责。

3.隐蔽工程和中间验收

3.1双方约定中间验收部位: 按规定及监理认为确有必要进行验收的分部。

3.2验收前乙方首先进行自检，在隐蔽工程验收和中间验收前应提前24小时通知甲方、监理方，并提供相关资料。不论甲方、监理方是否参与验收，当甲方或工程师提出对隐蔽工程需进行重新验收时，乙方必须配合工作且在检验后重新覆盖，若验收合格，甲方承担此项费用，并相应顺延工期，若验收不合格，乙方承担所有损失，且工期不顺延。

3.3达不到约定条件的部分，监理方或甲方一经发现，可要求乙方返工，乙方应按监理方或甲方的要求返工，直到符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件的，甲方承担经济损失，工期相应顺延。

3.4监理方或甲方发现工程质量问题，可下达停工令，乙方在3天内提出书面整改措施，经报项目总监和甲方代表审批同意后，实施整改达到合格，由此所产生的工期延误和整改费用，由乙方承担，否则甲方有权停止拨付工程款。

3.5验收时间：除质检站、设计院等其他部门参加验收，乙方需提前72小时书面报告以便及时联系和安排外，其余均提前24小时即可。

六、工程试车

试车费用的承担: 安排相关的技术人员无条件配合联合试车工作。

七、安全文明施工要求

1.乙方对现场作业和现有施工方法的安全承担全部责任，并赔偿因乙方责任给甲方造成的一切损失；

2.乙方应采取控制措施使施工现场达到市环保和政府其它部门对建筑工地的要求，避免伤害或妨碍公众及周围环境。如因妨碍或伤害造成的行政处罚等其它赔偿均由乙方承担；

3.乙方负责现场保卫和管理；

4.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业、监理方的安全检查和监督，并针对该工程特点,采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全部安全责任及费用（包括乙方和乙方原因造成的第三方）；

5.施工单位进场后必须签署《外来施工单位安全、防火、治安协议书》，并遵守《工程施工现场管理规定》、《建设工程施工安全管理规定》以及《建设工程文明施工管理规定》，不得影响甲方单位正常工作运行，并达到市级安全文明工地要求；

6.严格遵守施工现场总平面的规划，服从监理与甲方统一指挥，甲方与监理将组织定期检查，对于出现的问题，甲方及监理有权要求乙方进行整改，否则视乙方为违约；

7.若发生安全事故，乙方承担全部责任，与甲方无关。乙方应按规定立即报告建设主管部门并通知甲方和监理。如因此造成甲方承担责任的，甲方有权向乙方索赔；

八、质保期

1.商品质保期 2 年，质保期自甲方验收合格之日起计算。

2.质保期内，所有维修、更换服务均为上门服务，由此产生的费用乙方自行承担。若同一质量问题经两次维修仍无法修复的，乙方负责包换。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方应在1小时内响应，2小时内赶到故障现场进行维护服务，24小时内解决问题（因不可抗力或甲方同意延期修理的除外）。

4.质保期后，乙方仍提供维修服务，收取成本费（免收人工费，差旅费）。

九、交货时间和地点

1.乙方在协议签订后，接到甲方通知7天内完成所有维修安装工作，甲方指定地点，所有材料由乙方提供。

十、违约责任

1.协议生效后，乙方逾期履行协议的，自逾期之日起，向甲方每日偿付协议总价万分之二的违约金；乙方逾期三十日不能交货的，应向甲方支付协议总价百分之五的违约金； 乙方逾期六十日不能交货的，应向甲方支付协议总价百分之二十的违约金，同时不解除协议交货责任。

2.乙方所交商品全部或部分产品、型号、规格、技术参数、质量不符合协议规定及询价文件规定标准的，乙方更换商品但逾期交货的（甲方拒绝接收的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换商品的，甲方可选择解除本协议或本协议的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

3.乙方违反本协议和采购文件、响应文件约定的义务或声明、保证、承诺，则甲方有权单方解除本协议。

甲方：（盖章）扬州大学附属医院采购中心 乙方：（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

或授权代表：                          或授权代表：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

单位地址：                            单位地址：

日    期：2024 年   月    日          日    期：2024年   月    日