YDFYXJ-2025008号

扬州大学附属医院

东区医院霍尼韦尔BA系统恢复项目

询价文件

采     购   人：扬州大学附属医院

发  放  日 期：2025年3月19日

一、投标邀请书

：

扬州大学附属医院东区医院霍尼韦尔BA系统恢复项目（编号：YDFYXJ-2025008号）进行邀请招标。现诚邀贵方对该项目进行投标，并将有关项目概况及事宜告知如下：

1.项目名称：扬州大学附属医院东区医院霍尼韦尔BA系统恢复项目

2.项目地点：扬州大学附属医院

3.最高限价：4.85万元，投标报价高于最高限价作废标处理。

4.投标人企业资质条件：

4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

5.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一协议项下的政府采购活动。

5.2投标人采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

5.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.被邀请的供应商可以拒绝对本单位的投标邀请书做出报价，但一经做出报价，即被视为认可以上要求，且不可撤回。否则本单位在此后的三年内，将拒绝该公司参加本单位的所有采购活动。

7.投标报价采用总承包方式，包含但不限于提供的增值税、各种税费、各种规费、材料费、安装费、检测费、验收费、运输费、装卸费、保险费、维修费、人工费、管理费、资料费、机械使用费、工具使用费、进品商品关税等进口环节税、政策性文件规定的各项应有费用、质保期内的维保费等直至完成本项目发生的所有费用和利润，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价，同时投标人应将招标交易费用考虑在投标报价中。招标文件中另有规定的除外。

8.被邀请的供应商应就以下采购清单中的服务及相关要求，在2025年3月28日9点30分前，向本单位做出一次性书面报价（单价及总价）。该报价一经本单位认可，即为签约的协议价，此价格为交货地验收价格，包括货物价款、包装费、装卸费和运输费等验收前所有费用。报价用人民币报价，单位为元，保留两位小数，并盖单位公章方为有效。报价资料均须盖章并封袋密封。货物招标文件标准文本中的“协议条款”、投标邀请书和签约方的报价函将作为协议的组成部分。

9.本项目不分包，报价时请详细列明东区医院霍尼韦尔BA系统恢复项目需求和具体参数，如因表述不详影响中标，责任自负。

10.被询价的供应商对本次东区医院霍尼韦尔BA系统恢复项目制作中涉及的工艺知识产权负责。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

11.评标办法：询价小组在报价截止时间后对收到的合格报价文件组织评审，评标采用最低价中标。

12.协议结算方式：本协议价款采用固定单价协议方式确定。

13.项目款支付：付款方式为按甲方要求安装交付使用后，乙方凭开具的正规增值税发票等材料向甲方办理付款手续，甲方凭手续齐全的票据向乙方支付合同价的100%。（以上均不计息）

14.标书送达时间：2025年3月28日9点30分前（北京时间）

标书送达地址：扬州市邗江中路368号扬州大学附属医院（西区医院）行政楼四楼采购中心405

联系人：胡老师   联系电话：0514—82099555

15.开标有关信息

开标时间：2025年3月28日9点30分（北京时间）

开标地点：扬州市邗江中路368号扬州大学附属医院（西区医院）行政楼四楼采购中心412

16.投标有效期为45日历天内有效。

17.投标相关格式附后。

18.供应商如确定参加投标，请如实填写招标文件内《供应商参加投标确认函》，并在接收截止时间前将加盖公章的确认函扫描件发送至电子邮箱（hoytyzdx@qq.com），同时需与采购经办人（联系电话：0514-82099555）确认是否收到《供应商参加投标确认函》。（投标确认函格式附后）

19.如贵方确认参加投标，可凭投标确认函原件、营业执照、法人授权委托书原件、经办人身份证复印件、投标函原件、投标函附录原件（以上资料须加盖企业单位公章并密封递交 ）于2025年3月28日9点30分前递交至扬州市邗江中路368号，扬州大学附属医院行政楼四楼采购中心405，未在规定时间前递交投标资料的投标单位视为放弃本次投标。

20.如有疑问，请贵方与采购人联络。

采 购 人：扬州大学附属医院

地    址：扬州市邗江中路368号

联 系 人：胡老师

联系电话：0514—82099555

21.集中现场查勘

集中查勘时间：2025年3月21日上午9:30

现场对接人：任老师

联系电话：15852877783

二、项目需求

1.项目概况

1.1项目名称：扬州大学附属医院东区医院霍尼韦尔BA系统恢复项目

1.2项目编号：YDFYXJ-2025008号

1.3项目地点：扬州大学附属医院

1.4最高限价：4.85万元，投标报价高于最高限价作废标处理。

- 采购项目内容及要求

2.1现状

扬大附院东区医院霍尼韦尔楼宇自控系统建设于2011年，至今已运行13年以上，目前系统处于不稳定状态，数据严重缺失。具体问题如下：

1.安装系统为XP系统的一台服务器和一台客户端电脑，运行非常缓慢。

2.监控软件为霍尼韦尔EBIR400。

3.新风组态数据库缺失。

4.部分通讯数据缺失。

5.医技楼二楼控制箱内设备缺失，并且线路混乱，尚未连接。

6.门诊楼一楼控制箱内标注存在问题，无法进行送电操作。

2.2系统介绍

1.系统结构

- 操作站级：主要由配备鼠标和彩色显示器的个人电脑以及打印机组成。操作站无需使用BAS专用软件，而是采用网络浏览器作为用户界面。授权用户能够通过Web浏览器提供的用户界面轻松登录到数据管理服务器。用户可以通过Web浏览器在网络任何一点获得数据管理服务器上的数据。管理人员和操作者通过观察显示器所显示的各种信息以及打印机所记录的各种信息来掌握当前或以往整个建筑内各种机电设备的运行状况，还可以通过键盘或鼠标操作来调整各种机电设备的运行状态，以满足管理者特定的控制需求。操作站级通过高速通讯方式与次一级——网络控制引擎(NAE)级或DDC直接进行信息交换，其通讯速率达100兆波特，具有更强的实时性，几乎不存在通信阻塞的问题。

- 现场控制器(DDC)：构成系统的第三级。DDC的主要职责是接收安装在各种机电设备中的传感器和检测器的信息，并根据DDC内部预先设定的参数和执行程序，自动对相应的机电设备进行监控。同时，DDC还能随时接收操作站发出的指令信息，调整参数或相关执行程序，以改变对相应机电设备的监控要求。

2.冷热源监控系统

扬大附院东区医院的冷热源监控系统将通过集成器网关接口读取这些设备的监控点的数据，以上状况均可在操作站彩色显示屏上显示和经打印机打印记录。

3.空调监控系统

（1）送/排风机

扬大附院东区医院的排风机与送风机、新风处理机联动启停。各个送/排风系统通过机房直接数字控制器（DDC）至排风机控制屏进行监控。

监控内容：

- 设备启停控制

- 手/自动状态

- 运行状态

- 运行故障

- 过滤网报警

控制程序：

1.按内部预先编写之时间程序或通过管理中心操作员启动风机后，控制程序投入工作。

2.当排风机停止时，关闭新风阀。

以上状况均可在操作站彩色显示屏上显示和经打印机打印记录。

（2）新风处理机

监控内容：

- 设备启停控制

- 手/自动状态

- 风机运行状态

- 风机运行故障

- 过滤器压差警报

- 水阀开度调节

- 风阀开关控制

- 送风温度

控制程序：

1.按内部预先编写之时间程序或通过管理中心操作员启动风机后，控制程序投入工作。

2.当新风处理机启动，新风阀与联动风机自动开启。

送风温度自动控制：以送风温度设定值作为控制目标，以送风温度测量值作为过程变量，以控制阀门作为执行器，采用闭环控制方案一进行PID调节，使送风温度保持在设定值的附近。在夏季工况时，当送风温度高于设定值时，增大阀门开度；当送风温度低于设定值时，减少阀门开度。在冬季工况时，当送风温度高于设定值时，减少阀门开度；当送风温度低于设定值时，增大阀门开度。使送风温度始终控制在设定值范围内。

送风湿度自动控制（若加湿）：由送风管道内的湿度传感器实测出送风湿度，输入DDC，与湿度设定值比较，得到偏差，湿度大于设定值，关闭加湿器，湿度小于设定值，开启加湿器。

焓值控制：对空气源进行全热值计算，并进行比较决策，自动选择空气源，使被冷却盘管除去的冷量或增加的热量最少，来达到所希望的冷却或加热温度。

运转过程中，过滤器压差高于设定值，则BMS系统发出报警信号。

当新风机停止时，关闭新风阀，关闭水阀。

以上状况均可在操作站彩色显示屏上显示和经打印机打印记录。

4.太阳能蒸汽系统监控

扬大附院东区医院的太阳能蒸汽系统将通过集成器网关接口读取这些设备的监控点的数据，以上状况均可在操作站彩色显示屏上显示和经打印机打印记录。

5.主要设备参数要求

中央监控软件

控制系统的软件要具有良好人机界面和集成特性的多任务系统。系统构架应采用B/S加C/S构架，主要要求如下：

- 系统软件应是高级服务器版本的软件，而非工作站软件，投标人的服务器软件应包括不少于2个工作站的访问软件许可。

- 系统软件应包括图纸绘图软件，将来操作人员可对图形进行编辑。

- 系统采取多级密码，限制对数据库和机密信息的读取，不同操作级别的操作者具有不同界面和不同权限等多种措施，以确保安全性。

- BA系统软件应支持BACnet通讯协议，应能直接通过访问第三方的BACnetServer设备。

- BA软件应采用Windows2000/XP等多种环境操作系统，并可实现多种语言切换，系统宜于扩展和升级，要求免费升级。

- BA系统软件应包括短消息报警功能模块，BA系统通过SMS短消息把系统报警信息发到管理人员的手机上。

大型直接数字控制器带网络管理功能

系统设计采用的大型控制器应是基于网络通讯的直接数字控制器DDC，为可扩展的直接数字控制器，应具有网络管理和路由功能。主要技术指标如下：

- DDC控制器采用10M/100M以太网，TCP/IP通讯协议。

- DDC控制器采用32位处理器，内存至少为16MSDRAM。

- DDC设有年月日实时时钟，时钟精度为不小于30秒/月。

- DDC应能支持开放式的BACnet通讯协议或LONWORKS通讯协议。

- DDC模拟量输入精度不小于12位的分辨率，模拟输出精度不小于11位的分辨率。

现场应用型直接数字控制器

系统设计采用的应用型控制器应是基于RS485通讯的小型直接数字控制器DDC，安装在现场控制设备附近，通过RS485和大型直接数字控制器或网络控制引擎进行通讯。主要技术指标如下：

- DDC控制器采用RS485通讯协议。

- DDC应能支持开放式的BACnet通讯协议或LONWORKS通讯协议。

- DDC控制器采用32位处理器。

- DDC设有年月日实时时钟，时钟精度为不小于30秒/月。

- DDC模拟量输入精度不小于12位的分辨率，模拟输出精度不小于11位的分辨率。

2.3涉及范围

涉及到东区医院1、6、7号楼的冷热源、空调系统、太阳能系统等，恢复到原始正常状态。

2.4系统恢复要求

1.检查末端设备；

2.缺失设备编程并安装；

3.接线重新恢复接线；

4.检测电路问题；

5.末端设备问题重新恢复；

6.现场通讯恢复后重新做数据库；

7.现场控制器恢复后重新做数据库；

8.楼宇自控系统展示恢复；

9.系统测试与试运行。

2.5恢复清单及预算表

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型控制器（6UI/4DI/3AO/8DO) | 霍尼韦尔 | CP-SPC | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 控制器编程费用 |  |  | 1 | 台 |  |  | 此费用仅限新采购控制器 |
| 3 | 检查末端设备 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 接线重新恢复接线 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 检测电路问题 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 末端设备问题重新恢复 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 现场通讯恢复后重新做数据库 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 现场控制器恢复后重新做数据库 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目所涉及的所有程序编写及数据库构建工作，必须由霍尼韦尔公司的专业技术人员负责执行。

- 2、本恢复清单仅供参考，包含但不限于以上内容，乙方认为为完成项目所必需的其他内容亦应包含在内，直至本系统修复完毕并通过验收。

- 3、在修复过程中，若发现原有控制器存在损坏，必须立即与甲方沟通并确定解决方案，由甲方负责重新采购，乙方负责安装调试。

4、恢复工作完成后，乙方需进行全面测试，确保系统正常运行，并提供相应的操作手册及培训服务。

3.服务协议

投标人的服务协议应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

3.1投标人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决。

3.2明确售后服务能力（包括交货期、保修期时限、培训、售后服务、维护响应时间、是否提供备用机等）。

3.3在设备的设计使用寿命期内，投标人应能保证使用方更换到原厂正宗的产品，确保产品的正常使用。

3.4其他服务。

投标文件格式

投标文件

项目名称：

招标人：

投标申请人： （ 盖    章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地       址：

日       期：          年      月      日

目录

1.投标确认函原件；

2.营业执照复印件加盖公章；

3.没有重大违法记录的书面声明

4.法人授权委托书原件、经办人身份证复印件加盖公章；

5.投标函原件；

6.投标报价表；

7.投标分项报价表

8.投标人认为需要提供的其他材料。

（一）投 标 确 认 函

扬州大学附属医院：

我公司已收到贵公司关于扬州大学附属医院东区医院霍尼韦尔BA系统恢复项目（编号：YDFYXJ-2025008号）招标的《投标邀请书》。经过认真研究，我公司决定参加本次投标，并履行招标要求的所有程序。特此确认！

投标人（盖章）：

2025年   月   日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 单位电话 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |

备注：1.请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购中心（邮箱：hoytyzdx@qq.com，固定电话：0514-82099555）。

2.因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。

（二）营业执照副本

（三）参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(参考格式)

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：   年  月  日

（四）法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我         系                的法定代表人，现授权委托我单位的(姓名)为我公司代理人。代理人在项目招投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字并盖章)

日期：  年   月   日

代理人姓名：                         签字:

身份证：

（五）投标函

致：扬州大学附属医院

根据贵方项目投标邀请，项目编号为，我方针对该项目的投标报价为（大写：         ）元人民币。并正式授权的下述签字人（职务和职称）代表投标人（投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1.投标文件；

2.其他资料：

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已详细审核并确认投标邀请书，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2.一旦我方中标，我方将组建项目组，保证按协议协议书中规定的日期完成项目。

3.我方同意所提交的投标文件在投标邀请书规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的协议文件的组成部分。

5.其他补充说明：

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人：(全称、盖章)    投标人代表：（签字）

日期：年月日

（六）投标报价表

供应商名称（盖章）           采购项目编号:

| 项目名称 | 总报价 (小写) |
| --- | --- |
| 总报价（大写）： |  |

投标人： (盖单位公章)

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

法定代表人： (签字或盖章)或授权委托人： (签字)

日期：

（七）投标分项报价表

供应商名称（盖章）           采购项目编号:

投标人： (盖单位公章)

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

法定代表人： (签字或盖章)或授权委托人： (签字)

日期：

采购订单

项目名称：扬州大学附属医院东区医院霍尼韦尔BA系统恢复项目

订单编号：YDFYXJ-2025008

采购方：扬州大学附属医院

供货方：

| 序号 | 商品/服务名称 | 型号及配置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计：人民币元整（¥） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、订单要求：供货方将向采购方提供霍尼韦尔BA系统的恢复服务，具体服务内容包括但不限于： - 检查末端设备； - 缺失设备编程并安装； - 接线重新恢复接线； - 检测电路问题； - 末端设备问题重新恢复； - 现场通讯恢复后重新做数据库； - 现场控制器恢复后重新做数据库； - 楼宇自控系统展示恢复； - 系统测试与试运行。 本项目所涉及的所有程序编写及数据库构建工作，必须由霍尼韦尔公司的专业技术人员负责执行。 2、订单金额包含但不限于提供的增值税、各种税费、各种规费、产品费用、材料费、安装费、检测费、维修费、运输费、装卸费、保险费、人工费、管理费、调试费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、进品商品关税等进口环节税、政策性文件规定的各项应有费用、质保期内的维保费等直至完成本项目发生的所有费用和利润。 3、付款方式为供货方完成系统恢复并通过采购方验收合格后，供货方凭开具的正规增值税发票等材料向采购方办理付款手续，采购方凭手续齐全的票据向供货方支付合同价的100%。（以上均不计息） 4、交货时间和地点：供货方在接到采购方通知起20天内，需完成东区医院霍尼韦尔楼宇自控系统的恢复工作。 5、验收标准： 5.1供货方完成系统恢复后，应向采购方提交书面报告，采购方应在 5 个工作日内进行验收。 5.2验收标准： （1）系统运行状态 ①稳定性：楼宇自控系统应能够稳定运行，无频繁故障或死机现象，能持续可靠地对楼宇机电设备进行监控与控制。 ②通讯高效性：站级与NAE级、DDC间通讯需保持高效率，达到100兆波特速率，确保指令快速传达，系统及时响应并反馈信息，无明显延迟。 （2）数据状况 ③数据完整性：确保各系统监控点数据完整，真实反映设备运行状况，数据能在操作站准确显示并记录。 ④数据库准确性：恢复通讯和控制器后，数据库必须准确，设备参数和运行记录应准确存储调用，确保系统正常运作。 （3）硬件设备检查 ⑤末端设备完好性：系统内所有末端设备均需仔细核查，确保其能够执行系统设定的启动、停止、调节等操作。对于发现的损坏设备，乙方应提供详细的书面清单给甲方，清单中应详细列出设备的名称、数量以及技术参数等信息。 ⑥线路连接规范：所有设备的接线必须规范且正确，线路应清晰有序，无混乱、短路、断路等问题。各控制箱内标注需准确，以便顺利送电；医技楼二楼控制箱内设备应齐全且连接良好。 （4）系统功能达成 ⑦子系统功能实现：冷热源监控系统正常读取并显示记录设备数据；空调监控系统有效执行设备监控和控制程序，自动控制功能满足精度要求；太阳能蒸汽系统通过网关接口准确读取显示记录数据。 ⑧控制精度达标：空调监控系统中送风温度、湿度及焓值自动控制达到规定精度，确保送风温度、湿度和焓值按设定值精准调节。 （5）系统安全保障 ⑨用户权限管理：多级密码确保系统安全，不同级别人员访问匹配界面和权限，限制对敏感信息的访问，防止非法操作。 ⑩ 软件环境稳定：BA系统在Windows2000/XP等环境下稳定运行，无软件安全问题，支持多语言，满足不同场景需求，保障系统安全稳定。 （6）报警功能有效 ⑪BA系统软件应具备短消息报警功能，以便在故障或设备异常时，通过SMS及时发送报警信息至管理人员手机，确保问题得到及时处理。 （7）测试与试运行合格 ⑫系统恢复后，需通过功能和性能测试，确保测试结果满足验收标准，保证系统稳定高效运行，满足楼宇自控需求。 （8）文档与培训完备 ⑬提供详尽的操作文档，包括系统架构、子系统功能、操作流程和故障排查，帮助操作人员迅速掌握系统使用。 ⑭进行系统操作培训，确保操作人员熟练使用系统，了解功能和维护要点，以保障系统稳定运行。 5.3如采购方在验收过程中发现问题，供货方应在 5 个工作日内进行整改，直至达到验收标准。 6、违约责任 6.1订单生效后，供货方逾期履行协议的，自逾期之日起，向采购方每日偿付协议总价百分之一的违约金；供货方逾期三十日不能交货的，应向采购方支付协议总价百分之三十的违约金，同时不解除协议交货责任。 6.2供货方所交商品全部或部分产品、型号、规格、技术参数、质量不符合协议规定及询价文件规定标准的，供货方更换商品但逾期交货的（采购方拒绝接收的除外），按供货方逾期交货处理；供货方拒绝更换商品的，采购方可选择解除本协议或本协议的一部分，并可追究供货方的其他违约责任。 6.3因供货方原因导致系统修复失败或造成采购方损失的，供货方应承担全部责任，并赔偿采购方因此遭受的损失。 |  |  |  |  |  |  |  |

采购方经办部门（盖章）                  供货方：（盖章）

扬州大学附属医院采购中心

法定代表人：                             法定代表人：

或授权代表：                             或授权代表：

日    期：2025 年  月  日                日    期：2025年  月  日