# JSZC-320000-SWGC-G2025-0071号

# 扬州大学附属医院东西区电梯维保服务项目

公开招标文件

# 江苏苏维工程管理有限公司

2025年04月25日

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	52

第五章 评标方法及评标标准	78

第六章 投标文件格式	81

第一章 招标公告

受扬州大学附属医院的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州大学附属医院东西区电梯维保服务项目(JSZC-320000-SWGC-G2025-0071号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州大学附属医院东西区电梯维保服务项目的潜在投标人可在“扬州大学附属医院网”、“扬州大学网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年05月16日上午9:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SWGC-G2025-0071号

2.项目名称：扬州大学附属医院东西区电梯维保服务项目

3.预算金额：三年期费用预算159.48万元。

4.本项目设置最高限价：三年期最高限价 149.42万元【含现有故障的电梯主要部件更换部分最高限价8.12万元】（供应商投标报价不得超过上述各部分限价金额，否则将做无效投标处理）。

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：自合同签订之日起三年。本项目合同首签一年，在当年考核合格的情况下，采购人与中标供应商签订下一年服务期限合同。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1投标函（原件）；

1.2资格声明（原件）；

1.3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（原件备查）；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

1.4法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖投标人公章）；

1.5 2023年度或2024年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供，复印件加盖投标人公章）；

1.6 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，复印件加盖投标人公章）。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)；

1.7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）；

1.8 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

1.9 供应商信用承诺函（原件）；

1.10 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

招标文件提供及公告期限：自招标公告在 “扬州大学附属医院网、扬州大学网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“扬州大学附属医院网、扬州大学网、江苏政府采购网、中国政府采购网”上下载，投标人如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，填写打印后加盖公章，拍照或扫描发送至邮箱（电子邮箱：3391686552@qq.com，邮件标题备注企业全称+项目简称，联系电话：0514-82129116）。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州大学附属医院网、扬州大学网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的信息或更正公告。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收开始时间：2025年05月16日 上午9：00（北京时间）

投标文件接收结束时间：2025年05月16日 上午9：30（北京时间）

投标文件接收地点：江苏苏维工程管理有限公司三楼开标四室（扬州市翠岗路48号）

注：投标人须由法定代表人或其授权委托人现场参加投标并递交投标文件，否则投标文件不予接收。递交投标文件时现场核查法定代表人或授权委托人身份证原件。

五、开标有关信息

开标时间：2025年05月16日 上午9：30（北京时间）

开标地点：江苏苏维工程管理有限公司三楼开标四室（扬州市翠岗路48号）

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州大学附属医院网、扬州大学网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的信息。

3.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

4.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

5.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

6.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7.投标文件制作份数要求：投标人制作标书，纸质版一式伍份（壹份正本、肆份副本）、电子版壹份（一般应为U盘或光盘形式、电子档中需额外提供一份与投标文件中西区更换电梯扣减维保费用报价表内容一致的可编辑的excel表格随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州大学附属医院

地 址：扬州市邗江中路368号

联系人：胡老师

联系方式：0514—82099555

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市邗江区翠岗路48号

联系人：阮玉婷

联系方式：0514-82129116

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用JSZC-320000-SWGC-G2025-0071号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购（招标）不收取文件工本费。

4.3本次采购由中标人在领取中标通知书前参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文服务类标准的15%一次性支付给代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付。

（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账形式支付。

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标人支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户账号：1108020819100000612

具体收费标准如下：

| 服务项目名称 | 100万以下 |  | 100万以上 |  | 代理服务费最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价(单位：元) |  | 报价(折扣率) |  | 报价（单位：元） |
| 采购代理 | 1500 |  | 15% |  | 8000 |
| 基准费率表 |  |  |  |  |  |
| 中标(成交)金额(万元) |  | 货物 | 服务 | 工程 |  |
| 100以下 |  | 1.5% | 1.5% | 1.0% |  |
| 100-500 |  | 1.1% | 0.8% | 0.7% |  |
| 500-1000 |  | 0.8% | 0.45% | 0.55% |  |
| 1000—5000 |  | 0.5% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000—10000 |  | 0.25% | 0.1% | 0.2% |  |

4.4专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“扬州大学附属医院网”“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告，否则所导致的所有不利后果均由投标人自行承担。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件至少应包括：资信证明文件、投标产品配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表以及评审标准里对应的相关支撑证明材料。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或漏读，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、日常检测费用、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、运输费用及保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

12.5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.5.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.5.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标保证金

无

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。本采购文件所表述（指定）的“签字”是指当事人用不褪色墨水书写签名，非签字章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。

23.3按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。以确定供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
  （1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
  （2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
  1）被列入失信被执行人名单；
  2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
  3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。
    对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《扬州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则做出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、开标一览表中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7本项目使用综合评分法采购，若同一包内所有投标人所投产品完全一样或者有效投标人不足三家，本包段废标；若有所有产品品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.5未通过符合性检查的；

28.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3代理机构将在“扬州大学附属医院网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件送达）向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.4质疑申请应当包括下列内容：

30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：

http://pan.baidu.com/s/1c1G12Cg

30.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8 诚实信用

30.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.8.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.8.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

31、中标通知书

31.l中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

32、签订合同

32.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

32.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、履约保证金

34.1乙方与甲方签订合同前应缴纳一年合同价款的10%履约保证金。

34.2履约保证金：用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

34.3履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，本合同履行结束后且无违约行为的情况下由乙方申请退还（以上均不计息）。

34.4有下列情形之一的，履约保证金不予退还:

（1）签订合同后采购人发现投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（2）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（5）签订合同后因中标人原因无法履行合同或者拒绝履行合同义务的。

35、其他

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

政府采购合同（服务）

审计编号：

甲方（甲方/买方）：扬州大学附属医院

乙方（服务商/卖方）：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》等相关法律法规以及本项目的招标文件、答疑文件及投标文件的结果，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就扬州大学附属医院东区医院电梯维保项目有关事宜签署本合同：

1.合同标的

1.1乙方依据招标文件所列项目需求，提供7*24小时驻场维保服务（东、西区各设1个驻场点），并采取全面包干维修的方式，为甲方承担电梯的日常维修、保养、巡检、应急处理以及所有配件的更换等工作。此外，乙方还须负责更换现有故障的主要部件（详细内容见附件1《现有故障主要部件更换清单》）。乙方自行配备驻场维保人员和所需的工具，同时免费向甲方提供所有电梯原厂零部件。

1.2维保范围：

1.2.1东区医院：18部电梯（详见附件2《维保电梯清单》）。

1.2.2西区医院：25部电梯（详见附件2《维保电梯清单》）。

1.3维保服务内容等要求详见招标文件及响应文件。

1.4甲方计划于2025年至2027年期间，对西区的19台电梯实施计划性更换。更换完成后，乙方将负责新电梯的现场应急处置，包括困人解救、日常巡检以及故障报修（向电梯安装单位报告以进行维修）。至于新电梯在质保期内的维修工作，则由安装单位承担。电梯更换计划详见附件3《西区医院电梯计划更换批次》

2.合同总金额：

2.1本合同有效期为一年。本合同总金额人民币        ；其中包括现有故障电梯主要部件的更换【第一年度更换完毕】费用为      元（各部分单价详见附件4投标报价清单），以及第一年度清单中电梯的维修维保费用（根据电梯更换进度进行核减）为       元（各部分单价详见附件4投标报价清单）。

2.2在电梯更换停用期间以及新电梯免费质保期内，维保费用按照每台电梯年度费用计算月度费用，并根据停梯时间相应扣减费用。

2.3本合同总金额采用全包维保的方式，包含但不限于提供的增值税、各种规费及税费、维保服务费、中标后对每台维保电梯进行全面检查的费用、所有配件及材料费（包含五大件的免费更换）、新安装电梯的困人应急救援费用、所有涉及的维修安装费、运输费、装卸费、验收前保管费、保险费、维修费、人工费（含驻场人员的工资、福利、社保、加班费、夜餐费等）、管理费、调试费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、配合验收费、与保险公司签订“电梯安全责任险”费用、政策性文件规定的各项应有费用等直至完成本维保项目发生的所有费用和利润。在合同期内由甲方提出的其他技改需求，双方另行商议。

2.4电梯的年检费以及因不可抗力因素导致的任何附加费用均不属于本合同维保费用的范畴。若电梯未能通过年度检验，乙方应负责进行无偿整改，直至年检合格为止，由此产生的所有费用及损失均由乙方承担。

2.5本合同的维保服务费用范围不包括改变电梯现有结构、装置、技术，增加新功能、由于甲方原因造成的电梯设备损坏所产生的费用。

2.6本合同的维护保养数量及费用明细详见乙方的投标报价清单（附件4）。

2.7在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.8本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.9本合同签订生效后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3.组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3关于本项目政府采购的招标文件、响应文件以及与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；           （2）报价文件；

（3）项目组人员表             （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；               （6）成交通知书；

（7）甲乙双方补充协议；       （8）乙方参加投标时提供的响应文件；

（9）国家规定的技术标准

4.知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5.产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6.履约保证金

6.1乙方在签订合同前须向甲方交纳缴纳合同总金额的10%履约保证金。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3合同期满后，如中标人无违约行为，履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，甲方应在会同期满后7个工作日内无息退还履约保证金；如中标人在履约期间违约或单方提前终止协议，甲方则不予退还履约保证金。

7.转包或分包

7.1本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

8.服务期限

8.1服务期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签。在服务期内实行考核评价制度，合同一年期限届满后，经甲方考核合格后可续签下一年度的合同。

8.2服务期内甲方按照采购文件的要求、响应文件的响应及甲方的管理规范和相关制度对乙方的服务质量进行考核。半年度考核低于70分视为考核不合格。考核合格，甲方可以与乙方续签合同；考核不合格，甲方有权不再与乙方续签，并重新组织采购。

8.3若甲方因维保模式的变更而提出终止合同的要求，乙方应无条件地配合执行合同终止，并根据合同条款进行实际费用的结算。

9.服务期、服务方式及服务地点

9.1服务期：合同签订后三年。

9.2服务方式：现场交付。

9.3服务地点：甲方指定地点。

10.货款支付

10.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方开具正规增值税发票等材料向甲方办理付款手续，甲方凭手续齐全的票据按10.3条款的付款方式向乙方付款，均不计息。

10.3付款方式：

10.3.1维修保养费用支付周期

甲方应按照本合同约定，每半年向乙方支付一次实际发生的维修保养费用，支付金额为应付款的50%（以下简称"合同应付款"）。付款时间为每半年届满后的1个月内，乙方应出具税务部门认可的正式发票。（以上付款均不计利息）

10.3.2考核评价与扣款机制

甲方对乙方的服务实行考核评价制度。考核分为日常管理考核与半年度考核。每半年实际付款金额按以下公式计算：

实际付款金额 = 合同应付款 － 半年度考核扣款 － 日常管理考核扣款

其中：半年度考核扣款 = 合同应付款 × 半年度考核扣款比例；

日常管理考核扣款为当期累计已发生扣款总额。

10.4如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由乙方承担。

10.5若甲方因维保模式的变更而提出终止合同的要求，乙方应无条件地配合执行合同终止，并根据合同条款进行实际费用的结算。

11.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12.服务内容及标准要求

12.1项目服务标准

12.1.1按照国家和特种设备相关规定（如新规定颁布按新规定执行），乙方须指派专业技术人员每月不少于二次利用电梯使用空闲时段（每天晚间，每周日下午）进行调整、检查、润滑、清洁、消除运行隐患等维护保养工作，以保证电梯正常安全工作，维保人员在维保过程中不得擅自改动电梯维保范围内的任何密码、协议等，每次维保须主动请甲方有关人员参与。

12.1.2乙方必须提供24小时驻点服务及24小时应急响应免费电话。东西区分别至少派驻1名及以上持有《特种设备作业人员证》（T证）的电梯维修保养固定人员常驻甲方处，乙方需提供2名电梯维修保养固定人员《特种设备作业人员证》（T证）证书复印件及乙方为其缴纳的2025年以来任意一个月社保证明材料。电梯维修保养固定人员未经甲方同意不得随意更换，否则甲方有权终止合同。

12.1.3乙方需派专业技术人员对每台电梯按照TSG5002-2017要求进行全面检查（须在合同生效后一周内完成），出具每台电梯的检测报告，并由双方确认保养记录。此后，严格按照保养周期（半月保、季度保、半年保、年度保）在约定时间内对电梯进行日常维修保养工作，并免费提供例行保养所需之棉纱、润滑油和润滑脂等所有辅材以及维修时的电梯原厂零部件。

12.1.4乙方负责按TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》和《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》相关要求进行维保和管理，相关日常维护保养项目（内容）和要求见附表《电梯日常维护保养项目（内容）和要求摘录》，保养需符合行业最新安全运行标准。

12.1.5乙方对其维保电梯的安全性能负责。对承担维保的电梯是否符合安全技术规范要求应当进行确认，维保后的电梯应当符合相应的安全技术规范，并且处于正常的运行状态。

12.1.6维保人员须持证上岗，严格按技术操作规程进行。

12.1.7维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安生意外事故与甲方无关，但维保施工中违规造成甲方相关工作人员的人身和财产损害和损失的，将由乙方承担一切经济和法律责任。

12.1.8乙方保证和负责甲方项目内设备通过年检并取得新一年度的《电梯准用证》。（检测通过检测费用由甲方承担，如不通过乙方负责整改并支付检测费用，由此造成的后果与损失乙方承担）。

12.1.9在维保过程中如发现需更换零部件，费用由维保方承担。乙方应及时通知招标方，提供的更换部件（原厂原品牌、型号配件）和维修方案待招标方认可后方可实施。

12.2电梯维保的具体服务要求

12.2.1乙方须按照政府法规和相关技术要求对电梯进行常规检查和例行保养，保养包括但不限于以下部件：安全部件、机房、轿厢、井道、底坑、曳引钢丝绳或曳引钢带、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、曳引绳头组合、轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎；与电梯相关的其它部件。

12.2.2乙方维保应保留现行的工程线路，不得随意改动。

12.2.3乙方免费提供例行保养所需之棉纱、润滑油和润滑脂等各种辅材。

12.2.4乙方应承担因乙方原因引起电梯不能正常运行所造成的一切损失。

12.2.5乙方须对所维保的电梯进行每年不少于一次的全面电梯质量安全检查，检查结束应在一周内向甲方提供详细检查报告书一份。

12.2.6乙方按照电梯档案管理制度和电梯安全管理规章制度，制定巡检例行保养表，定期保养表，维保记录，把每一次维保起止时间，主要内容，更换主要配件，故障原因等记录在案，并由检修负责人和甲方电梯管理人员签章，并做好技监局检测检验记录及整改、中修、大修记录。乙方的电梯档案要做到一梯一档、记录完整、随时备查。

12.2.7乙方须按照国家及行业标准对电梯进行常规检查、维修和例行保养，检查、维修、保养内容包括但不限于以下内容，保养要求如下：

a安全部件：如制动器各销轴部位、制动器间隙、限速器各销轴部位、轿顶检修和急停开关、轿厢检修和急停开关、轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）、轿门门锁电气触点、层门门锁电气触点、底坑急停开关、制动衬、验证轿门关闭的电气安全装置、限速器轮槽、限速器涨紧轮装置和电气安全装置、制动器上检测开关、上下极限开关、制动器铁芯（柱塞）、制动器制动弹簧压缩量、限速器安全钳联动、上行超速保护装置、轿厢称重装置、安全钳钳座等安全部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

b机房：如机房滑轮间环境、手动紧急操作装置、编码器、曳引轮槽、电动机与减速机联轴器螺栓、曳引轮和导向轮轴承部、控制柜内各接线端子、控制柜各仪表、减速机内齿轮油、控制柜接触器和继电器触点、导电回路绝缘性等机房部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

c轿厢：轿顶环境、导靴上油杯、轿厢风扇、应急照明、轿内报警装置、对讲系统、轿内显示、指令按钮、轿门在开启和关闭时的状况、轿厢平层精度、位置脉冲发生器、导靴靴衬或滚轮、各反绳轮轴承部、轿顶和轿厢架和轿门及其附件安装螺栓、轿底各安装螺栓等轿厢部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

d井道：对重块及压板、井道照明、层站召唤、层楼显示、层门地坎、层门自动关门装置、层门门锁自动复位、层门锁紧元件啮合长度、层门和轿门系统中传动钢丝绳或链条或胶带、层门门导靴、消防开关、补偿链（绳）与轿厢和对重的连接处、轿厢和对重的导轨支架、轿厢和对重的导轨、随行电缆、层门装置等井道部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

e底坑：底坑环境、缓冲器、对重缓冲距等底坑部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

f曳引钢丝绳或曳引钢带、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、曳引绳头组合的检查、调整、清洁、润滑和更换。

g轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎的检查。

h机房温度、齿轮箱、齿轮箱轴承、油封、查看故障记录、限速器护罩和楔块、轿门、开门机、厅门导轨、隔光板或磁条、E&I操纵盘、地坎护板、控制柜内保险、电子板和风扇、变频器、交/直流转换驱动器、可控硅、曳引轮防护、井道开关和换速开关、钢带PPT、补偿绳绳轮、补偿链防晃器、轿顶接线盒、安全钳开关及轴销、控制柜防尘网、电刷和换向器、曳引机固定螺栓和减震胶垫等部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

i液压梯：除了上述电梯部件外，安全部件还包括：安全溢流阀、手动下降阀、手动泵、油温监控装置、柱塞限位装置等部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

12.2.8每次保养结束后对电梯的安全运行状况做出书面评估报告，对每台电梯做好保养记录，保存维修保养作业过程影像资料（维保人员在电梯前，拍录记述维保日期、维保人员姓名、地点、电梯型号等信息，拍录主要作业过程），交由甲方电梯管理员签字确认，建立维修保养档案，交存甲方备案。

12.2.9乙方方应随时听取甲方对设备运行状况的反映，对不正常的运行状况，应做认真分析与纠正。

12.2.10针对现场故障频发（或出现困人问题）的电梯，在故障原因没有查实和解决前，乙方有义务对因工作原因不能停运的电梯进行现场24小时保驾工作。

12.2.11乙方对责任范围内的设备需按照《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG_T7001 2023）要求每年度至少进行1次自检，自检时间安排在年度检验检测之前进行。自检项目不少于电梯年度检验检测规定的项目及内容，自检结束向甲方出具加盖乙方公章的记录和报告。配合政府主管部门对电梯实施年度检验检测，并保证年度检验检测的顺利通过。因乙方责任造成一次年度检验检测未通过的，再次检验检测的费用由乙方承担；如因检验检测不合格造成电梯停运，所造成的损失和影响由乙方承担。对政府主管部门检验检测及例行检查提出的相关整改内容，由乙方进行整改直至符合政府主管部门要求。同时，乙方负责免费提供电梯检验检测时载荷试验所需的配重块及其搬运工作。

12.2.12应急维修须填写急修任务单，包含报修时间、到达时间、完工时间、故障原因、更换配件等。发生电梯困人时，在救出人员后须详细填写困人原因及救出时间，并且提交事故报告及保障预防措施建议等。

12.2.13乙方需服从甲方的合理工作安排和统一调度指挥，保障工作进度；如甲方要求在非工作日或夜间进行电梯维护保养，乙方应予以满足。

12.2.14在事故抢修时，乙方应根据工作需要及时进行抢修，保证在最短时间内完成故障抢修；当乙方责任范围内的设备出现危及院区安全或可靠运行等问题时，乙方需无条件按甲方要求以连续工作的方式及时完成问题处理。

12.2.15乙方必须在每月25日前，向甲方提交次月维保计划。月度维保计划包含：维保时间、维保项目、维保目的、维保范围、维保达到的效果、参加人员名单。

12.3电梯维保的具体服务标准

12.3.1保证电梯安全运行。严格按照规定的服务内容实施服务，并根据“电梯保养年度作业计划方案”所列的项目和周期进行检查、调整、润滑和清洁等保养工作。每次维修保养后，必须在两个工作日内呈交维修保养报告。

12.3.2在保证电梯安全运行的前提下满足正常使用的需求。电梯日常维修保养，应严格按照电梯使用管理与维修保养规则TSG-T5001-2017标准执行。

12.3.3要求电梯日常维修保养驻点固定人员服务。确定成交后，乙方必须选派足够数量的技术精湛、经验丰富且工作负责的相对固定维保人员到场服务，并在甲方设有固定的驻场地点，服务时应严格遵守甲方有关的规章制度（包括驻场场所整洁干净、消防安全等）。

12.3.4因没有实施保养或保养不当造成电梯停运，若在24小时内未能恢复运行的，甲方付款时扣除该台设备一个月的保养费；在48小时内未能恢复运行的，甲方付款时扣除该台设备一年的保养费。

12.3.5须提供24小时的应急响应服务，对电梯困人事故要求在接到报警后10分钟内到达现场，20分钟内将乘客先从轿厢中救出后即时抢修故障。不能及时到场造成不良后果（如影响病员抢救、治疗等）视为严重违约，甲方有权随时解除合约。电梯发生其他故障，乙方在接到甲方紧急报修通知后, 需10分钟内赶到现场排除。一般故障乙方接通知后派员到场处理，要求在60分钟内排除。重大故障应在2小时内确认，72小时内修复。

12.3.6非乙方责任造成的设备故障或运行安全隐患，需书面通知甲方整改，当故障或隐患严重影响设备安全运行时，应及时通知甲方停止使用该设备。及时的告知义务也是维保行为之一。

12.3.7乙方应提供服务承诺书和维修电话号码并粘贴在轿厢显著位置。

12.3.8乙方在履行义务过程中，因维保施工发生任何安生意外事故与甲方无关，但维保施工中违规造成采购方相关人员的人身和财产损害和损失的，将由乙方承担一切经济和法律责任。按照合约应购买全部维保电梯保险，并在甲方处备案。

12.3.9甲方有重大活动或安全检查期间，乙方须指派专业技术人员在现场提供全面的保障服务。此类服务应为无偿提供。

12.3.10维保期间电梯配件供货时间要求：一般电梯配件（如门滑块、按钮、外召显示板、内召显示板、光幕等）乙方需备存，随时更换；主要配件（如门机板、电梯主板、编码器等），乙方二天内到货更换；特殊大件（如变频器、钢丝绳、等）五天内到货更换。电梯配件品牌、规格、型号等经甲方认证确认后方可实施。

12.3.11维修保养结束后须做到工完场清。对于维修保养所产生的废弃物进行分类，除了该交甲方的旧零配件，其他的废液、清洁污物、固体垃圾等由乙方负责处理，不得丢弃在甲方所属范围内。如果造成二次污染而无法恢复，由乙方负责赔偿。

12.3.12乙方需与保险公司签订“电梯安全责任险”。

12.4乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招标文件及响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.5维保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6乙方所更换的部件或维修更换的部件质量必须满足招标文件的要求以及国家标准要求，如经检验达不到合同约定要求，须进行退货处理，由此造成各项费用和损失由乙方自行承担，并赔偿甲方由此造成的人力物力损失。

12.7乙方应按招标文件和响应性文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.8在维保期内，乙方须负责处理解决货物出现的质量及安全问题，并承担一切费用。

12.9乙方24小时平台服务热       、驻点人员：     、手机号码:      、驻点人员：        、手机号码:       。公司负责人电话：       、手机号码:          。

13.交付和验收

13.1乙方应当在合同签订后36个月内完成本项目服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

13.2验收标准：按乙方投标响应文件的承诺，并不低于国家相关标准。对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在 7 工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3乙方按照招标文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5甲乙双方关于调试和验收的其他约定：  /  。

14.包装、发运及运输

14.1乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.2乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

14.3乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

15.违约责任

15.1甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付服务项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

15.4乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5在质量保证期内，如果乙方对所更换部件的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方须用符合合同规定的品牌规格、质量和性能要求的新零件、部件来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，并承担一切费用和风险，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回车辆所需的其他必要费用，负担甲方蒙受的全部损失。同时，乙方应对更换的部件相应延长质量保证期。

15.6乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.7乙方违反合同条款约定的，但合同的以上条款未做金额规定的，按每次200元处罚。处罚款项在之后的付款中扣除。处罚金额不足弥补，甲方有权追偿。

15.8若乙方因自身原因不履行本合同规定的工作，经甲方连续两次书面催告后10个工作日内仍未履行，甲方有权提前终止合同，同时乙方按合同价款的5%支付违约金并承担违约责任。

15.9若甲方未能按合同规定的付款方式按时向乙方支付应付款项（乙方未符合合同条例管理规定除外）,经乙方连续发出两次书面催告后15个工作日后逾期付款,甲方需按逾期每日千分之五支付滞纳金。

15.10合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 5 %赔偿金。

15.11如果在甲方发出索赔通知后14天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受,甲方可从应付货款或从乙方开具的履约担保中扣回索赔金额，不足部分，甲方可向乙方追偿。

15.12乙方应加强工作人员的管理,禁止乙方以各种手段腐蚀、贿赂甲方单位工作人员，并将诚信档案记录的工作人员违规不良行为纳入违约行为,如有违反，甲方将停止履行合同，并追究乙方违约责任。

16.考核办法

甲方对乙方的服务实行考核评价制度，包括：

16.1日常管理考核：甲方根据乙方日常服务表现，按照下列项目进行考核

16.1.1维保场所、值班区域、机房等场所环境卫生较差，经提醒后在规定时间内（3天）整改不到位的，扣罚300元一次。

16.1.2维保人员24小时驻场，维保人员在接到使用单位通知后，未在合同约定时间（10分钟）内到达现场，一次扣罚500元。

16.1.3上级部门各项检查中发现工作存在安全隐患的视情节轻重每次扣罚乙方300-1000元。

16.1.4医护人员、患者、患者家属投诉维保人员服务质量和服务态度有问题，一经查实扣罚中标人300元。

16.1.5维保不认真，未按照电梯维保标准进行维保工作的，视情节轻重每次扣罚乙方300-500元。

16.1.6现场维保人员需持证上岗，无证、证书不在有效期内的，无证人员需立即退出维保岗位，扣罚乙方1000元。

16.1.7由于维保人员工作不认真，导致的人身安全伤害（自身、医护人员、患者、家属或陪护）及财产损失的，视情节每次处罚中标人1000-3000元并承担损失。造成后果的，中标人承担全部责任。采购人保留通过法律途径追偿经济损失和社会名誉损失等法律权利。

16.1.8电梯故障控制

1）根据《GB/T24476-2017电梯安全评估规范》相关要求，按照电梯出现故障的严重程度，将电梯故障分为一、二、三、四共四个等级。每个等级对应的故障种类见下表。

电梯故障等级划分表

| 电梯故障等级四级 （灾难性故障） | 序号 | 故障子目 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 坠落 |
|  | 2 | 冲顶 |
|  | 3 | 蹲底 |
|  | 4 | 电气系统起火 |
| 电梯故障等级三级 （严重故障） | 5 | 困人事件 |
|  | 6 | 制动器失效 |
|  | 7 | 钢丝绳磨损 |
|  | 8 | 控制系统瘫痪 |
| 电梯故障等级二级 （一般故障） | 9 | 门锁接触不良 |
|  | 10 | 平层误差较大 |
|  | 11 | 控制系统偶发误报 |
| 电梯故障等级一级 （轻微故障） | 12 | 按钮失灵 |
|  | 13 | 按钮显示异常 |
|  | 14 | 轻微异响 |
|  | 15 | 轻微震动 |
|  | 16 | 轿厢照明故障 |

2）电梯如出现四级电梯故障，甲方有权直接解除合同，乙方赔偿甲方一切损失；

3）电梯出现三级电梯故障，每部电梯的年故障率应控制在≤2次/年，若故障率超出此标准，每次扣罚乙方2000元；若同一部电梯在一周内发生两次或以上相同故障，每次扣罚乙方4000元。

4）电梯出现二级电梯故障，每部电梯的年故障率应控制在≤4次/年，若故障率超出此标准，每次扣罚乙方2000元；若同一部电梯在一周内发生两次或以上相同故障，每次扣罚乙方4000元。

5）电梯出现一级电梯故障，每部电梯的年故障率应控制在≤6次/年，若故障率超出此标准，每次扣罚乙方2000元；若同一部电梯在一周内发生两次或以上相同故障，每次扣罚乙方4000元。

16.2半年度考核：甲方每半年对乙方服务质量进行一次综合评分，依据评分结果确定扣款比例（考核内容详见附件5《扬州大学附属医院设备维保质量考核表》）

半年度考核包括制度落实情况与维保工作落实情况。甲方每半年初对上半年服务情况进行服务质量打分，按得分情况支付维保款，总得分100分，评价得分80分（含）以上，全额支付乙方维保费用；70分（含）至80分,扣除乙方半年度维保费用的1%；70分以下，视为考核不合格。考核合格，甲方可以与乙方续签合同；考核不合格，甲方有权不再与乙方续签，并重新组织采购，采购期间的维保服务的过度期由乙方负责，维保费用参照原合同执行。

17.不可抗力事件处理

17.1在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

17.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

18.争议解决

18.1因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

18.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

18.3若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

19.合同其它

19.1电梯设备及其附属装置均为甲方拥有,甲方有保管和保护的责任,甲方应禁止任何未经许可的人员接触电梯设备。

19.2如果因用户的错误操作或人为损坏,火灾,水湿,水浸以及电梯以外技术条件的改变等原因而导致设备受损,其人工清理、修理费用和更换部件费用将由甲方承担。

19.3在本合同有效期内,除非事先得到乙方书面同意,甲方不得允许任何人对设备进行维修,翻新,更改,加装等工程以及超出乙方保养范围的工作（除乙方未按合同履行外）,否则乙方将对此而产生的后果和损失不负任何责任。

19.4乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

19.5合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

19.6本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.7本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执贰份、乙方执贰份。

甲方：扬州大学附属医院           乙方：

法定代表人或授权签约人           法定代表人或授权签约人

（签字）：                      （签字）：

地    址：扬州市邗江中路368号    地    址：

信用代码：                        邮    编：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

签订日期： 2025年   月   日      签订日期： 2025年   月   日

廉洁合作协议

合同编号：

甲方名称：扬州大学附属医院

乙方名称：

在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲方工作人员严禁进行商业目的的统方，不得以任何形式向乙方索要和收受个人回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先报上一级批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报（甲方举报接待部门：纪委办公室；举报电话：87907263）。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

九、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权解除合同。

十、本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十一、本协议一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，并从签订之日起生效。

甲方：（盖章）扬州大学附属医院   乙方：（盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

（或授权签约人）：              （或授权签约人）：

日  期:2025年   月   日          日   期:2025年   月   日

附件1

现有故障主要部件更换清单

| 序号 | 电梯品牌 | 型号 | 产品编号 | 额定载重量 | 额定速度 | 位置 | 大修部件 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Otis | GeN2 CN-MRL | R2NE1654 | 1600kg | 1m/s | 门诊1#电梯 | 钢带 | 3.5mm*30mm； 220米 | 台 | 1 | Otis 原厂 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 变频器 | OVFR2B-404 | 套 | 1 | Otis 原厂 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 主板 | GECB-EN | 块 | 1 | Otis 原厂 |
| 4 | Otis | GeN2 CN-MRL | R2NE1653 | 1600kg | 1m/s | 门诊2#电梯 | 钢带 | 3.5mm*30mm； 240米 | 台 | 1 | Otis 原厂 |
| 5 | Otis | OTIS-SKY | R2NE1656 | 1600kg | 1m/s | 6#楼东梯 | 钢丝绳 | φ12mm； 420米 | 台 | 1 | 天津高盛 |
| 6 | 通用 | GE1600/1.0-K | GE15K0785 | 1600kg | 1m/s | 2#楼西货梯 | 钢丝绳 | φ12mm； 660米 | 台 | 1 | 天津高盛 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 复合补偿链（带包塑） | WFBS-12； 35米 | 根 | 1 | 匹配对重侧重量 |

附件2

维保电梯清单

| 序号 | 设备名称 | 安装场所 | 型号 | 品牌 | 层站 | 投用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动扶梯 | 1号楼（门诊） | 506NCE | 奥的斯 | 1-2 | 2012-09-24 |
| 2 | 自动扶梯 | 1号楼（门诊） | 506NCE | 奥的斯 | 2-1 | 2012-09-24 |
| 3 | 自动扶梯 | 1号楼（门诊） | 506NCE | 奥的斯 | 2-3 | 2012-09-24 |
| 4 | 自动扶梯 | 1号楼（门诊） | 506NCE | 奥的斯 | 3-2 | 2012-09-24 |
| 5 | 自动扶梯 | 1号楼（门诊） | 506NCE | 奥的斯 | 3-4 | 2012-09-24 |
| 6 | 自动扶梯 | 1号楼（门诊） | 506NCE | 奥的斯 | 4-3 | 2012-09-24 |
| 7 | 曳引式客梯 | 1号楼西北 | GeN2 CN-MRL | 奥的斯 | 6 | 2012-08-30 |
| 8 | 曳引式客梯 | 1号楼大厅东 | GeN2 CN-MRL | 奥的斯 | 6 | 2012-08-30 |
| 9 | 曳引式客梯 | 1号楼大厅西 | GeN2 CN-MRL | 奥的斯 | 6 | 2012-08-30 |
| 10 | 曳引式客梯 | 食堂楼 | GeN2 CN-MRL | 奥的斯 | 5 | 2010-09-06 |
| 11 | 曳引式货梯 | 2号楼西 | GE1600/1.0-K | 通用 | 10 | 2012-09-01 |
| 12 | 曳引式客梯 | 2号楼大厅南 | GE1600/1.5-B | 通用 | 10 | 2016-03-22 |
| 13 | 曳引式客梯 | 2号楼大厅北 | GE1600/1.5-B | 通用 | 10 | 2016-03-22 |
| 14 | 曳引式客梯 | 4#楼儿童病房 | MCA-B1600-C060 | 日立 | 7 | 2018-04-13 |
| 15 | 曳引式客梯 | 6#楼东 | OTIS-SKY | 奥的斯 | 5 | 2010-08-27 |
| 16 | 曳引式客梯 | 6#楼西 | OTIS-SKY | 奥的斯 | 5 | 2010-08-27 |
| 17 | 曳引式客梯 | 7#楼南 | OTIS-3000B | 奥的斯 | 6 | 2002-08 |
| 18 | 曳引式客梯 | 7#楼北 | OTIS-3000B | 奥的斯 | 6 | 2002-08 |
| 西区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动扶梯 | 门诊大楼南 | 1200EX-EN | 日立 | 2 | 2008-06-26 |
| 2 | 自动扶梯 | 门诊大楼北 | 1200EX-EN | 日立 | 2 | 2008-06-26 |
| 3 | 曳引式客梯 | 门诊大楼南 | KLB/VF-1600/1.0 | 康力 | 4 | 2008-06-26 |
| 4 | 曳引式客梯 | 门诊大楼北 | KLB/VF-1600/1.0 | 康力 | 4 | 2008-06-26 |
| 5 | 曳引式客梯 | 医技楼东 | KLB/VF-1600/1.0 | 康力 | 5 | 2008-12-27 |
| 6 | 曳引式客梯 | 医技楼西 | KLB/VF-1600/1.0 | 康力 | 5 | 2008-12-27 |
| 7 | 曳引式客梯 | 老行政楼南 | KLK/VF-1000/1.0 | 康力 | 7 | 2008-06-26 |
| 8 | 曳引式客梯 | 老行政楼北 | GE1000/1.0-K | 通用 | 7 | 2015-08 |
| 9 | 曳引式客梯 | 食堂楼东 | KLK1/VF-800/1.0 | 康力 | 4 | 2009-2-21 |
| 10 | 曳引式客梯 | 食堂楼西 | KLK1/VF-800/1.0 | 康力 | 4 | 2008-12-27 |
| 11 | 无机房客梯 | 洗衣房 | KLW/VF-1000/1.0 | 康力 | 3 | 2009-2-21 |
| 12 | 杂物电梯（洁梯） | 手术室东 | TWJ200/0.4-AS | 誉美 | 2 | 2008-12-17 |
| 13 | 杂物电梯（污梯） | 手术室西 | TWJ200/0.4-AS | 誉美 | 2 | 2008-12-17 |
| 14 | 曳引式客梯（1） | 病房楼东南 | VE1600/2.0-VVVF | 沃克斯 | 23 | 2021-09-29 |
| 15 | 曳引式客梯（2） | 病房楼东中 | NPH-B1600-2S120 | 日立 | 23 | 2009-02-28 |
| 16 | 曳引式客梯（3） | 病房楼东中北 | NPH-B1600-2S120 | 日立 | 23 | 2009-02-28 |
| 17 | 曳引式客梯（4） | 病房楼东北 | MCA-1050-CO150 | 日立 | 23 | 2013-08-09 |
| 18 | 曳引式客梯（5） | 病房楼西南 | NPH-B1600-2S120 | 日立 | 24 | 2010-02-17 |
| 19 | 曳引式客梯（6） | 病房楼西中 | NPH-B1600-2S120 | 日立 | 23 | 2010-02-17 |
| 20 | 曳引式客梯（7） | 病房楼西中北 | NPH-B1600-2S120 | 日立 | 23 | 2010-02-17 |
| 21 | 曳引式客梯（8） | 病房楼西北 | MCA-1050-CO150 | 日立 | 23 | 2013-08-09 |
| 22 | 曳引式客梯（9） | 病房楼（血透室） | NPH-1000-C0150 | 日立 | 22 | 2009-03-10 |
| 23 | 曳引式客梯（10） | 病房楼西侧 | VE1600/2.0-VVVF | 沃克斯 | 23 | 2021-11-30 |
| 24 | 无机房客梯 | 新行政楼（北） | UAX-1000-C060 | 日立 | 6 | 2014-05-09 |
| 25 | 无机房客梯 | 新行政楼（南） | KLW-1050kg-1.6m/s(贯通)6/6/7 | 康力 | 6 | 2023.10 |

附件3

西区医院电梯计划更换批次

| 序号 | 位置 | 额载 KG | 速度 m/s | 层站 | 批次 | 电梯编号 | 电梯更换年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部2#电梯 | 1600 | 2 | 23层23站23门 | 1 | DT1 | 2025年 |
| 2 | 住院部8#电梯 | 1050 | 2.5 | 23层23站23门 | 1 | DT7 | 2025年 |
| 3 | 新行政楼(北) | 1000 | 1 | 6层6站6门 | 1 | DT9 | 2025年 |
| 4 | 手术室东 | 200 | 0.4m/s | 3层2站2门 | 1 | DT10 | 2025年 |
| 5 | 手术室西 | 200 | 0.4m/s | 3层2站2门 | 1 | DT11 | 2025年 |
| 6 | 门诊南 | / | 0.5m/s | / | 1 | DT18 | 2025年 |
| 7 | 门诊北 | / | 0.5m/s | / | 1 | DT19 | 2025年 |
| 8 | 住院部3#电梯 | 1600 | 2 | 23层23站23门 | 2 | DT2 | 2026年 |
| 9 | 住院部4#电梯 | 1050 | 2.5 | 23层23站23门 | 2 | DT3 | 2026年 |
| 10 | 住院部5#电梯 | 1600 | 2 | 24层24站24门 | 2 | DT4 | 2026年 |
| 11 | 住院部6#电梯 | 1600 | 2 | 23层23站23门 | 2 | DT5 | 2026年 |
| 12 | 住院部7#电梯 | 1600 | 2 | 23层23站23门 | 2 | DT6 | 2026年 |
| 13 | 门诊楼北 | 1600 | 1.0m/s | 4层4站4门 | 2 | DT12 | 2026年 |
| 14 | 食堂东 | 800 | 1.0m/s | 4层4站4门 | 2 | DT14 | 2026年 |
| 15 | 医技楼东 | 1600 | 1.0m/s | 5层5站5门 | 2 | DT17 | 2026年 |
| 16 | 住院部9#电梯 | 1000 | 2.5 | 22层22站22门 | 3 | DT8 | 2027年 |
| 17 | 门诊楼南 | 1600 | 1.0m/s | 4层4站4门 | 3 | DT13 | 2027年 |
| 18 | 食堂西 | 800 | 1.0m/s | 4层4站4门 | 3 | DT15 | 2027年 |
| 19 | 医技楼西 | 1600 | 1.0m/s | 5层5站5门 | 3 | DT16 | 2027年 |

附件4

投标报价清单

附件5

扬州大学附属医院设备维保质量考核表

日期：     年   月   维保项目：扬州大学附属医院电梯维保项目    乙方：

| 序号 | 扣 罚 项 |  |  | 分值 | 扣罚内容确认栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 扣罚分事由 | 扣分数 | 实得分数 |
| 1 | 故障响应时间 | 10分钟内到达现场，普通故障处理完成不超过2小时,特殊故障不超过72小时。 | 超过时间每次扣2分 | 10 |  |  |  |
| 2 | 维保质量不高、行为不规范,造成不良影响而受到投诉 | 不允许 | 有效投诉每次扣5分 | 15 |  |  |  |
| 3 | 维保计划执行 | 每2周至少组织一次对所有电梯的巡检、保养。 | 超过每次扣2分 | 10 |  |  |  |
| 4 | 故障发生量 | 单台电梯一年内三级故障不超过2次； 二级故障不超过4次； 一级故障不超过6次， | 超过每次扣5分 | 15 |  |  |  |
| 5 | 日常工作抽查 | 设备作业现场维保抽查记录不合格。 | 每项每次扣2分 | 10 |  |  |  |
| 6 | 设备年检、年检项目整改超时 | 超过时间办理年审、未按限期整改要求完成整改的。 | 超过每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 7 | 设备及机房整洁 | 设备及机房环境应整洁、规范。 | 每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 8 | 按时提交维保事件报告 | 一般性事件不超过一天，特殊事件不超过三天。 | 超过每次扣2分 | 10 |  |  |  |
| 9 | 服务承诺覆行 | 按合同承诺 | 违反每项每次扣2分 | 10 |  |  |  |
|  | 扣分合计： |  |  | 实得分合计： |  |  |  |
|  | 能源动力与节能管理科经办人签字确认： |  |  |  |  |  |  |
|  | 能源动力与节能管理科科长签字确认 ： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：甲方按照扬州大学附属医院考核方法和制度，对乙方的服务工作进行考核，考核为半年度考核。 半年考核结果与服务费用挂钩，半年考核≥80分，服务费全额给付；如半年考核70-80 分，扣除半年应付服务费的1%； 半年考核＜70分， 视为考核不合格，甲方有权不再与乙方续签，并重新组织采购。 半年度考核≥70分，视为考核合格，甲方可以与乙方续签合同； |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

附表：电梯日常维护保养项目（内容）和要求摘录

（一）乘客电梯、载货电梯

A1  半月维保项目（内容）和要求见表A-1。

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |

续表

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

A2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合A1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。

表A-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合A2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。

表A-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

A4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合A3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。

表A-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |

续表

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

（二）杂物电梯维护保养项目(内容)和要求

C1  半月维保项目（内容）和要求见表C-1。

表C-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、通道环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 7 | 轿顶 | 清洁 |
| 8 | 轿顶停止装置 | 工作正常 |
| 9 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 10 | 对重/平衡重块及压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 11 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 12 | 轿门门锁触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 13 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 14 | 层门地坎 | 清洁 |
| 15 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后， 层门 门锁能自动复位 |
| 16 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 17 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于5mm |
| 18 | 层门门导靴 | 无卡阻，滑动顺畅 |
| 19 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水照明正常 |
| 20 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

C2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合C1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表C-2的项目（内容）和要求。

表C-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蝎杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 电引轮槽、悬挂装置 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 4 | 限速器轮槽、 限速器钢丝绳 | 清洁，无严熏油腻 |
| 5 | 靴衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 6 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、 链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 7 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 限速晟张紧轮装置和气安全装置 | 工作正常 |

C3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合C2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表C-3的项目（内容）和要求。

表C-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 4 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 5 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 6 | 悬挂装置 | 磨损量、断丝数未超过要求 |
| 7 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 8 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 9 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 10 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

C4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合C3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表C-4的项目（内容）和要求。

表C-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触晟.继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动晟铁芯（柱塞) | 分解进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准值 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每5年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 轿顶、轿厢架、 轿门及附件安装螺栓 | 紧固 |
| 8 | 轿厢及对重/评衡重导轨支架 | 固定，无松动 |
| 9 | 轿厢及对重/平衡导轨 | 清洁…压板牢固 |
| 10 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 11 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 12 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 13 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 14 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

（三）自动扶梯与自动人行道维护保养项目(内容)和要求

D1  半月维保项目（内容）和要求见表

表D-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线紧固 |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常.润滑系统工作正常 |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效~可靠 |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合 标推值 |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 |

续表

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |

D2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合D1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表D-2的项目（内容）和要求。

表D-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0~+2% |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工侃正裳 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |

D3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合D2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表D-3的项目（内容）和要求。

表D-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小干制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |
| 4 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 5 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准值 |
| 6 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 7 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 8 | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |
| 9 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽 | 符合标進值 |
|  | 合深度和间隙 |  |
| 10 | 扶手带张紧度张紧弹策负荷长度 | 符合制造单位要求 |
| 11 | 扶手带速度监控系统 | 工作正常 |
| 12 | 梯級踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固(冬季到来之前必须完成) |

D4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合D3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表D-4的项目（内容）和要求。

表D-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面、感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮 滑轮群、防静电轮 | 清洁无损伤.托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 进入梳齿板处的梯级与 导轮的轴向窜动量 |  |

续表

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 内处盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台缝隙符合制造单位要求 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响 |

注：(1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；

(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

(3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准；

(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

第四章 项目需求

一、项目简介

1.我院分东西两个院区，本项目为东区、西区两个院区的电梯维保外包服务项目，为24小时驻场维保服务（两个院区各设一个驻场点）和全面包干维修的形式，项目包括现有故障的主要部件更换（详见5.1），以及承担维保项目范围内的电梯日常维修、保养、巡检、应急处置及所有配件更换等工作，自行配备驻场维保人员和所需的工具，为采购人免费提供所有电梯原厂零部件。采购人提供驻场维保服务人员的免费驻场宿舍。医院计划在2025年—2027年对西区的19台电梯进行计划性更换，电梯更换停用期及新电梯免费质保期内维保费用根据投标单台电梯维保单价按月进行扣减，更换后的新电梯投标人负责电梯困人解救等现场应急处置、日常巡检和故障报修（报电梯安装单位进行维修），新电梯质保期内的维修由新电梯安装单位负责。

2.维保范围：

西区医院：门诊楼自动扶梯2部、曳引式客梯2部；医技楼曳引式客梯2部；老行政楼曳引式客2梯部；食堂楼曳引式客梯2部；洗衣房无机房客梯1部；手术室杂物电梯2部；病房楼曳引式客梯10台；新行政楼无机房客梯2台；共计25部电梯。

东区医院：1号门诊楼自动扶梯6部、1号门诊楼西侧无机房客梯1部、1号门诊楼无机房医梯2部、2号病房楼3号电梯、1号电梯、2号电梯、4号病房楼有机房电梯1部、5号食堂楼无机房客梯1部、6号医技楼有机房医梯2部、7号病房楼有机房医梯2部共计18部电梯。

3.维保期：自合同签订之日起三年。本项目合同首签一年，在当年考核合格的情况下，采购人与中标供应商签订下一年服务期限合同。

4.项目最高限价：三年期费用最高限价 149.42万元（含现有故障的电梯主要部件更换8.12万元），各供应商按照各部分内容分别报价，每月每部电梯扣减的维保费用报价（元/台/月），不得低于400元/台/月。各部分需按要求报价，否则作为无效投标处理。

5.1现有故障的主要部件更换清单

| 序号 | 电梯品牌 | 型号 | 产品编号 | 额定载重量 | 额定速度 | 位置 | 大修部件 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Otis | GeN2 CN-MRL | R2NE1654 | 1600kg | 1m/s | 门诊1#电梯 | 钢带 | 3.5mm*30mm； 220米 | 台 | 1 | Otis 原厂 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 变频器 | OVFR2B-404 | 套 | 1 | Otis 原厂 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 主板 | GECB-EN | 块 | 1 | Otis 原厂 |
| 4 | Otis | GeN2 CN-MRL | R2NE1653 | 1600kg | 1m/s | 门诊2#电梯 | 钢带 | 3.5mm*30mm； 240米 | 台 | 1 | Otis 原厂 |
| 5 | Otis | OTIS-SKY | R2NE1656 | 1600kg | 1m/s | 6#楼东梯 | 钢丝绳 | φ12mm； 420米 | 台 | 1 | 天津高盛 |
| 6 | 通用 | GE1600/1.0-K | GE15K0785 | 1600kg | 1m/s | 2#楼西货梯 | 钢丝绳 | φ12mm； 660米 | 台 | 1 | 天津高盛 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 复合补偿链（带包塑） | WFBS-12； 35米 | 根 | 1 | 匹配对重侧重量 |

5.2维护保养范围电梯清单

| 西区 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 安装场所 | 型号 | 品牌 | 层站 | 投用日期 |
| 1 | 自动扶梯 | 门诊大楼南 | 1200EX-EN | 日立 | 2 | 2008-06-26 |
| 2 | 自动扶梯 | 门诊大楼北 | 1200EX-EN | 日立 | 2 | 2008-06-26 |
| 3 | 曳引式客梯 | 门诊大楼南 | KLB/VF-1600/1.0 | 康力 | 4 | 2008-06-26 |
| 4 | 曳引式客梯 | 门诊大楼北 | KLB/VF-1600/1.0 | 康力 | 4 | 2008-06-26 |
| 5 | 曳引式客梯 | 医技楼东 | KLB/VF-1600/1.0 | 康力 | 5 | 2008-12-27 |
| 6 | 曳引式客梯 | 医技楼西 | KLB/VF-1600/1.0 | 康力 | 5 | 2008-12-27 |
| 7 | 曳引式客梯 | 老行政楼南 | KLK/VF-1000/1.0 | 康力 | 7 | 2008-06-26 |
| 8 | 曳引式客梯 | 老行政楼北 | GE1000/1.0-K | 通用 | 7 | 2015-08 |
| 9 | 曳引式客梯 | 食堂楼东 | KLK1/VF-800/1.0 | 康力 | 4 | 2009-2-21 |
| 10 | 曳引式客梯 | 食堂楼西 | KLK1/VF-800/1.0 | 康力 | 4 | 2008-12-27 |
| 11 | 无机房客梯 | 洗衣房 | KLW/VF-1000/1.0 | 康力 | 3 | 2009-2-21 |
| 12 | 杂物电梯（洁梯） | 手术室东 | TWJ200/0.4-AS | 誉美 | 2 | 2008-12-17 |
| 13 | 杂物电梯（污梯） | 手术室西 | TWJ200/0.4-AS | 誉美 | 2 | 2008-12-17 |
| 14 | 曳引式客梯（1） | 病房楼东南 | VE1600/2.0-VVVF | 沃克斯 | 23 | 2021-09-29 |
| 15 | 曳引式客梯（2） | 病房楼东中 | NPH-B1600-2S120 | 日立 | 23 | 2009-02-28 |
| 16 | 曳引式客梯（3） | 病房楼东中北 | NPH-B1600-2S120 | 日立 | 23 | 2009-02-28 |
| 17 | 曳引式客梯（4） | 病房楼东北 | MCA-1050-CO150 | 日立 | 23 | 2013-08-09 |
| 18 | 曳引式客梯（5） | 病房楼西南 | NPH-B1600-2S120 | 日立 | 24 | 2010-02-17 |
| 19 | 曳引式客梯（6） | 病房楼西中 | NPH-B1600-2S120 | 日立 | 23 | 2010-02-17 |
| 20 | 曳引式客梯（7） | 病房楼西中北 | NPH-B1600-2S120 | 日立 | 23 | 2010-02-17 |
| 21 | 曳引式客梯（8） | 病房楼西北 | MCA-1050-CO150 | 日立 | 23 | 2013-08-09 |
| 22 | 曳引式客梯（9） | 病房楼（血透室） | NPH-1000-C0150 | 日立 | 22 | 2009-03-10 |
| 23 | 曳引式客梯（10） | 病房楼西侧 | VE1600/2.0-VVVF | 沃克斯 | 23 | 2021-11-30 |
| 24 | 无机房客梯 | 新行政楼（北） | UAX-1000-C060 | 日立 | 6 | 2014-05-09 |
| 25 | 无机房客梯 | 新行政楼（南） | KLW-1050kg-1.6m/s(贯通)6/6/7 | 康力 | 6 | 2023.10 |
| 东区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动扶梯 | 1号楼（门诊） | 506NCE | 奥的斯 | 1-2 | 2012-09-24 |
| 2 | 自动扶梯 | 1号楼（门诊） | 506NCE | 奥的斯 | 2-1 | 2012-09-24 |
| 3 | 自动扶梯 | 1号楼（门诊） | 506NCE | 奥的斯 | 2-3 | 2012-09-24 |
| 4 | 自动扶梯 | 1号楼（门诊） | 506NCE | 奥的斯 | 3-2 | 2012-09-24 |
| 5 | 自动扶梯 | 1号楼（门诊） | 506NCE | 奥的斯 | 3-4 | 2012-09-24 |
| 6 | 自动扶梯 | 1号楼（门诊） | 506NCE | 奥的斯 | 4-3 | 2012-09-24 |
| 7 | 曳引式客梯 | 1号楼西北 | GeN2 CN-MRL | 奥的斯 | 6 | 2012-08-30 |
| 8 | 曳引式客梯 | 1号楼大厅东 | GeN2 CN-MRL | 奥的斯 | 6 | 2012-08-30 |
| 9 | 曳引式客梯 | 1号楼大厅西 | GeN2 CN-MRL | 奥的斯 | 6 | 2012-08-30 |
| 10 | 曳引式客梯 | 食堂楼 | GeN2 CN-MRL | 奥的斯 | 5 | 2010-09-06 |
| 11 | 曳引式货梯 | 2号楼西 | GE1600/1.0-K | 通用 | 10 | 2012-09-01 |
| 12 | 曳引式客梯 | 2号楼大厅南 | GE1600/1.5-B | 通用 | 10 | 2016-03-22 |
| 13 | 曳引式客梯 | 2号楼大厅北 | GE1600/1.5-B | 通用 | 10 | 2016-03-22 |
| 14 | 曳引式客梯 | 4#楼儿童病房 | MCA-B1600-C060 | 日立 | 7 | 2018-04-13 |
| 15 | 曳引式客梯 | 6#楼东 | OTIS-SKY | 奥的斯 | 5 | 2010-08-27 |
| 16 | 曳引式客梯 | 6#楼西 | OTIS-SKY | 奥的斯 | 5 | 2010-08-27 |
| 17 | 曳引式客梯 | 7#楼南 | OTIS-3000B | 奥的斯 | 6 | 2002-08 |
| 18 | 曳引式客梯 | 7#楼北 | OTIS-3000B | 奥的斯 | 6 | 2002-08 |

- 本合同总金额采用全包维保的方式，包含但不限于提供的增值税、各种规费及税费、维保服务费、中标后对每台维保电梯进行全面检查的费用、所有配件及材料费（包含五大件的免费更换）、新安装电梯的困人应急救援费用、所有涉及的维修安装费、运输费、装卸费、验收前保管费、保险费、维修费、人工费（含驻场人员的工资、福利、社保、加班费、夜餐费等）、管理费、调试费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、配合验收费、与保险公司签订“电梯安全责任险”费用、政策性文件规定的各项应有费用等直至完成本维保项目发生的所有费用和利润。在合同期内由采购人提出的其他技改需求，双方另行商议。

- 7.本项目服务期间存在电梯更换的客观情况，更换后的电梯质保期内的维保和维修由电梯供货商承担，各投标人需充分考虑到此情况带来的报价影响因素，预计实施过程中各种不利因素，合理填报投标报价（提供涉及上述所有内容的承诺书，格式自拟，加盖投标人公章）

二、服务内容及标准要求

（一）项目服务标准

1.1按照国家和特种设备相关规定（如新规定颁布按新规定执行），乙方须指派专业技术人员每月不少于二次利用电梯使用空闲时段（每天晚间，每周日下午）进行调整、检查、润滑、清洁、消除运行隐患等维护保养工作，以保证电梯正常安全工作，维保人员在维保过程中不得擅自改动电梯维保范围内的任何密码、协议等，每次维保须主动请甲方有关人员参与。

1.2 成交后，成交供应商必须提供24小时驻点服务及24小时应急响应免费电话。东西区分别至少派驻1名及以上持有《特种设备作业人员证》（T证）的电梯维修保养固定人员常驻采购人处，供应商需提供2名电梯维修保养固定人员《特种设备作业人员证》（T证）证书复印件及供应商为其缴纳的2025年以来任意一个月社保证明材料。电梯维修保养固定人员未经采购人同意不得随意更换，否则采购人有权终止合同。（提供涉及上述所有内容的承诺书，格式自拟，加盖投标人公章）

1.3中标后，维保单位需派专业技术人员对每台电梯按照TSG5002-2017要求进行全面检查（须在合同生效后一周内完成），出具每台电梯的检测报告，并由双方确认保养记录。此后，严格按照保养周期（半月保、季度保、半年保、年度保）在约定时间内对电梯进行日常维修保养工作，并免费提供例行保养所需之棉纱、润滑油和润滑脂等所有辅材以及维修时的电梯原厂零部件。

1.4维保单位负责按TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》和《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》相关要求进行维保和管理，相关日常维护保养项目（内容）和要求见附表《电梯日常维护保养项目（内容）和要求摘录》，保养需符合行业最新安全运行标准。

1.5维保单位对其维保电梯的安全性能负责。对承担维保的电梯是否符合安全技术规范要求应当进行确认，维保后的电梯应当符合相应的安全技术规范，并且处于正常的运行状态。

1.6维保人员须持证上岗，严格按技术操作规程进行。

1.7维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安生意外事故与招标方无关，但维保施工中违规造成采购方相关工作人员的人身和财产损害和损失的，将由维保单位承担一切经济和法律责任。

1.8保证和负责招标方通过年检并取得新一年度的《电梯准用证》。（检测通过检测费用由招标方承担，如不通过维保单位负责整改并支付检测费用，由此造成的后果与损失维保单位承担）。（提供涉及上述所有内容的承诺书，格式自拟，加盖投标人公章）

1.9在维保过程中如发现需更换零部件，费用由维保方承担。维保单位应及时通知招标方，提供的更换部件（原厂原品牌、型号配件）和维修方案待招标方认可后方可实施。

（二）电梯维保的具体服务要求

1.中标人须按照政府法规和相关技术要求对电梯进行常规检查和例行保养，保养包括但不限于以下部件：

1.1安全部件；机房；轿厢；井道；底坑；曳引钢丝绳或曳引钢带、补偿钢丝绳、补偿链、限速

1.2器钢丝绳、曳引绳头组合；轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎；与电梯相关的其它部件。

2.中标人维保应保留现行的工程线路，不得随意改动。

3.中标人免费提供例行保养所需之棉纱、润滑油和润滑脂等各种辅材。

4.中标人应承担因乙方原因引起电梯不能正常运行所造成的一切损失。

5.中标人须对所维保的电梯进行每年不少于一次的全面电梯质量安全检查，检查结束应在一周内向甲方提供详细检查报告书一份。

6.中标人按照电梯档案管理制度和电梯安全管理规章制度，制定巡检例行保养表，定期保养表，维保记录，把每一次维保起止时间，主要内容，更换主要配件，故障原因等记录在案，并由检修负责人和采购人电梯管理人员签章，并做好技监局检测检验记录及整改、中修、大修记录。中标人的电梯档案要做到一梯一档、记录完整、随时备查。

8.中标人须按照国家及行业标准对电梯进行常规检查、维修和例行保养，检查、维修、保养内容包括但不限于以下内容，保养要求如下：

8.1安全部件：如制动器各销轴部位、制动器间隙、限速器各销轴部位、轿顶检修和急停开关、轿厢检修和急停开关、轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）、轿门门锁电气触点、层门门锁电气触点、底坑急停开关、制动衬、验证轿门关闭的电气安全装置、限速器轮槽、限速器涨紧轮装置和电气安全装置、制动器上检测开关、上下极限开关、制动器铁芯（柱塞）、制动器制动弹簧压缩量、限速器安全钳联动、上行超速保护装置、轿厢称重装置、安全钳钳座等安全部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

8.2机房：如机房滑轮间环境、手动紧急操作装置、编码器、曳引轮槽、电动机与减速机联轴器螺栓、曳引轮和导向轮轴承部、控制柜内各接线端子、控制柜各仪表、减速机内齿轮油、控制柜接触器和继电器触点、导电回路绝缘性等机房部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

# 8.3轿厢：轿顶环境、导靴上油杯、轿厢风扇、应急照明、轿内报警装置、对讲系统、轿内显示、指令按钮、轿门在开启和关闭时的状况、轿厢平层精度、位置脉冲发生器、导靴靴衬或滚轮、各反绳轮轴承部、轿顶和轿厢架和轿门及其附件安装螺栓、轿底各安装螺栓等轿厢部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

# 8.4井道：对重块及压板、井道照明、层站召唤、层楼显示、层门地坎、层门自动关门装置、层门门锁自动复位、层门锁紧元件啮合长度、层门和轿门系统中传动钢丝绳或链条或胶带、层门门导靴、消防开关、补偿链（绳）与轿厢和对重的连接处、轿厢和对重的导轨支架、轿厢和对重的导轨、随行电缆、层门装置等井道部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

# 8.5底坑：底坑环境、缓冲器、对重缓冲距等底坑部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

# 8.6曳引钢丝绳或曳引钢带、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、曳引绳头组合的检查、调整、清洁、润滑和更换。

# 8.7轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎的检查。

# 8.8机房温度、齿轮箱、齿轮箱轴承、油封、查看故障记录、限速器护罩和楔块、轿门、开门机、厅门导轨、隔光板或磁条、E&I操纵盘、地坎护板、控制柜内保险、电子板和风扇、变频器、交/直流转换驱动器、可控硅、曳引轮防护、井道开关和换速开关、钢带PPT、补偿绳绳轮、补偿链防晃器、轿顶接线盒、安全钳开关及轴销、控制柜防尘网、电刷和换向器、曳引机固定螺栓和减震胶垫等部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

# 8.9液压梯：除了上述电梯部件外，安全部件还包括：安全溢流阀、手动下降阀、手动泵、油温监控装置、柱塞限位装置等部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

8.10每次保养结束后对电梯的安全运行状况做出书面评估报告，对每台电梯做好保养记录，保存维修保养作业过程影像资料（维保人员在电梯前，拍录记述维保日期、维保人员姓名、地点、电梯型号等信息，拍录主要作业过程），交由采购人电梯管理员签字确认，建立维修保养档案，交存采购人备案。

8.11中标人应随时听取采购人对设备运行状况的反映，对不正常的运行状况，应做认真分析与纠正。

9.针对现场故障频发（或出现困人问题）的电梯，在故障原因没有查实和解决前，维保单位有义务对因工作原因不能停运的电梯进行现场24小时保驾工作。

10.中标人对责任范围内的设备需按照《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG_T7001 2023）要求每年度至少进行1次自检，自检时间安排在年度检验检测之前进行。自检项目不少于电梯年度检验检测规定的项目及内容，自检结束向采购人出具加盖维保单位公章的记录和报告。配合政府主管部门对电梯实施年度检验检测，并保证年度检验检测的顺利通过。因维保单位责任造成一次年度检验检测未通过的，再次检验检测的费用由维保单位承担；如因检验检测不合格造成电梯停运，所造成的损失和影响由维保单位承担。对政府主管部门检验检测及例行检查提出的相关整改内容，由维保单位进行整改直至符合政府主管部门要求。同时，维保单位负责免费提供电梯检验检测时载荷试验所需的配重块及其搬运工作。

11.应急维修须填写急修任务单，包含报修时间、到达时间、完工时间、故障原因、更换配件等。发生电梯困人时，在救出人员后须详细填写困人原因及救出时间，并且提交事故报告及保障预防措施建议等。

12.中标人需服从采购人的合理工作安排和统一调度指挥，保障工作进度；如采购人要求在非工作日或夜间进行电梯维护保养，中标人应予以满足。

13.在事故抢修时，中标人应根据工作需要及时进行抢修，保证在最短时间内完成故障抢修；当中标人责任范围内的设备出现危及院区安全或可靠运行等问题时，中标人需无条件按采购人要求以连续工作的方式及时完成问题处理。

14.中标人必须在每月25日前，向采购人提交次月维保计划。月度维保计划包含：维保时间、维保项目、维保目的、维保范围、维保达到的效果、参加人员名单。

（三）电梯维保的具体服务标准

1.保证电梯安全运行。严格按照规定的服务内容实施服务，并根据“电梯保养年度作业计划方案”所列的项目和周期进行检查、调整、润滑和清洁等保养工作。每次维修保养后，必须在两个工作日内呈交维修保养报告。

2. 在保证电梯安全运行的前提下满足正常使用的需求。电梯日常维修保养，应严格按照电梯使用管理与维修保养规则TSG-T5001-2017标准执行。

3.要求电梯日常维修保养驻点固定人员服务。确定中标后，中标人必须选派足够数量的技术精湛、经验丰富且工作负责的相对固定维保人员到场服务，并在采购单位设有固定的驻场地点，服务时应严格遵守采购人有关的规章制度（包括驻场场所整洁干净、消防安全等）。

4. 因没有实施保养或保养不当造成电梯停运，若在24小时内未能恢复运行的，采购方付款时扣除该台设备一个月的保养费；在48小时内未能恢复运行的，采购人付款时扣除该台设备一年的保养费。

5. 须提供24小时的应急响应服务，对电梯困人事故要求在接到报警后10分钟内到达现场，20分钟内将乘客先从轿厢中救出后即时抢修故障。不能及时到场造成不良后果（如影响病员抢救、治疗等）视为严重违约，采购人有权随时解除合约。电梯发生其他故障，成交供应商在接到采购人紧急报修通知后, 需10分钟内赶到现场排除。一般故障成交供应商接通知后派员到场处理，要求在60分钟内排除。重大故障应在2小时内确认，72小时内修复。

6. 非中标人责任造成的设备故障或运行安全隐患，需书面通知采购人整改，当故障或隐患严重影响设备安全运行时，应及时通知采购人停止使用该设备。及时的告知义务也是维保行为之一。

7. 中标人应提供服务承诺书和维修电话号码并粘贴在轿厢显著位置。

8. 中标人在履行义务过程中，因维保施工发生任何安生意外事故与采购人无关，但维保施工中违规造成采购方相关人员的人身和财产损害和损失的，将由中标人承担一切经济和法律责任。按照合约应购买全部维保电梯保险，并在采购人处备案。

9.采购人有重大活动或安全检查期间，中标人须指派专业技术人员在现场提供全面的保障服务。此类服务应为无偿提供。

10.维保期间电梯配件供货时间要求：一般电梯配件（如门滑块、按钮、外召显示板、内召显示板、光幕等）保养单位需备存，随时更换；主要配件（如门机板、电梯主板、编码器等），保养单位二天内到货更换；特殊大件（如变频器、钢丝绳、等）五天内到货更换。电梯配件品牌、规格、型号等经采购人认证确认后方可实施。

11.维修保养结束后须做到工完场清。对于维修保养所产生的废弃物进行分类，除了该交采购人的旧零配件，其他的废液、清洁污物、固体垃圾等由中标人负责处理，不得丢弃在采购人所属范围内。如果造成二次污染而无法恢复，由中标人负责赔偿。

12.中标人需与保险公司签订“电梯安全责任险”。

（四）服务期限

1.服务期限定为三年，合同一年一签。在服务期内实行考核评价制度，合同一年期限届满后，经采购人考核合格后可再续签一年。

2.服务期内采购人按照采购文件的要求、响应文件的响应及采购人的管理规范和相关制度对中标人的服务质量进行考核。半年度考核低于70分视为考核不合格。考核合格，采购人可以与中标人续签合同；考核不合格，采购人有权不再与中标人续签，并重新组织采购。

3.如采购人因维保模式变化要求终止合同，中标人需无条件终止合同，费用参照合同按实决算。

（五）日常考核要求

日常管理考核包括工作人员持证上岗情况，不定期检查相关维保场所（电梯机房、井道，轿内卫生等）设备设施运行情况及现场卫生情况等。

（1）维保场所、值班区域、机房等场所环境卫生较差，经提醒后在规定时间内（3天）整改不到位的，扣罚300元一次。

（2）维保人员24小时驻场，维保人员在接到使用单位通知后，未在合同约定时间（10分钟）内到达现场，一次扣罚500元。

（3）上级部门各项检查中发现工作存在安全隐患的视情节轻重每次扣罚中标人300-1000元。

（4）医护人员、患者、患者家属投诉维保人员服务质量和服务态度有问题，一经查实扣罚中标人300元。

（5）维保不认真，未按照电梯维保标准进行维保工作的，视情节轻重每次扣罚中标人300-500元。

（6）现场维保人员需持证上岗，无证、证书不在有效期内的，无证人员需立即退出维保岗位，扣罚中标人1000元。

（7）由于维保人员工作不认真，导致的人身安全伤害（自身、医护人员、患者、家属或陪护）及财产损失的，视情节每次处罚中标人1000-3000元并承担损失。造成后果的，中标人承担全部责任。采购人保留通过法律途径追偿经济损失和社会名誉损失等法律权利。

（8）电梯故障控制

1）根据《GB/T24476-2017电梯安全评估规范》相关要求，按照电梯出现故障的严重程度，将电梯故障分为一、二、三、四共四个等级。每个等级对应的故障种类见下表。

电梯故障等级划分表

| 电梯故障等级四级 （灾难性故障） | 序号 | 故障子目 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 坠落 |
|  | 2 | 冲顶 |
|  | 3 | 蹲底 |
|  | 4 | 电气系统起火 |
| 电梯故障等级三级 （严重故障） | 5 | 困人事件 |
|  | 6 | 制动器失效 |
|  | 7 | 钢丝绳磨损 |
|  | 8 | 控制系统瘫痪 |
| 电梯故障等级二级 （一般故障） | 9 | 门锁接触不良 |
|  | 10 | 平层误差较大 |
|  | 11 | 控制系统偶发误报 |
| 电梯故障等级一级 （轻微故障） | 12 | 按钮失灵 |
|  | 13 | 按钮显示异常 |
|  | 14 | 轻微异响 |
|  | 15 | 轻微震动 |
|  | 16 | 轿厢照明故障 |

2）电梯如出现四级电梯故障，采购人有权直接解除合同，中标人赔偿采购人一切损失；

3）电梯出现三级电梯故障，每部电梯的年故障率应控制在≤2次/年，若故障率超出此标准，每次扣罚中标人2000元；若同一部电梯在一周内发生两次或以上相同故障，每次扣罚中标人4000元。

4）电梯出现二级电梯故障，每部电梯的年故障率应控制在≤4次/年，若故障率超出此标准，每次扣罚中标人2000元；若同一部电梯在一周内发生两次或以上相同故障，每次扣罚乙方4000元。

5）电梯出现一级电梯故障，每部电梯的年故障率应控制在≤6次/年，若故障率超出此标准，每次扣罚中标人2000元；若同一部电梯在一周内发生两次或以上相同故障，每次扣罚中标人4000元。

（六）服务地点：扬州大学附属医院东、西院区。

（七）付款方式

1.采购人应按照本合同约定，每半年向中标人支付一次实际发生的维修保养费用，支付金额为当年合同总价应付款的50%（以下简称"合同应付款"）。付款时间为每半年届满后的1个月内，中标人应出具税务部门认可的正式发票。

2.考核评价与扣款机制

采购人对中标人的服务实行考核评价制度。考核分为日常管理考核与半年度考核。每半年实际付款金额按以下公式计算：

实际付款金额 = 合同应付款 － 半年度考核扣款 － 日常管理考核扣款

其中：半年度考核扣款 = 合同应付款 × 半年度考核扣款比例；

日常管理考核扣款为当期累计已发生扣款总额。

注：

半年度考核包括制度落实情况与维保工作落实情况。采购人每半年初对上半年服务情况进行服务质量打分，按得分情况支付维保款，总得分100分，评价得分80分（含）以上，全额支付中标人维保费用；70分（含）至80分,扣除中标人半年度维保费用的1%；70分以下，视为考核不合格。考核合格，采购人可以与中标人续签合同；考核不合格，采购人有权不再与中标人续签，并重新组织采购，采购期间的维保服务的过度期由该维保方负责，维保费用参照原合同执行。

如中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标人承担。

如采购人因维保模式变化要求终止合同，中标人需无条件终止合同，费用参照合同按实决算。

（八）服务要求

1、现场条件

1、采购人不组织现场集中踏勘，供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在报价中。中标后，中标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长服务期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，中标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。现场勘查联系人：李欢，联系电话：15371331264.请需要现场勘察的供应商提前一个工作日预约联系。

（九）维修保养应达到的安全标准

中标人应以新设备的安全标准维护采购人的电梯，标准应符合国家电梯安全标准和该电梯生产厂家电梯安全标准。采购人有新的要求或政府有关法规改变时，及该电梯生产厂家电梯安全标准变更时，中标人应该执行。采购人提出与电梯有关的改造时，中标人需无条件配合。

（十）年检

中标人协助采购人向特种设备质检部门申报办理电梯年检工作，并保证年检合格，年检费用由采购人支付。如因中标人原因一次检验不合格，整改费用及复检费由中标人承担。

（十一）备件更换

(1)中标人须储存合理数量的电梯常用备件和更换零部件寄存于采购人备品库，并列出清单，以备采购人抽查。

(2)中标人提供的所有零部件必须为所维保电梯完全匹配的电梯原厂原品牌的一级品，并经采购人认可的崭新零部件，以确保达到维修保养要求和标准。

（十二）中标人需在合同期满前一个月呈交每台电梯运行情况分析报告。

扬州大学附属医院设备维保质量考核表

日期：     年   月   维保项目：扬州大学附属医院电梯维保项目    维保单位：

| 序号 | 扣 罚 项 |  |  | 分值 | 扣罚内容确认栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 扣罚分事由 | 扣分数 | 实得分数 |
| 1 | 故障响应时间 | 10分钟内到达现场，普通故障处理完成不超过2小时,特殊故障不超过72小时。 | 超过时间每次扣2分 | 10 |  |  |  |
| 2 | 维保质量不高、行为不规范,造成不良影响而受到投诉 | 不允许 | 有效投诉每次扣5分 | 15 |  |  |  |
| 3 | 维保计划执行 | 每2周至少组织一次对所有电梯的巡检、保养。 | 超过每次扣2分 | 10 |  |  |  |
| 4 | 故障发生量 | 单台电梯一年内三级故障不超过2次； 二级故障不超过4次； 一级故障不超过6次， | 超过每次扣5分 | 15 |  |  |  |
| 5 | 日常工作抽查 | 设备作业现场维保抽查记录不合格。 | 每项每次扣2分 | 10 |  |  |  |
| 6 | 设备年检、年检项目整改超时 | 超过时间办理年审、未按限期整改要求完成整改的。 | 超过每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 7 | 设备及机房整洁 | 设备及机房环境应整洁、规范。 | 每次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 8 | 按时提交维保事件报告 | 一般性事件不超过一天，特殊事件不超过三天。 | 超过每次扣2分 | 10 |  |  |  |
| 9 | 服务承诺覆行 | 按合同承诺 | 违反每项每次扣2分 | 10 |  |  |  |
|  | 扣分合计： |  |  | 实得分合计： |  |  |  |
|  | 能源动力与节能管理科经办人签字确认： |  |  |  |  |  |  |
|  | 能源动力与节能管理科科长签字确认 ： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：采购人按照扬州大学附属医院考核方法和制度，对中标人的服务工作进行考核，考核为半年度考核。 半年考核结果与服务费用挂钩，半年考核≥80分，服务费全额给付；如半年考核70-80 分，扣除半年应付服务费的1%； 半年考核＜70分， 视为考核不合格，采购人有权不再与中标人续签，并重新组织采购。 半年度考核≥70分，视为考核合格，采购人可以与中标人续签合同； |  |  |  |  |  |  |  |

附表：电梯日常维护保养项目（内容）和要求摘录

（一）乘客电梯、载货电梯

A1  半月维保项目（内容）和要求见表A-1。

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |

续表

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

A2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合A1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。

表A-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合A2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。

表A-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

A4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合A3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。

表A-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |

续表

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

（二）杂物电梯维护保养项目(内容)和要求

C1  半月维保项目（内容）和要求见表C-1。

表C-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、通道环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 7 | 轿顶 | 清洁 |
| 8 | 轿顶停止装置 | 工作正常 |
| 9 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 10 | 对重/平衡重块及压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 11 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 12 | 轿门门锁触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 13 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 14 | 层门地坎 | 清洁 |
| 15 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后， 层门 门锁能自动复位 |
| 16 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 17 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于5mm |
| 18 | 层门门导靴 | 无卡阻，滑动顺畅 |
| 19 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水照明正常 |
| 20 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

C2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合C1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表C-2的项目（内容）和要求。

表C-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蝎杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 电引轮槽、悬挂装置 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 4 | 限速器轮槽、 限速器钢丝绳 | 清洁，无严熏油腻 |
| 5 | 靴衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 6 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、 链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 7 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 限速晟张紧轮装置和气安全装置 | 工作正常 |

C3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合C2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表C-3的项目（内容）和要求。

表C-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 4 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 5 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 6 | 悬挂装置 | 磨损量、断丝数未超过要求 |
| 7 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 8 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 9 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 10 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

C4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合C3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表C-4的项目（内容）和要求。

表C-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触晟.继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动晟铁芯（柱塞) | 分解进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准值 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每5年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 轿顶、轿厢架、 轿门及附件安装螺栓 | 紧固 |
| 8 | 轿厢及对重/评衡重导轨支架 | 固定，无松动 |
| 9 | 轿厢及对重/平衡导轨 | 清洁…压板牢固 |
| 10 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 11 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 12 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 13 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 14 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

（三）自动扶梯与自动人行道维护保养项目(内容)和要求

D1  半月维保项目（内容）和要求见表

表D-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线紧固 |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常.润滑系统工作正常 |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效~可靠 |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合 标推值 |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 |

续表

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |

D2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合D1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表D-2的项目（内容）和要求。

表D-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0~+2% |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工侃正裳 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |

D3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合D2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表D-3的项目（内容）和要求。

表D-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小干制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |
| 4 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 5 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准值 |
| 6 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 7 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 8 | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |
| 9 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽 | 符合标進值 |
|  | 合深度和间隙 |  |
| 10 | 扶手带张紧度张紧弹策负荷长度 | 符合制造单位要求 |
| 11 | 扶手带速度监控系统 | 工作正常 |
| 12 | 梯級踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固(冬季到来之前必须完成) |

D4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合D3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表D-4的项目（内容）和要求。

表D-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面、感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮 滑轮群、防静电轮 | 清洁无损伤.托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 进入梳齿板处的梯级与 导轮的轴向窜动量 |  |

续表

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 内处盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台缝隙符合制造单位要求 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响 |

注：(1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；

(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

(3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准；

(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

附件

西区医院电梯计划更换批次

| 序号 | 位置 | 额载 KG | 速度 m/s | 层站 | 批次 | 电梯编号 | 电梯更换年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部2#电梯 | 1600 | 2 | 23层23站23门 | 1 | DT1 | 2025年 |
| 2 | 住院部8#电梯 | 1050 | 2.5 | 23层23站23门 | 1 | DT7 | 2025年 |
| 3 | 新行政楼(北) | 1000 | 1 | 6层6站6门 | 1 | DT9 | 2025年 |
| 4 | 手术室东 | 200 | 0.4m/s | 3层2站2门 | 1 | DT10 | 2025年 |
| 5 | 手术室西 | 200 | 0.4m/s | 3层2站2门 | 1 | DT11 | 2025年 |
| 6 | 门诊南 | / | 0.5m/s | / | 1 | DT18 | 2025年 |
| 7 | 门诊北 | / | 0.5m/s | / | 1 | DT19 | 2025年 |
| 8 | 住院部3#电梯 | 1600 | 2 | 23层23站23门 | 2 | DT2 | 2026年 |
| 9 | 住院部4#电梯 | 1050 | 2.5 | 23层23站23门 | 2 | DT3 | 2026年 |
| 10 | 住院部5#电梯 | 1600 | 2 | 24层24站24门 | 2 | DT4 | 2026年 |
| 11 | 住院部6#电梯 | 1600 | 2 | 23层23站23门 | 2 | DT5 | 2026年 |
| 12 | 住院部7#电梯 | 1600 | 2 | 23层23站23门 | 2 | DT6 | 2026年 |
| 13 | 门诊楼北 | 1600 | 1.0m/s | 4层4站4门 | 2 | DT12 | 2026年 |
| 14 | 食堂东 | 800 | 1.0m/s | 4层4站4门 | 2 | DT14 | 2026年 |
| 15 | 医技楼东 | 1600 | 1.0m/s | 5层5站5门 | 2 | DT17 | 2026年 |
| 16 | 住院部9#电梯 | 1000 | 2.5 | 22层22站22门 | 3 | DT8 | 2027年 |
| 17 | 门诊楼南 | 1600 | 1.0m/s | 4层4站4门 | 3 | DT13 | 2027年 |
| 18 | 食堂西 | 800 | 1.0m/s | 4层4站4门 | 3 | DT15 | 2027年 |
| 19 | 医技楼西 | 1600 | 1.0m/s | 5层5站5门 | 3 | DT16 | 2027年 |

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由高到低顺序排列，得分且投标报价相同的并列。如出现得分且投标报价相同的并列情况，由代理机构在采购人和评委的监督下，在评审现场组织随机摇号，确定其最终排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 报价 （27分） | 报价（满分27分）满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为27分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×27×100% |
| 技术要求 （29分） | - 1、因涉及西区电梯更换的客观情况，现各投标单位对各型号更换电梯每月减免的维保费用分别报价，各型号单价分别计算。同型号投标单价报价最高的为评标基准价，单项得满分1分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：单项投标报价得分=（其他单价报价/评标基准价）×1×100%。西区共13种维保电梯型号，本项满分13分。 - 2、安全保障措施（满分10分）：有针对电梯设备的安全保障措施，且全面、详细、规范、合理、针对性和可操作性强得10分； - 有安全保障措施，且基本全面、详细、规范、合理、针对性和可操作性一般得6分； - 有安全保障措施，不全面、详细、规范、合理、基本没有针对性和可操作性2分； - 没有提供针对电梯机房、轿厢、井道、层门及其他设施的安全保障措施不得分。 3、电梯维保管理措施（满分6分）：有电梯维保安全管理体系、电梯维保安全管理措施、电梯的维护保养内容和标准、电梯的维护保养周期说明、电梯的维修保养保证措施、信息化报修和设备管理平台，有电梯维保管理措施，且全面、详细、规范、合理、针对性和可操作性强得6分； 有电梯维保管理措施，且基本全面、详细、规范、合理、针对性和可操作性一般得4分； 有电梯维保管理措施，不全面、详细、规范、合理、基本没有针对性和可操作性得2分； 没有电梯维保管理措施，不得分。 |
| 服务承诺 （6分） | - 投标人拟派电梯维修保养固定人员，具有电梯安装维修中级及以上职业资格的，每有一人得3分，本项满分6分。 - 提供证书复印件及供应商为其缴纳的2025年以来任意一个月社保证明材料。提供不全或未提供不得分。 |
| 维保方案 （16） | 1、维保服务方案（满分7分）：维保方案详细、规范、合理，有较强的针对性、可操作性强得7分；维保方案较详细、较规范、合理、有一定的针对性和可操作性得4分，维保方案基本符合规范、合理、针对性不强、可操作性一般得2分；维保方案不详细、不规范、不合理、没有针对性、没有可操作性不得分，不提供维保方案不得分。 2、应急响应方案（满分9分）：需提供有针对性和操作性的应急响应方案及投标人的承诺。各分项单独打分，未提供或提供不全均不得分。单项满分3分，最多得9分。 1）一般电梯配件（如门滑块、按钮、外召显示板、内召显示板、光幕等）保养单位需备存，随时更换；主要配件（如门机板、电梯主板、编码器等），保养单位二天内到货更换；特殊大件（如变频器、钢丝绳、等）五天内到货更换。电梯配件品牌、规格、型号等经院方认证确认后方可实施。 2）成交供应商在接到采购人紧急报修通知后, 需10分钟内赶到现场排除。一般故障成交供应商接通知后派员到场处理，要求在60分钟内排除。重大故障应在2小时内确认，72小时内修复。 3）供应商承诺对疑难故障维修以及多人协作维修提供技术和人力支持，供应商在接到疑难故障报修信息后，非驻点维修技术人员能在30分钟内赶到故障现场协助驻场维保人员进行诊断维修。 |
| 维保实力 （12分） | - 维保实力（满分9分）：投标单位提供近三个年度（2022年度、2023年度、2024年度）的市场监督管理局核发的《电梯维保单位星级证书》，每有一个五星级的得3分；有一个四星级的得2分；有一个三星级的得1分；有一个二星级的得0.5分，本项满分9分。（维保单位必须与星级维保证书一致，否则不得分）提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分。 2、投标单位资质等级，具有电梯安装修理资质A1级的得3分，A2级的得2分，B级的得1分，C级的不得分。（提供相关文件复印件加盖投标人公章） |
| 业绩 （10分） | 业绩（满分10分）：投标人须提供2021年1月1日以来类似业绩项目的合同，有一份满足招标文件要求的合同得2分，最多得10分。（提供合同复印件加盖供应商公章，以合同签订日期为准，同一业主单位不重复计分。需提供合同首页、合同金额所在页、签字盖章页等复印件及合同金额30%以上的服务发票或者收款证明加盖投标人公章，未提供或者提供不全不得分。） |
| 合 计 | 100分 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：扬州大学附属医院东西区电梯维保服务项目

编   号：JSZC-320000-SWGC-G2025-0071号

投标人名称 ：

日      期 ：

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、......

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资信证明文件要求

（一）符合政府采购法律法规规定的条件目录

1.1投标函（原件）；

1.2资格声明（原件）；

1.3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（原件备查）；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

1.4法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖投标人公章）；

1.5 2023年度或2024年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供，复印件加盖投标人公章）；

1.6 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，复印件加盖投标人公章）。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)；

1.7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）；

1.8 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

1.9 供应商信用承诺函（原件）；

1.10 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

（四）相关格式：

1、投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的JSZC-320000-SWGC-G2025-0071号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

2、资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：	邮编：

电话：  传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出江苏省政府采购市场。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

3、法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为采购人就JSZC-320000-SWGC-G2025-0071号扬州大学附属医院东西区电梯维保服务项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

4、参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

5、供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

投标人名称（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

7、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

8、残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏苏维工程管理有限公司采购编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：

  - 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标服务 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： 小写： （人民币：元 ） |
| 分项报价 | - 现有故障主要部件更换部分报价 - 大写： 小写： （人民币：元 ） - 三年电梯维保费用 - 大写： 小写： （人民币：元 ） |
| 注 | 总报价包含三年电梯维保费用及现有故障的电梯主要部件更换费用 |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年  月  日

- 五、西区更换电梯扣减维保费用报价表

| 更换电梯扣减的电梯维保费用=该更换电梯剩余维保月数*每月扣减维保费用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 品牌 | 数量（台） | 每月每部电梯扣减的维保费用报价（元/台/月），不得低于400元/台/月 |
| 1 | 1200EX-EN | 日立 | 2 |  |
| 2 | KLB/VF-1600/1.0 | 康力 | 4 |  |
| 3 | KLK/VF-1000/1.0 | 康力 | 1 |  |
| 4 | GE1000/1.0-K | 通用 | 1 |  |
| 5 | KLK1/VF-800/1.0 | 康力 | 2 |  |
| 6 | KLW/VF-1000/1.0 | 康力 | 1 |  |
| 7 | TWJ200/0.4-AS | 誉美 | 2 |  |
| 8 | VE1600/2.0-VVVF | 沃克斯 | 2 |  |
| 9 | NPH-B1600-2S120 | 日立 | 5 |  |
| 10 | MCA-1050-CO150 | 日立 | 2 |  |
| 11 | NPH-1000-C0150 | 日立 | 1 |  |
| 12 | UAX-1000-C060 | 日立 | 1 |  |
| 13 | KLW-1050kg-1.6m/s(贯通)6/6/7 | 康力 | 1 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年  月  日

注：各投标人递交的电子档中需额外提供一份与投标文件中西区更换电梯扣减维保费用报价表内容一致的可编辑的excel表格随纸质正本文件一并提交。

  - 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

  - 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称（公章）：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

供应商参加投标确认函格式

江苏苏维工程管理有限公司：

本单位将参加贵公司于   月   日开标的采购编号为    的项目的投标。本单位已在“扬州大学附属医院网、扬州大学网、江苏政府采购网、中国政府采购网”成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年   月   日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 单位电话 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称及包号 |  |  |  |

备注：

1.请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购代理机构（邮箱：3391686552@qq.com，固定电话：0514-82129116）。

2.因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。

3.已确认参加投标的投标人，故意迟到或无故不参加，影响开标活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》，将被列为一般失信行为。