# JSZC-320000-SWGC-G2025-0073号

# 扬州大学附属医院2025-2028年度应急电源和不间断电源维保项目公开招标文件

# 江苏苏维工程管理有限公司

2025年04月30日

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	42

第五章 评标方法及评标标准	62

第六章 投标文件格式	65

第一章 招标公告

受扬州大学附属医院的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州大学附属医院2025-2028年度应急电源和不间断电源维保项目(JSZC-320000-SWGC-G2025-0073号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州大学附属医院2025-2028年度应急电源和不间断电源维保项目的潜在投标人可在“扬州大学附属医院网”、“扬州大学网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年05月23日上午9:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SWGC-G2025-0073号

2.项目名称：扬州大学附属医院2025-2028年度应急电源和不间断电源维保项目

3.预算金额：三年期费用预算121.8999 万元。

4.本项目设置最高限价：一年期最高限价39万元；三年期最高限价 117万元（供应商投标报价不得超过最高限价，否则将做无效投标处理）。

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：自合同签订之日起三年。本项目合同首签一年，在当年考核合格的情况下，采购人与中标供应商签订下一年服务期限合同。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1投标函（原件）；

1.2资格声明（原件）；

1.3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（原件备查）；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

1.4法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖投标人公章）；

1.5 2023年度或2024年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供，复印件加盖投标人公章）；

1.6 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，复印件加盖投标人公章）。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)；

1.7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）；

1.8 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

1.9 供应商信用承诺函（原件）；

1.10 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

招标文件提供及公告期限：自招标公告在 “扬州大学附属医院网”、“扬州大学网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“扬州大学附属医院网、扬州大学网、江苏政府采购网、中国政府采购网”上下载，投标人如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，填写打印后加盖公章，拍照或扫描发送至邮箱（电子邮箱：3391686552@qq.com，邮件标题备注企业全称+项目简称，联系电话：0514-82129116）。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州大学附属医院网、扬州大学网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的信息或更正公告。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收开始时间：2025年05月23日 上午9：00（北京时间）

投标文件接收结束时间：2025年05月23日 上午9：30（北京时间）

投标文件接收地点：江苏苏维工程管理有限公司三楼开标四室（扬州市翠岗路48号）

注：投标人须由法定代表人或其授权委托人现场参加投标并递交投标文件，否则投标文件不予接收。递交投标文件时现场核查法定代表人或授权委托人身份证原件。

五、开标有关信息

开标时间：2025年05月23日 上午9：30（北京时间）

开标地点：江苏苏维工程管理有限公司三楼开标四室（扬州市翠岗路48号）

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州大学附属医院网”、“扬州大学网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

3.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

4.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

5.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

6.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7.投标文件制作份数要求：投标人制作标书，纸质版一式伍份（壹份正本、肆份副本）、电子版壹份（一般应为U盘或光盘形式）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州大学附属医院

地 址：扬州市邗江区邗江中路368号

联系人：胡老师

联系方式：0514—82099555

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市邗江区翠岗路48号

联系人：阮玉婷

联系方式：0514-82129116

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用JSZC-320000-SWGC-G2025-0073号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购（招标）不收取文件工本费。

4.3本次采购由中标人在领取中标通知书前参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文服务类标准的15%一次性支付给代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付。

（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账形式支付。

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标人支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户账号：1108020819100000612

具体收费标准如下：

| 服务项目名称 | 100万以下 |  | 100万以上 |  | 代理服务费最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价(单位：元) |  | 报价(折扣率) |  | 报价（单位：元） |
| 采购代理 | 1500 |  | 15% |  | 8000 |
| 基准费率表 |  |  |  |  |  |
| 中标(成交)金额(万元) |  | 货物 | 服务 | 工程 |  |
| 100以下 |  | 1.5% | 1.5% | 1.0% |  |
| 100-500 |  | 1.1% | 0.8% | 0.7% |  |
| 500-1000 |  | 0.8% | 0.45% | 0.55% |  |
| 1000—5000 |  | 0.5% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000—10000 |  | 0.25% | 0.1% | 0.2% |  |

4.4专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“扬州大学附属医院网”、“扬州大学网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告，否则所导致的所有不利后果均由投标人自行承担。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件至少应包括：资信证明文件、投标产品配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表以及评审标准里对应的相关支撑证明材料。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或漏读，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、日常检测费用、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、运输费用及保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

12.5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.5.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.5.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标保证金

无

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。本采购文件所表述（指定）的“签字”是指当事人用不褪色墨水书写签名，非签字章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。

23.3按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。以确定供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
  （1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
  （2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
  1）被列入失信被执行人名单；
  2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
  3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。
    对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则做出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、开标一览表中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7本项目使用综合评分法采购，若同一包内所有投标人所投产品完全一样或者有效投标人不足三家，本包段废标；若有所有产品品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.5未通过符合性检查的；

28.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3代理机构将在“扬州大学附属医院网”、“扬州大学网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件送达）向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.4质疑申请应当包括下列内容：

30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：

http://pan.baidu.com/s/1c1G12Cg

30.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8 诚实信用

30.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.8.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

30.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.8.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

31、中标通知书

31.l中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

32、签订合同

32.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

32.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、履约保证金

34.1乙方与甲方签订合同前应缴纳一年合同价款的10%履约保证金。

34.2履约保证金：用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

34.3履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，本合同履行结束后且无违约行为的情况下由乙方申请退还（以上均不计息）。

34.4有下列情形之一的，履约保证金不予退还:

（1）签订合同后采购人发现投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（2）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（5）签订合同后因中标人原因无法履行合同或者拒绝履行合同义务的。

35、其他

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

政府采购合同（服务）

审计编号：

项目名称：

编    号：

甲方（采购人/买方）：扬州大学附属医院

乙方（服务商/卖方）：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国质量法》和《特种设备安全监察条例》等相关法律法规以及本项目的招标文件、答疑文件及投标文件的结果，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就扬州大学附属医院东西区不间断电源维保项目有关事宜签署本合同：

1.合同标的

1.1乙方根据甲方需求，提供下列服务：承担扬州大学附属医院东、西区不间断电源大修更换与维保项目包括东、西区手术室、ICU、住院部、门急诊、后勤保障处、门岗收费站、监控中心、PCR实验室、信息化处等部门有各类不间断电源132套，现部分不间断电源带故障运行，乙方需对故障不间断电源立即进行维护维修，同时承担这132套不间断电源的抢修、维修、更换、安装、移机、巡检、检测、备机、培训、应急演练及不间断电源档案台账资料管理以及应急备用不间断电源设备等日常工作。

1.2具体维保服务内容和要求：

（一）系统巡检服务

预防性维护：提供每月上门检查、测试及保养服务，对UPS/EPS电源系统进行预防性维护，提前发现并排除潜在故障，提高设备运行稳定性与可靠性。

巡检报告：每次巡检后提交书面报告，记录设备状态、维护内容及建议措施。

（二）电池组更换服务

更换计划：针对无法储蓄电能的蓄电池组，制定更换计划并报医院确认后，通过以旧换新方式免费更换。

无害化处理：对无法修复的电池，协助医院与具备资质的厂商签订三方协议，免费进行无害化处理，费用由服务商承担。

品牌一致性：更换的新电池须与旧电池品牌型号一致，禁止私自更换为其他品牌。

（三）老化部件更换服务

关键部件更换：对老化严重的关键部件（如交直流散热风机、电容、水泥电阻等）进行免费维修或更换，确保手术室和ICU电源部件全新原装。

兼容性论证：更换非原型号配件前，须提供第三方检测机构出具的权威论证报告，证明配件完全兼容现有电源系统及医疗安全检测系统，经医院技术专家确认后方可实施。

（四）应急维修服务

人员配置：服务商在扬州地区常驻至少三名具备医院设备维修资质的工程师。

响应时间：接到故障信息后，两小时内到达现场进行抢修；24小时内无法修复的，提供备用电源方案。

备用电源：提供原型号或性能更优的备用机，并确保兼容性，直至故障修复。

（五）无法修复机器换新服务

换新原则：对自然老化导致无法维修的机器，提供原品牌同型号或性能相近型号的全新机器进行更换。

兼容性论证：提供非原型号机型前，须提供第三方检测机构出具的权威论证报告，并提交近三年医疗电源改造案例，确保新机器与现有系统完全兼容。

品牌价值：换新机器的品牌及型号价值不得低于原有品牌及型号价值。

（六）24小时实时故障监测系统

系统提供：为核心用电部门提供可访问电源内部寄存器系统级别的24小时实时故障监测系统。

云平台监控：采用云平台24小时监控关键部门UPS电源，实现告警信息实时上传及通知。

兼容性承诺：若监控系统与被监控电源非同一品牌，须提供第三方检测机构出具的兼容性论证报告及近三年配套案例。

（七）服务档案管理

档案建立：为用户建立服务档案，保存设备档案信息、历史及当前维护文档。

巡检报告：定期提交书面巡检报告，提出潜在隐患改正建议。

（八）7×24小时电话服务

提供全天候电话服务，随时解答客户问题和咨询。

（九）合同签订生效后，乙方在三年内分步实施完成目前处于故障或者严重老化的不间断电源和东西区医院手术室、ICU的不间断电源的免费更换，在合同有效期内，甲方提出的其他不在维保范围内的技改需求，双方另行商议。

2.合同总金额

2.1本项目三年总金额：人民币大写      （¥      ）。本合同金额（单年度）：人民币       （¥       ）。

2.2本合同总金额采用总承包方式，包含但不限于提供的维保服务费、增值税、销售税及其它税费、各种规费、检测费、包装费、运输费、装卸费、保险费、维修配件材料费（东西区本次招标维保更换的不间断电源）、维修费、安装费、人工费、管理费、调试费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、质保期内的维保费等直至维保期内完成本项目发生的所有费用和利润。乙方要充分了解现场及现有设备设施运行状态，充分考虑其各种市场风险所有的政策性调价和市场风险因素等均不再调整。甲方有权删减某清单项的工作内容，根据删减工作量按实进行结算，乙方不得有任何异议。在合同期内由甲方提出的其他技改需求，双方另行商议。

2.3维保不间断电源数量、金额（具体详见附件投标分项报价清单）

2.3.1需重点维护的手术室、ICU不间断电源清单（三年内电池必须按表格电池计划更换）

| 序 号 | 设备位置 | 主机产品型号 | 主机编号 | 电池型号/数量 | 电池计划更换时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西主楼3楼 | EA810H(3/1) | 800101412120065 | EA12V65AH/16节(DC192V) | 2025年 |
| 2 | 西主楼3楼 | EA810H(3/1) | 800101411280051 | EA12V65AH/16节(DC192V) | 2025年 |
| 3 | 西主楼3楼 | EA810H(3/1) | 800102011246022 | EA12V65AH/16节(DC192V) | 2025年 |
| 4 | 西主楼3楼 | EA8930 | 890302201030008 | EA12V38AH/60节(DC360V) | 2027年 |
| 5 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081218-810005002 | EA12V38AH/4节(DC48V) | 2025年 |
| 6 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081218-810005031 | EA12V38AH/4节(DC48V) | 2025年 |
| 7 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081218-810005005 | EA12V38AH/4节(DC48V) | 2025年 |
| 8 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081218-810005001 | EA12V38AH/4节(DC48V) | 2025年 |
| 9 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081018-809001036 | EA12V38AH/4节(DC48V) | 2025年 |
| 10 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081218-810005033 | EA12V38AH/4节(DC48V) | 2025年 |
| 11 | 西3楼裙楼 | EA810H | 090105-812025002 | EA12V100AH/16节(DC192V) | 2025年 |
| 12 | 西3楼裙楼 | EA810H | 090105-812025001 | EA12V100AH/16节(DC192V) | 2025年 |
| 13 | 西3楼裙楼 | EA810 | 800102107010181 | EA12V65AH/16节（DC192V） | 2025年 |
| 14 | 西主楼20楼 | EA806H | 800101709270085 | EA12V24AH/16节（DC192V） | 2025年 |
| 15 | 西主楼3楼 | EA810H(3/1) | 8001020011246021 | EA12V65AH/16节(DC192V) | 2025年 |
| 16 | 西净化层4楼 | EA9010H | 900102205086007 | EA12V38AH/16节（DC192V） | 2028年 |
| 17 | 西净化层4楼 | EA903H | 900032204261624 | EA12V24AH/6节（DC72V） | 2028年 |
| 18 | 西净化层4楼 | EA903H | 900032204261621 | EA12V24AH/6节（DC72V） | 2028年 |
| 19 | 西净化层4楼 | EA903H | 900032204261629 | EA12V24AH/6节（DC72V） | 2028年 |
| 20 | 西净化层4楼 | EA9010H | 9001012005086016 | EA12V38AH/16节（DC192V） | 2028年 |
| 21 | 西净化层4楼 | EA903H | 900031912160280 | EA12V24AH/6节（DC72V） | 2028年 |
| 22 | 西净化层4楼 | EA903H | 900031912160279 | EA12V24AH/6节（DC72V） | 2028年 |
| 23 | 西净化层4楼 | EA903H | 83221310400272 | EA12V24AH/6节（DC72V） | 2028年 |
| 24 | 东2号楼1楼 | EA89100 | 891001606150003 | EA12V100AH/90节 | 2025年 |
| 25 | 东2号楼10楼 | EA9010H | 900101609200098 | EA12V24AH/16节 | 2026年 |
| 26 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010158 | EA12V24AH/16节 | 2027年 |
| 27 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010164 | EA12V24AH/16节 | 2027年 |
| 28 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010157 | EA12V24AH/16节 | 2027年 |
| 29 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010168 | EA12V24AH/16节 | 2027年 |
| 30 | 东4号楼4楼 | EA810（3/1） | 800101808010170 | EA12V24AH/16节 | 2027年 |
| 31 | 东4号楼4楼 | EA810（3/1） | 800101808010152 | EA12V24AH/16节 | 2027年 |
| 32 | 东7号楼1楼 | EA810H(3/1) | 800102111220165 | EA12V65AH/16节(DC192V) | 2026年 |
| 33 | 东7号楼1楼 | EA810H(3/1) | 800102111220166 | EA12V65AH/16节(DC192V) | 2026年 |
| 34 | 东7号楼电梯房 | EA9010H（3/1）输出全隔离 | 900101911250001 | EA12V24AH/16节 | 2025年 |

13、扬州大学附属医院东西区需要维保的不间断电源清单

| 序号 | 设备位置 | 主机产品型号 | 主机编号 | 电池型号/数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室机电房（西边） | EA-2KVA | 4002019080705 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 2 | 地下室机电房（中部） | EA3KVA | 4003015092211 | EA12V17AH/16节（DC192V） |
| 3 | 地下室机电房（东边） | EA-EPSD-3KVA | 90010038400 | EA12V24AH/16节（DC192V） |
| 4 | 地下室配电房对面 | EA-2KVA | 4002019080708 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 5 | 地下室配电房 | EA903H | 120301-1112028093 | EA12V24AH/8节（DC96V） |
| 6 | 地下室配电房 | 直流屏 | 0202-102 | EA12V24AH/18节（DC216V） |
| 7 | 地下室配电房 | 直流屏 | 0202-101 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 8 | 放疗中心配电房 | YJ-3KW | 0753816 | EA12V17AH/23节（DC276V） |
| 9 | 地下室空调机房 | EA906H | 900061609180083 | EA12V24AH/16节（DC192V） |
| 10 | 急诊楼1楼 | EA-3KVA | 4003022052501 | EA12V100AH/4节（DC48V） |
| 11 | 急诊楼2楼 | EA-4KW | 4005017040824 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 12 | 急诊楼3楼 | EA-5KW | 4005017040823 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 13 | 急诊楼4楼 | YJ-6KW | 753808 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 14 | 门诊一楼收费处 | EA8910 | 890102110280014 | EA12V17AH/30节(DC360V) |
| 15 | 住院部一楼收费处 | EA806 | 800061711130026 | EA12V38AH/16节(DC192V) |
| 16 | 急诊收费处 | EA906H | 900061812120090 | EA12V24AH/16节（DC192V） |
| 17 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800101412120065 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 18 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800101411280051 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 19 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800102011246022 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 20 | 三楼ICU重病监护室 | EA8930 | 890302201030008 | EA12V38AH/60节(DC360V) |
| 21 | ICU护士站 | EA901H | 900011711210075 | EA12V24AH/2节(DC24V) |
| 22 | 3楼裙楼手术室3 | EA802H | 081218-810005002 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 23 | 3楼裙楼手术室4 | EA802H | 081218-810005031 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 24 | 3楼裙楼手术室5 | EA802H | 081218-810005005 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 25 | 3楼裙楼手术室6 | EA802H | 081218-810005001 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 26 | 3楼裙楼手术室7 | EA802H | 081018-809001036 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 27 | 3楼裙楼手术室8 | EA802H | 081218-810005033 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 28 | 3楼裙楼手术2室 | EA810H | 090105-812025002 | EA12V100AH/16节(DC192V) |
| 29 | 3楼裙楼手术室1 | EA810H | 090105-812025001 | EA12V100AH/16节(DC192V) |
| 30 | 3楼裙楼手术室 | EA810 | 800102107010181 | EA12V65AH/16节（DC192V） |
| 31 | 3楼裙楼手术室 | EPS-3KW | 753832 | EA12V17AH/18节（DC216） |
| 32 | 净化层4楼手术室9 | EA9010H | 900102205086007 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 33 | 净化层4楼手术室10 | EA903H | 900032204261624 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 34 | 净化层4楼手术室11 | EA903H | 900032204261621 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 35 | 净化层4楼手术室12 | EA903H | 900032204261629 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 36 | 净化层4楼手术室13 | EA9010H | 9001012005086016 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 37 | 净化层4楼手术室14 | EA903H | 900031912160280 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 38 | 净化层4楼手术室15 | EA903H | 900031912160279 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 39 | 净化层4楼手术室16 | EA903H | 83221310400272 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 40 | 净化层4楼 | YJ-2KW | 0753833 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 41 | 行政楼1楼 | EA-2KVA | 4002019080704 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 42 | 行政楼2楼 | EA1KVA | 130722-130380112 | EA12V24AH/2节（DC24V） |
| 43 | 行政楼2楼 | EA9010H | 901020130827019 | EA12V24AH/20节 |
| 44 | 行政楼3楼 | EA-2KVA | 4002019080701 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 45 | 行政楼4楼 | EA-2KVA | 4002019080703 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 46 | 行政楼5楼 | EA-2KVA | 4002019080707 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 47 | 主楼25F | EA-2KVA | 4002019080709 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 48 | 主楼24F | EA-3KVA | 4003022050903 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 49 | 主楼24F | YJ-1.5KW | 753845 | EA12V17AH/16节（DC192V） |
| 50 | 主楼23F | YJ-2KW | 753831 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 51 | 主楼22F | EA-YJ-2KW | 1002009120802 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 52 | 主楼21F | EA-YJ-2KW | 1002009120803 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 53 | 主楼20F | EA-YJ-1.5KW | 1001509121401 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 54 | 主楼20F | YJ-1KW | 753840 | EA12V7AH/20节（DC240V） |
| 55 | 主楼20F | EA810H | 800101709270085 | EA12V24AH/16节（DC192V） |
| 56 | 主楼19F | EA-YJ-2KW | 1002009120801 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 57 | 主楼18F | EA-YJ-2KW | 4002021032210 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 58 | 主楼17F | EA-3KVA | 4003023062301 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 59 | 主楼16F | YJ-2KW | 753830 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 60 | 主楼15F | EA903H | 081017-810005145 | EA12V24AH/8节（DC96V） |
| 61 | 主楼12F | EA903H | 140605-1403470077 | EA12V17AH/18节（DC72V） |
| 62 | 主楼11F | YJ-2KW | 753828 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 63 | 主楼10F | EA-2KW | 4002017120403 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 64 | 主楼9F | EA-2KW | 40020160111416 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 65 | 主楼8F | YJ-2KW | 753822 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 66 | 主楼7F | EA-2KW | 4002016011415 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 67 | 主楼6F | YJ-2KW | 753823 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 68 | 主楼5F | EA-EPSD-6KVA | 9001727000 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 69 | 主楼4F | YJ-2KW | 753836 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 70 | 主楼4F | YJ-2KW | 753834 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 71 | 主楼3F | YJ-2KW | 753825 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 72 | 主楼3F | EA-2KVA | 4002019080706 | EA12V65AH/4节（DC192V） |
| 73 | 主楼3F | EA810H(3/1) | 8001020011246021 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 74 | 主楼2F | YJ-2KW | 753826 | EA12V17AH/18节（DC48V） |
| 75 | 主楼2F | YJ-2KW | 753619 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 76 | 主楼1F | EA-EPSD-6KVA | 9000499400 | EA12V65AH/16节（DC192V） |
| 77 | 西区住院楼裙楼2楼配电间 | YJ-2KW | 0753810 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 78 | 食堂楼1楼 | EA-2KVA | 4002017081015 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 79 | 食堂楼2楼 | EA-2KVA | 4002021032211 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 80 | 食堂楼3楼 | EA-3KVA | 4003021012808 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 81 | 西区食堂楼2楼信息中心机房 | UH31-0200L | 21012000312147010002 | EA12V100AH/40节 |
| 82 | 西区食堂楼2楼信息中心机房 | UH31-0200L | 21012000312146020008 | EA12V100AH/40节 |
| 83 | 食堂楼4楼 | EA-3KVA | 4003019062517 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 84 | 监控机房 | EA9015H（3/1） | 90015141112068 | EA12V38AH/32节（DC192V） |
| 85 | 供应室 | EA906H | 900061408250033 | EA12V17AH/16节（DC192V） |
| 86 | PCR检验室 | EA8930 | 890302110280014 | EA12V100AH/30节 |
| 87 | 四楼电话总机房 | EA803 | 800032203160653 | EA12V65AH/8节（DC96V） |
| 88 | 图书馆二楼弱电机房 | EA803 | 800032112010551 | EA12V38AH/8节（DC96V） |
| 89 | 东门诊楼负1楼 | EAYJS6KW | 3006013010801 | EA12V38AH/16节 |
| 90 | 东门诊楼负1楼 | EAYJS10KW | 3010012061801 | EA12V65AH/16节 |
| 91 | 东门诊楼1楼 | EAYJS10KW | 3010013030401 | EA12V38AH/16节 |
| 92 | 东门诊楼1楼 | EAYJS10KW | 3010013030402 | EA12V38AH/16节 |
| 93 | 东门诊楼1楼 | EAYJS30KW | 3030013011101 | EA12V38AH/60节 |
| 94 | 东门诊楼1楼 | EAYJS10KW | 3010013011105 | EA12V38AH/16节 |
| 95 | 东门诊楼1楼 | EA9015H | 3901520121127004 | EA12V65AH/16节 |
| 96 | 东门诊楼2楼 | EAYJS10KW | 3010013011104 | EA12V38AH/16节 |
| 97 | 东门诊楼3楼 | EAYJS10KW | 3010013011103 | EA12V38AH/16节 |
| 98 | 东门诊楼4楼 | EAYJS10KW | 3010013031501 | EA12V38AH/16节 |
| 99 | 东门诊楼4楼 | EAYJS10KW | 3010013031502 | EA12V38AH/16节 |
| 100 | 东门诊楼4楼 | EAYJA10KW | 3010013011102 | EA12V38AH/16节 |
| 101 | 东门诊楼5楼 | EAYJS10KW | 3002213011101 | EA12V24AH/16节 |
| 102 | 东2号楼1楼 | EA9920 | 990201612020006 | EA12V24AH/32节 |
| 103 | 东2号楼1楼 | EA89100 | 891001606150003 | EA12V100AH/90节 |
| 104 | 东2号楼1楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092716 | EA12V65AH/4节 |
| 105 | 东2号楼3楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092713 | EA12V65AH/4节 |
| 106 | 东2号楼4楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092718 | EA12V65AH/4节 |
| 107 | 东2号楼5楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092711 | EA12V65AH/4节 |
| 108 | 东2号楼6楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092715 | EA12V65AH/4节 |
| 109 | 东2号楼7楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092719 | EA12V65AH/4节 |
| 110 | 东2号楼8楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092712 | EA12V65AH/4节 |
| 111 | 东2号楼9楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092714 | EA12V65AH/4节 |
| 112 | 东2号楼10楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092717 | EA12V65AH/4节 |
| 113 | 东2号楼10楼 | EA9010H | 900101609200098 | EA12V38AH/16节 |
| 114 | 东2号楼11楼 | UH31-0200L | 21012000312081020003 | EA12V100AH/40节 |
| 115 | 东4号楼1楼 | EA9015（3/1） | 900015180577019 | EA12V100AH/32节 |
| 116 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010158 | EA12V38AH/16节 |
| 117 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010164 | EA12V38AH/16节 |
| 118 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010157 | EA12V38AH/16节 |
| 119 | 4东号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010168 | EA12V38AH/16节 |
| 120 | 东4号楼4楼 | EA810（3/1） | 800101808010170 | EA12V38AH/16节 |
| 121 | 东4号楼4楼 | EA810（3/1） | 800101808010152 | EA12V38AH/16节 |
| 122 | 东电房 | EA803 | 900031806020580 | EA12V38AH/16节 |
| 123 | 东6号楼1楼 | EA-YJ-3KW | 1002009032703 | EA12V100AH/8节 |
| 124 | 东6号楼2楼 | EA-YJ-1KW | 1002009032704 | EA12V38AH/4节 |
| 125 | 东6号楼3楼 | EA-YJ-1KW | 1002009032705 | EA12V38AH/4节 |
| 126 | 东6号楼4楼 | EA-YJ-1KW | 1002009032706 | EA12V38AH/4节 |
| 127 | 东7号楼1楼 | EA810H(3/1) | 800102111220165 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 128 | 东7号楼1楼 | EA810H(3/1) | 800102111220166 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 129 | 东7号楼电梯房 | 医疗电力专用EA9010H（3/1）输出全隔离 | 900101911250001 | EA12V38AH/16节 |
| 130 | 东8号楼1楼 | EA9010H | 900101609200160 | EA12V38AH/16节 |
| 131 | 东门岗闸机 | EA902 | 900021807130646 | EA12V17AH/4节 |
| 132 | 水质检测站 | EA906H | 900062305076181 | EA12V38AH/16节 |

14、东西区手术室、ICU等医院核心用电部门需要24小时实时故障监测系统UPS清单

（1）东区4套

| 序号 | 设备位置 | 产品型号 | 主机编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #2号楼1楼 | EA89100 | 891001606150003 | 手术室供电 |
| 2 | #4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010158 | 儿童ICU供电 |
| 3 | #7号楼1楼 | EA810H(3/1) | 800102111220165 | ICU供电 |
| 4 | #7号楼电梯房 | 医疗电力专用EA9010H（3/1）输出全隔离 | 900101911250001 |  |

（2）西区5套

| 序号 | 设备位置 | 产品型号 | 主机编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800102011246022 | ICU供电 |
| 2 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800101412120065 |  |
| 3 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800101411280051 |  |
| 4 | 三楼ICU重病监护室 | EA8930 | 890302201030008 |  |
| 5 | 净化层4楼手术室9 | EA9010H | 900102205086007 | 手术室供电 |

15、维保重要电源备件清单

| 序号 | 套板序号 |  | 主机型号 | 备件名称/规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 西区3楼ICU | EA810H(3/1)G1 | 90-015165-00_Main_control_board_V1.4 |
| 2 |  |  |  | 90-015165-00_Interface_board_V1.4 |
| 3 |  |  |  | 90-015165-00_Power_board_V1.4 |
| 4 |  |  |  | 90-015165-00_Charge_board_V1.4 |
| 5 |  |  |  | 90-015165-00_Bypass_board_V1.4 |
| 6 |  |  |  | 90-015165-00_Display_monitoring_board_V1.4 |
| 7 | 2 | 西区3楼ICU重病监护室 | EA8930 G1 | 90-002261-00_Main_control_board_V1.6 |
| 8 |  | 西区PCR检验室 |  | 90-002261-00_Power_board_V1.6 |
| 9 |  |  |  | 90-002261-00_STS_power_board_V1.6 |
| 10 |  |  |  | 90-002261-00_Rectifier_power_board_V1.6 |
| 11 |  |  |  | 90-002261-00_Inverter_power_board_V1.6 |
| 12 |  |  |  | 90-002261-00_Display_monitoring_board_V1.6 |
| 13 | 3 | 西区3楼手术室 | EA810H G1 | 90-016516-00_Main_control_board_V1.4 |
| 14 |  |  |  | 90-016516-00_Interface_board_V1.4 |
| 15 |  |  |  | 90-016516-00_Power_board_V1.4 |
| 16 |  |  |  | 90-016516-00_Charge_board_V1.4 |
| 17 |  |  |  | 90-016516-00_Bypass_board_V1.4 |
| 18 |  |  |  | 90-016516-00_Display_board_V1.4 |
| 19 | 4 | 东4号楼2楼儿童ICU | EA810H(3/1)G2 | 90-015165-00_Main_control_board_V2.5 |
| 20 |  | 东4号楼4楼儿童ICU |  | 90-015165-00_Interface_board_V2.5 |
| 21 |  | 东7号楼1楼儿童ICU |  | 90-015165-00_Power_board_V2.5 |
| 22 |  |  |  | 90-015165-00_Charge_board_V2.5 |
| 23 |  |  |  | 90-015165-00_Bypass_board_V2.5 |
| 24 |  |  |  | 90-015165-00_Display_monitoring_board_V2.5 |
| 25 | 5 | 西区3楼ICU | EA810(3/1)G2输出全隔离 | 90-015165-00_Main_control_board_V2.6 |
| 26 |  |  |  | 90-015165-00_Interface_board_V2.6 |
| 27 |  |  |  | 90-015165-00_Power_board_V2.6 |
| 28 |  |  |  | 90-015165-00_Charge_board_V2.6 |
| 29 |  |  |  | 90-015165-00_Bypass_board_V2.6 |
| 30 |  |  |  | 90-015165-00_Display_board_V2.6 |
| 31 | 6 | 西区3楼裙楼手术室 | EA810H G2 | 90-016516-00_Main_control_board_V2.6 |
| 32 |  |  |  | 90-016516-00_Interface_board_V2.6 |
| 33 |  |  |  | 90-016516-00_Power_board_V2.6 |
| 34 |  |  |  | 90-016516-00_Charge_board_V2.6 |
| 35 |  |  |  | 90-016516-00_Bypass_board_V2.6 |
| 36 |  |  |  | 90-016516-00_Display_board_V2.6 |
| 37 | 7 | 西区净化层4楼供应3楼手术室 | EA9010G3 | 90-020225-00_Main_control_board_V3.2 |
| 38 |  |  |  | 90-020225-00_Rectifier_power_board_V3.2 |
| 39 |  |  |  | 90-020225-00_Charge_board_V3.2 |
| 40 | 8 | 东7号楼电梯房供应5楼ICU | EA9010（3/1）输出全隔离 | 90-020226-00_Main_control_board_V3.9 |
| 41 |  |  |  | 90-020226-00_Rectifier_power_board_V3.9 |
| 42 |  |  |  | 90-020226-00_Charge_board_V3.9 |
| 43 | 9 | 东2号楼1楼ICU | EA89100G2 | 90-002410-00_Main_control_board_V2.0 |
| 44 |  |  |  | 90-002410-00_Power_board_V2.0 |
| 45 |  |  |  | 90-002410-00_STS_control_board_V2.0 |
| 46 |  |  |  | 90-002410-00_SCR_driver_board_V2.0 |
| 47 |  |  |  | 90-002410-00_IGBT_driver_board_V2.0 |
| 48 |  |  |  | 90-002410-00_Inverter_voltage_sampling_board_V2.0 |
| 49 |  |  |  | 90-002410-00_Bypass_voltage_sampling_board_V2.0 |
| 50 |  |  |  | 90-002410-00_Output_voltage_sampling_board_V2.0 |
| 51 |  |  |  | 90-002410-00_Display_monitoring_board_V2.0 |
| 52 | 10 | 西区急诊1楼收费处 | EA8910G2 | 90-011883-00_Main_control_board_V2.3 |
| 53 |  |  |  | 90-011883-00_Power_board_V2.3 |
| 54 |  |  |  | 90-011883-00_STS_power_board_V2.3 |
| 55 |  |  |  | 90-011883-00_Rectifier_power_board_V2.3 |
| 56 |  |  |  | 90-011883-00_Inverter_power_board_V2.3 |
| 57 |  |  |  | 90-011883-00_Display_monitoring_board_V2.3 |

本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.4在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.5本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.6本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3.组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3关于本项目政府采购的招标文件、响应文件以及与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；             （2）报价文件；

（3）项目组人员表           （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；             （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；     （8）乙方参加投标时提供的响应文件；

（9）国家规定的技术标准

4.知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5.产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6.履约保证金

6.1乙方在签订合同前须向甲方缴纳本合同金额的10%作为履约保证金。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3合同期满后，如乙方无违约行为，履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，甲方应在合同期满后7个工作日内无息退还履约保证金；如乙方在履约期间违约或单方提前终止协议，甲方则不予退还履约保证金。

7.转包或分包

7.1本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

8.免费维保期

8.1 免费维保期叁年。（自合同生效之日起计）

8.2维保期内，所有设备维修服务均为7*24小时维保东西区院区十公里范围内服务，由此产生的费用乙方自行承担。

8.3本合同履行期限：本项目维保期限：叁年，自2025年 日起 至 2028年  月   日止，合同一年一签。本合同维保期限：壹年，自2025年 月 日起至 2026年 月  日止（自签订合同之日起计）。本合同有效期内，乙方违反合同规定、达不到甲方考核要求，甲方有权提前终止合同，由此造成的一切责任和损失由乙方负责承担。

9.交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：     /     。

9.2 交付方式：     /     。

9.3 交付地点：   /  。

10.货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方开具正规增值税发票等材料向甲方办理付款手续，甲方凭手续齐全的票据按10.3条款的付款方式向乙方付款，均不计息。

10.3 付款方式：

付款方式：合同签订生效后，乙方按合同约定和甲方要求对所有维保范围内的不间断电源进行检查、维修、更换和调试结束，并经不间断电源维保专业工程师初步检验合格提供检测报告后，报甲方验收合格和测评合格，乙方向甲方开具发票，甲方每半年支付一次当年合同约定维保费用的50%。

11.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12.质量保证及售后服务

12.1 维保期内，乙方须确保所维保的不间断电源各项技术参数和性能指标均按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招标文件及响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3不间断电源如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在30分钟内到达甲方现场。

12.4乙方所更换的部件或改造的部件质量必须满足招标文件的要求以及国家标准要求，如经检验达不到合同约定要求，须进行退货处理，由此造成各项费用和损失由乙方自行承担，并赔偿甲方由此造成的人力物力损失。

12.5乙方应按招标文件和响应性文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.6乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

12.7在维保期内，乙方须负责处理解决不间断电源所出现的质量及安全问题，并承担一切费用。

12.8应急维修：乙方须配备三名及以上从事不间断电源维修的专业工程师常驻扬州，提供7*24小时不间断电源维保服务，提供两个及以上的急修联系电话，且确保24小时开通。当维保的不间断电源在正常使用中发生故障时，甲方应立即通知乙方，乙方维保人员在接到通知后，乙方维保专业工程师须5分钟内响应，30分钟内到达故障现场，对故障不间断电源设备进行抢修，一般故障2小时内给予修复，重大故障修复时间不得超过48小时内修复，对于24小时内无法修复的不间断电源设备，采取应急措施，启用不间断电源备用设备运行，直至不间断电源修复正常运行。超过规定时间没有修复，甲方可邀请其他单位前来维修，由此造成的损失由乙方承担。超过三次以上不能及时修复的，乙方应向甲方支付5%的违约金，且承担由此造成的经济损失和法律责任，并不得解除合同应有的责任，但由于甲方人为造成的或者不可抗力造成的机器故障除外。乙方联系电话：         、维保人员：      ；乙方联系电话:         、维保人员：  ；乙方负责人： 、手机号码:  。7×24小时联系电话随时回应甲方疑难问题和技术咨询。

12.9乙方未按合同约定要求到达现场处理，或未在规定30分钟内修复且恢复送电，每次处罚1000—5000元不等；同一台不间断电源一个月内连续发生两次故障并导致断电30分钟内不能修复送电的，每次处罚5000元；重大故障未按规定时间修复的，每次处罚2000元。维保期内三次及以上不能及时恢复送电，或同一台不间断电源在两个月内出现四次及以上故障的，乙方须向甲方支付合同总价款的5%违约金，同时甲方有权提前终止合同。

12.10乙方须对所维保的不间断电源进行每年不少于四次的不间断电源全面的质量安全检测，以确保乙方所维保的不间断电源安全运行，且在一周内向甲方提交详细检测报告书。

12.11合同有效期内，乙方按照不间断电源档案管理制度和不间断电源安全管理规章制度，制定巡检表，定期保养表，维保记录表，负责扬州大学附属医院东、西区不间断电源设备技术资料档案管理，做好不间断电源的巡检、故障维修和更换记录。定期向甲方提交面巡检报告、维修、保养、检测、更换资料台账。

12.12乙方须为甲方储存与维保范围内的不间断电源相匹配的合理数量的原厂生产的备用部件和备用机，对发生故障的不间断电源进行免费维修或免费更换，更换部件和更换设备免费质保期三年，质保期从更换合格之日起重新计算。

13.交付和验收

13.1 乙方应当在本项目要求下，在本合同签订后36个月内完成本项目服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

13.2 验收标准：按乙方投标响应文件的承诺，并不低于国家相关标准。对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在 5个工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：   无    。

14.包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

14.3 乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

15.违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付服务项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

15.4乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5在质量保证期内，如果乙方对所更换部件的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方须用符合合同规定的品牌规格、质量和性能要求的新零件、部件来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，并承担一切费用和风险，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回车辆所需的其他必要费用，负担甲方蒙受的全部损失。同时，乙方应对更换的部件相应延长质量保证期。

15.6 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.7合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价5%赔偿金。

15.8如果在甲方发出索赔通知后14天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受,甲方可从应付货款或从乙方开具的履约担保中扣回索赔金额，不足部分，甲方可向乙方追偿。

15.9乙方应加强工作人员的管理,禁止乙方以各种手段腐蚀、贿赂甲方单位工作人员，并将诚信档案记录的工作人员违规不良行为纳入违约行为,如有违反，甲方将停止履行合同，并追究乙方违约责任。

16.不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17.争议解决

17.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18.合同其它

18.1不间断电源的维修、维护、更换、安装、检测等工作需经过培训且持有合格持证的专业工程师技术人员，更换的部件须是东西区维保范围内的不间断电源相配套的原厂生产的部件，更换时乙方须提供维修部件原厂生产的合格证、质保书或部件原厂生产的证明，交甲方验收确认后进行更换。如无原厂生产的合格证、质保书或部件原厂生产的证明，则甲方有权提前终止合同，且乙方承担一切法律责任和经济赔偿责任。

18.2对于扬州大学附属医院东区、西区维保范围内的30KVA及以上的大功率不间断电源及手术室、ICU部门供电的不间断电源，维保技术人员须持有该品牌不间断电源生产厂商认证的工程师证书，持证上岗。

18.3无法修复不间断电源设备更换：因无法维修的不间断电源设备，乙方须提供原不间断电源设备品牌、型号或不低于原品牌性能品牌、型号，通过以旧换新的方式免费进行更换。

18.4乙方须针对扬州大学附属医院东区、西区维保范围内的30KVA及以上超过质保期不间断电源主机以及东、西区手术室、ICU部门供电的不间断电源主机，每种机型至少准备一套原厂生产的备用部件和备用机，确保东西区不间断电源安全运行。

18.5乙方须按照国家行业标准和不间断电源生产厂家要求的保养规范进行全面维修保养，确保甲方不间断电源正常运行。

18.6乙方须按照政府法规对不间断电源进行常规检查和例行维护保养，维护维修内容要求包括但不限于以下内容，维护维修要求如下：

18.6.1易老化易损部件：交直流散热风机，母线电容，滤波电容，CBB电容，水泥电阻、电池组、驱动电路吸收电容电阻等易老化易损部件，需定期检测其性能和容量，一旦易老化易损部件性能容量下降到设计阈值以下，需要立即安排维护与更换。

18.6.2易过热部件：IGBT、二极管、晶闸管等功率半导体器件，电感，变压器等易过热部件，需定期查看其表面温度是否出现过温，如果出现过温，需立即做计划停机，对整机进行检测，排除机器隐藏故障，防止机器突发引起电气火灾。

18.6.3主机历史告警与故障记录回溯：维护巡检时对于关键部门如ICU部门的不间断电源，需通过对应主机的后台软件，通过电脑定期查看历史告警和故障记录，回溯历史过往故障和告警，提前发现故障和各种电气安全隐患。

18.6.4不间断电源运行环境：对于不间断电源所运行的环境，需对其温度、湿度、光照、粉尘、渗漏水等因素进行定期查看与预判，对于环境引起的不安全因素需及时进行纠正或即刻通知督促甲方相关部门人员整改。

18.6.5不间断电源主机内部积尘：对于运行超过3年及以上或者环境导致机器明显积尘严重的主机，需同时有不少于两名持有不间断电源工程师证资质的人员在场，在保证甲方正常用电的情况下，对主机进行除尘保养。

18.7乙方维保人员对保证设备高效安全运行和维保过程中发现的潜在隐患及时向甲方相关负责人提出合理化建议，因甲方未及时处理乙方所提之合理化建议所产生的事故，乙方不承担责任。

18.8乙方将以设备安装时的国家安全标准和不间断电源生产厂家设计要求维护乙方的不间断电源。当国家有关不间断电源安全的法规或标准或者不间断电源生产厂家设计要求发生改变时，乙方须按照改变后的法规、标准、要求执行。

18.9乙方须按国家规定以及电源生产厂家要求保留例行巡检维护记录，否则乙方按100元/次向甲方支付处罚金。

18.10本合同提供的所有常规保养工作，均根据甲方在不影响医院正常工作时间情况下进行。

18.11乙方维护人员必须遵守甲方管理各项规章制度，针对甲方的特殊重要性，保证进入甲方的不间断电源维保人员定员定岗，维保时，乙方维保人员现场工作时必须按规定穿着统一的工作着装，并佩戴工号牌，配备劳动保护用具，摆放安全警示牌确保安全施工，由于维保问题出现任何意外事故由乙方负责，并承担一切费用。未统一的工作着装，佩戴工作牌上岗的发现一次罚款200元。未正确摆放安全警示标识的发现一次罚款500元。

18.12乙方在维保期间，有义务做好各项安全生产和防护工作，做到有计划有部署，服从甲方管理文明施工,由此造成的安全质量事故和人身伤害事故，均由乙方承担。

18.13甲方有义务为乙方施工提供必要的施工场地、水电等基础设施。

18.14当不间断电源发生紧急事件后，甲方应立即启动事故应急专项预案。如果不间断电源发生故障，甲方未及时通知乙方而导致现场故障排除措施的延误或扩大损失，乙方不承担由此产生的责任。

18.15乙方在对不间断电源维保时应保留现行的工程线路，不得随意改动，因工程线路，改动而发生的事故，由乙方承担法律责任和经济赔偿责任。

18.16甲方负责不间断电源日常监管工作。每次维保工作完毕后，甲方须进行现场确认，并由甲方有关技术人员分别在《巡检维护报告》上签名确认。

18.17不间断电源设备及其附属装置所有权均为甲方拥有,甲方有保护的责任,应禁止任何未经许可的人员接触不间断电源设备。

18.18因甲方原因而导致设备受损,其人工清理、修理费用和更换部件费用将由甲方承担。

18.19在本合同有效期内,除非事先得到乙方书面同意,甲方不得允许任何人对设备进行维修,翻新,更改,加装以及超出乙方保养范围的工作（乙方未按合同履行除外）,否则乙方将对此而产生的后果和损失不负任何责任。

18.20乙方需要做好维保人员的个人健康管控，特别是疫情期间的人员防控工作。

18.21甲方免费提供不间断电源备用部件和备用电源的储存地。

18.22合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖章后生效。

18.23本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.24本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执贰份、乙方执贰份，具有同等的法律效力。

甲方：扬州大学附属医院             乙方：

法定代表人或授权签约人：           法定代表人或授权签约人：

（签字）：                          （签字）：

地    址：扬州市邗江中路368号     地    址：

信用代码：123210004688337887       邮    编：

联系电话：0514-82981199            联系电话：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

日    期：2025年    月    日      日    期：2025年    月    日

廉洁合作协议

合同编号：

甲方名称：扬州大学附属医院

乙方名称：

在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲方工作人员严禁进行商业目的的统方，不得以任何形式向乙方索要和收受个人回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先报上一级批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报（甲方举报接待部门：纪委办公室；举报电话：87907263）。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

九、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权解除合同。

十、本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十一、本协议一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，并从签订之日起生效。

甲方：（盖章）扬州大学附属医院         乙方：（盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

（或授权签约人）：                  （或授权签约人）：

日  期:2025年   月   日               日  期：2025年   月   日

- 项目需求

一、项目服务范围

扬州大学附属医院东西区ICU、手术室、住院部、门诊部、动力保障中心、门岗收费站等关键部门的不间断电源（UPS/EPS）系统进行全面维护保养，覆盖共计132套电源设备。采用全包干维修模式，在接受现有电源系统现状基础上，确保所有设备安全稳定运行并安装重要部门24小时不间断电源故障监测系统。最高限价：39万元/年，三年合计117万元。

二、基本服务要求

（一）系统巡检服务

- 1.预防性维护：提供每月上门检查、测试及保养服务，对UPS/EPS电源系统进行预防性维护，提前发现并排除潜在故障，提高设备运行稳定性与可靠性。

- 2.巡检报告：每次巡检后提交书面报告，记录设备状态、维护内容及建议措施。

（二）电池组更换服务

1.更换计划：针对无法储蓄电能的蓄电池组，制定更换计划并报医院确认后，通过以旧换新方式免费更换。

2.无害化处理：对无法修复的电池，协助医院与具备资质的厂商签订三方协议，免费进行无害化处理，费用由服务商承担。

3.品牌一致性：更换的新电池须与旧电池品牌型号一致，禁止私自更换为其他品牌。

（三）老化部件更换服务

1.关键部件更换：对老化严重的关键部件（如交直流散热风机、电容、水泥电阻等）进行免费维修或更换，确保手术室和ICU电源部件全新原装。

2.兼容性论证：更换非原型号配件前，须提供第三方检测机构出具的权威论证报告，证明配件完全兼容现有电源系统及医疗安全检测系统，经医院技术专家确认后方可实施。

（四）应急维修服务

1.人员配置：服务期内服务商拟派至少三名具备医院要求的设备维修资质及经验的工程师。

2.响应时间：接到故障信息后，两小时内到达现场进行抢修；24小时内无法修复的，提供备用电源方案。

3.备用电源：提供原型号或性能更优的备用机，并确保兼容性，直至故障修复。

（五）维护服务能力

1.资质要求：投标人须具备在线大修与维护清单上电源设备的能力，持有维修清单上不少于8种型号电源的维修能力证书原件。

2.核心部门监测：对“东西区手术室、ICU等医院核心用电部门需要24小时实时故障监测系统UPS清单”上的设备，提供在线大修与维护服务。

（六）无法修复机器换新服务

1.换新原则：对自然老化导致无法维修的机器，提供原品牌同型号或性能相近型号的全新机器进行更换。

2.兼容性论证：提供非原型号机型前，须提供第三方检测机构出具的权威论证报告，并提交近三年医疗电源改造案例，确保新机器与现有系统完全兼容。

3.品牌价值：换新机器的品牌及型号价值不得低于原有品牌及型号价值。

（七）24小时实时故障监测系统

- 系统提供：为核心用电部门提供可访问电源内部寄存器系统级别的24小时实时故障监测系统。

- 云平台监控：采用云平台24小时监控关键部门UPS电源，实现告警信息实时上传及通知。

- 3.兼容性承诺：若监控系统与被监控电源非同一品牌，须提供第三方检测机构出具的兼容性论证报告。

（八）服务档案管理

- 1.档案建立：为用户建立服务档案，保存设备档案信息、历史及当前维护文档。

- 2.巡检报告：定期提交书面巡检报告，提出潜在隐患改正建议。

（九）7×24小时电话服务

提供全天候电话服务，随时解答客户问题和咨询。

（十）备件准备

- 1.备件储备：针对核心用电部门的UPS/EPS设备，每种机型至少准备一套易损坏或生产周期较长的全新原装正品备件。

- 2.兼容性论证：提供非原型号备件前，须提供第三方检测机构出具的兼容性论证报告及近三年医疗电源改造案例。

- 3.证明材料：提供备件全新原装正品有效证明材料及供应能力证明材料，禁止提供虚假材料。

（十一）项目实施与验收

- 1.实施周期：合同签订生效后一个月内，完成所有维保范围内设备的检查、维修、更换和调试工作。

- 2.升级改造：完成核心用电部门24小时实时故障监测系统的升级改造。

- 3.验收标准：由持有品牌商专业认证的有效期内的维护维修资格证书的工程师检验合格后，提供检测报告并报甲方验收。

（十二）需重点维护的手术室、ICU不间断电源清单（三年内电池必须按表格电池计划更换）

| 序 号 | 设备位置 | 主机产品型号 | 主机编号 | 电池型号/数量 | 电池计划更换时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西主楼3楼 | EA810H(3/1) | 800101412120065 | EA12V65AH/16节(DC192V) | 2025年 |
| 2 | 西主楼3楼 | EA810H(3/1) | 800101411280051 | EA12V65AH/16节(DC192V) | 2025年 |
| 3 | 西主楼3楼 | EA810H(3/1) | 800102011246022 | EA12V65AH/16节(DC192V) | 2025年 |
| 4 | 西主楼3楼 | EA8930 | 890302201030008 | EA12V38AH/60节(DC360V) | 2027年 |
| 5 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081218-810005002 | EA12V38AH/4节(DC48V) | 2025年 |
| 6 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081218-810005031 | EA12V38AH/4节(DC48V) | 2025年 |
| 7 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081218-810005005 | EA12V38AH/4节(DC48V) | 2025年 |
| 8 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081218-810005001 | EA12V38AH/4节(DC48V) | 2025年 |
| 9 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081018-809001036 | EA12V38AH/4节(DC48V) | 2025年 |
| 10 | 西3楼裙楼 | EA802H | 081218-810005033 | EA12V38AH/4节(DC48V) | 2025年 |
| 11 | 西3楼裙楼 | EA810H | 090105-812025002 | EA12V100AH/16节(DC192V) | 2025年 |
| 12 | 西3楼裙楼 | EA810H | 090105-812025001 | EA12V100AH/16节(DC192V) | 2025年 |
| 13 | 西3楼裙楼 | EA810 | 800102107010181 | EA12V65AH/16节（DC192V） | 2025年 |
| 14 | 西主楼20楼 | EA806H | 800101709270085 | EA12V24AH/16节（DC192V） | 2025年 |
| 15 | 西主楼3楼 | EA810H(3/1) | 8001020011246021 | EA12V65AH/16节(DC192V) | 2025年 |
| 16 | 西净化层4楼 | EA9010H | 900102205086007 | EA12V38AH/16节（DC192V） | 2028年 |
| 17 | 西净化层4楼 | EA903H | 900032204261624 | EA12V24AH/6节（DC72V） | 2028年 |
| 18 | 西净化层4楼 | EA903H | 900032204261621 | EA12V24AH/6节（DC72V） | 2028年 |
| 19 | 西净化层4楼 | EA903H | 900032204261629 | EA12V24AH/6节（DC72V） | 2028年 |
| 20 | 西净化层4楼 | EA9010H | 9001012005086016 | EA12V38AH/16节（DC192V） | 2028年 |
| 21 | 西净化层4楼 | EA903H | 900031912160280 | EA12V24AH/6节（DC72V） | 2028年 |
| 22 | 西净化层4楼 | EA903H | 900031912160279 | EA12V24AH/6节（DC72V） | 2028年 |
| 23 | 西净化层4楼 | EA903H | 83221310400272 | EA12V24AH/6节（DC72V） | 2028年 |
| 24 | 东2号楼1楼 | EA89100 | 891001606150003 | EA12V100AH/90节 | 2025年 |
| 25 | 东2号楼10楼 | EA9010H | 900101609200098 | EA12V24AH/16节 | 2026年 |
| 26 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010158 | EA12V24AH/16节 | 2027年 |
| 27 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010164 | EA12V24AH/16节 | 2027年 |
| 28 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010157 | EA12V24AH/16节 | 2027年 |
| 29 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010168 | EA12V24AH/16节 | 2027年 |
| 30 | 东4号楼4楼 | EA810（3/1） | 800101808010170 | EA12V24AH/16节 | 2027年 |
| 31 | 东4号楼4楼 | EA810（3/1） | 800101808010152 | EA12V24AH/16节 | 2027年 |
| 32 | 东7号楼1楼 | EA810H(3/1) | 800102111220165 | EA12V65AH/16节(DC192V) | 2026年 |
| 33 | 东7号楼1楼 | EA810H(3/1) | 800102111220166 | EA12V65AH/16节(DC192V) | 2026年 |
| 34 | 东7号楼电梯房 | EA9010H（3/1）输出全隔离 | 900101911250001 | EA12V24AH/16节 | 2025年 |

（十三）扬州大学附属医院东西区需要维保的不间断电源清单

| 序号 | 设备位置 | 主机产品型号 | 主机编号 | 电池型号/数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室机电房（西边） | EA-2KVA | 4002019080705 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 2 | 地下室机电房（中部） | EA3KVA | 4003015092211 | EA12V17AH/16节（DC192V） |
| 3 | 地下室机电房（东边） | EA-EPSD-3KVA | 90010038400 | EA12V24AH/16节（DC192V） |
| 4 | 地下室配电房对面 | EA-2KVA | 4002019080708 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 5 | 地下室配电房 | EA903H | 120301-1112028093 | EA12V24AH/8节（DC96V） |
| 6 | 地下室配电房 | 直流屏 | 0202-102 | EA12V24AH/18节（DC216V） |
| 7 | 地下室配电房 | 直流屏 | 0202-101 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 8 | 放疗中心配电房 | YJ-3KW | 0753816 | EA12V17AH/23节（DC276V） |
| 9 | 地下室空调机房 | EA906H | 900061609180083 | EA12V24AH/16节（DC192V） |
| 10 | 急诊楼1楼 | EA-3KVA | 4003022052501 | EA12V100AH/4节（DC48V） |
| 11 | 急诊楼2楼 | EA-4KW | 4005017040824 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 12 | 急诊楼3楼 | EA-5KW | 4005017040823 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 13 | 急诊楼4楼 | YJ-6KW | 753808 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 14 | 门诊一楼收费处 | EA8910 | 890102110280014 | EA12V17AH/30节(DC360V) |
| 15 | 住院部一楼收费处 | EA806 | 800061711130026 | EA12V38AH/16节(DC192V) |
| 16 | 急诊收费处 | EA906H | 900061812120090 | EA12V24AH/16节（DC192V） |
| 17 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800101412120065 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 18 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800101411280051 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 19 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800102011246022 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 20 | 三楼ICU重病监护室 | EA8930 | 890302201030008 | EA12V38AH/60节(DC360V) |
| 21 | ICU护士站 | EA901H | 900011711210075 | EA12V24AH/2节(DC24V) |
| 22 | 3楼裙楼手术室3 | EA802H | 081218-810005002 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 23 | 3楼裙楼手术室4 | EA802H | 081218-810005031 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 24 | 3楼裙楼手术室5 | EA802H | 081218-810005005 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 25 | 3楼裙楼手术室6 | EA802H | 081218-810005001 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 26 | 3楼裙楼手术室7 | EA802H | 081018-809001036 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 27 | 3楼裙楼手术室8 | EA802H | 081218-810005033 | EA12V38AH/4节(DC48V) |
| 28 | 3楼裙楼手术2室 | EA810H | 090105-812025002 | EA12V100AH/16节(DC192V) |
| 29 | 3楼裙楼手术室1 | EA810H | 090105-812025001 | EA12V100AH/16节(DC192V) |
| 30 | 3楼裙楼手术室 | EA810 | 800102107010181 | EA12V65AH/16节（DC192V） |
| 31 | 3楼裙楼手术室 | EPS-3KW | 753832 | EA12V17AH/18节（DC216） |
| 32 | 净化层4楼手术室9 | EA9010H | 900102205086007 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 33 | 净化层4楼手术室10 | EA903H | 900032204261624 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 34 | 净化层4楼手术室11 | EA903H | 900032204261621 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 35 | 净化层4楼手术室12 | EA903H | 900032204261629 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 36 | 净化层4楼手术室13 | EA9010H | 9001012005086016 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 37 | 净化层4楼手术室14 | EA903H | 900031912160280 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 38 | 净化层4楼手术室15 | EA903H | 900031912160279 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 39 | 净化层4楼手术室16 | EA903H | 83221310400272 | EA12V24AH/6节（DC72V） |
| 40 | 净化层4楼 | YJ-2KW | 0753833 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 41 | 行政楼1楼 | EA-2KVA | 4002019080704 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 42 | 行政楼2楼 | EA1KVA | 130722-130380112 | EA12V24AH/2节（DC24V） |
| 43 | 行政楼2楼 | EA9010H | 901020130827019 | EA12V24AH/20节 |
| 44 | 行政楼3楼 | EA-2KVA | 4002019080701 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 45 | 行政楼4楼 | EA-2KVA | 4002019080703 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 46 | 行政楼5楼 | EA-2KVA | 4002019080707 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 47 | 主楼25F | EA-2KVA | 4002019080709 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 48 | 主楼24F | EA-3KVA | 4003022050903 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 49 | 主楼24F | YJ-1.5KW | 753845 | EA12V17AH/16节（DC192V） |
| 50 | 主楼23F | YJ-2KW | 753831 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 51 | 主楼22F | EA-YJ-2KW | 1002009120802 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 52 | 主楼21F | EA-YJ-2KW | 1002009120803 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 53 | 主楼20F | EA-YJ-1.5KW | 1001509121401 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 54 | 主楼20F | YJ-1KW | 753840 | EA12V7AH/20节（DC240V） |
| 55 | 主楼20F | EA810H | 800101709270085 | EA12V24AH/16节（DC192V） |
| 56 | 主楼19F | EA-YJ-2KW | 1002009120801 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 57 | 主楼18F | EA-YJ-2KW | 4002021032210 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 58 | 主楼17F | EA-3KVA | 4003023062301 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 59 | 主楼16F | YJ-2KW | 753830 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 60 | 主楼15F | EA903H | 081017-810005145 | EA12V24AH/8节（DC96V） |
| 61 | 主楼12F | EA903H | 140605-1403470077 | EA12V17AH/18节（DC72V） |
| 62 | 主楼11F | YJ-2KW | 753828 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 63 | 主楼10F | EA-2KW | 4002017120403 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 64 | 主楼9F | EA-2KW | 40020160111416 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 65 | 主楼8F | YJ-2KW | 753822 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 66 | 主楼7F | EA-2KW | 4002016011415 | EA12V38AH/4节（DC48V） |
| 67 | 主楼6F | YJ-2KW | 753823 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 68 | 主楼5F | EA-EPSD-6KVA | 9001727000 | EA12V38AH/16节（DC192V） |
| 69 | 主楼4F | YJ-2KW | 753836 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 70 | 主楼4F | YJ-2KW | 753834 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 71 | 主楼3F | YJ-2KW | 753825 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 72 | 主楼3F | EA-2KVA | 4002019080706 | EA12V65AH/4节（DC192V） |
| 73 | 主楼3F | EA810H(3/1) | 8001020011246021 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 74 | 主楼2F | YJ-2KW | 753826 | EA12V17AH/18节（DC48V） |
| 75 | 主楼2F | YJ-2KW | 753619 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 76 | 主楼1F | EA-EPSD-6KVA | 9000499400 | EA12V65AH/16节（DC192V） |
| 77 | 西区住院楼裙楼2楼配电间 | YJ-2KW | 0753810 | EA12V17AH/18节（DC216V） |
| 78 | 食堂楼1楼 | EA-2KVA | 4002017081015 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 79 | 食堂楼2楼 | EA-2KVA | 4002021032211 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 80 | 食堂楼3楼 | EA-3KVA | 4003021012808 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 81 | 西区食堂楼2楼信息中心机房 | UH31-0200L | 21012000312147010002 | EA12V100AH/40节 |
| 82 | 西区食堂楼2楼信息中心机房 | UH31-0200L | 21012000312146020008 | EA12V100AH/40节 |
| 83 | 食堂楼4楼 | EA-3KVA | 4003019062517 | EA12V65AH/4节（DC48V） |
| 84 | 监控机房 | EA9015H（3/1） | 90015141112068 | EA12V38AH/32节（DC192V） |
| 85 | 供应室 | EA906H | 900061408250033 | EA12V17AH/16节（DC192V） |
| 86 | PCR检验室 | EA8930 | 890302110280014 | EA12V100AH/30节 |
| 87 | 四楼电话总机房 | EA803 | 800032203160653 | EA12V65AH/8节（DC96V） |
| 88 | 图书馆二楼弱电机房 | EA803 | 800032112010551 | EA12V38AH/8节（DC96V） |
| 89 | 东门诊楼负1楼 | EAYJS6KW | 3006013010801 | EA12V38AH/16节 |
| 90 | 东门诊楼负1楼 | EAYJS10KW | 3010012061801 | EA12V65AH/16节 |
| 91 | 东门诊楼1楼 | EAYJS10KW | 3010013030401 | EA12V38AH/16节 |
| 92 | 东门诊楼1楼 | EAYJS10KW | 3010013030402 | EA12V38AH/16节 |
| 93 | 东门诊楼1楼 | EAYJS30KW | 3030013011101 | EA12V38AH/60节 |
| 94 | 东门诊楼1楼 | EAYJS10KW | 3010013011105 | EA12V38AH/16节 |
| 95 | 东门诊楼1楼 | EA9015H | 3901520121127004 | EA12V65AH/16节 |
| 96 | 东门诊楼2楼 | EAYJS10KW | 3010013011104 | EA12V38AH/16节 |
| 97 | 东门诊楼3楼 | EAYJS10KW | 3010013011103 | EA12V38AH/16节 |
| 98 | 东门诊楼4楼 | EAYJS10KW | 3010013031501 | EA12V38AH/16节 |
| 99 | 东门诊楼4楼 | EAYJS10KW | 3010013031502 | EA12V38AH/16节 |
| 100 | 东门诊楼4楼 | EAYJA10KW | 3010013011102 | EA12V38AH/16节 |
| 101 | 东门诊楼5楼 | EAYJS10KW | 3002213011101 | EA12V24AH/16节 |
| 102 | 东2号楼1楼 | EA9920 | 990201612020006 | EA12V24AH/32节 |
| 103 | 东2号楼1楼 | EA89100 | 891001606150003 | EA12V100AH/90节 |
| 104 | 东2号楼1楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092716 | EA12V65AH/4节 |
| 105 | 东2号楼3楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092713 | EA12V65AH/4节 |
| 106 | 东2号楼4楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092718 | EA12V65AH/4节 |
| 107 | 东2号楼5楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092711 | EA12V65AH/4节 |
| 108 | 东2号楼6楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092715 | EA12V65AH/4节 |
| 109 | 东2号楼7楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092719 | EA12V65AH/4节 |
| 110 | 东2号楼8楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092712 | EA12V65AH/4节 |
| 111 | 东2号楼9楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092714 | EA12V65AH/4节 |
| 112 | 东2号楼10楼 | EA-EPSD-2KVA | 4002016092717 | EA12V65AH/4节 |
| 113 | 东2号楼10楼 | EA9010H | 900101609200098 | EA12V38AH/16节 |
| 114 | 东2号楼11楼 | UH31-0200L | 21012000312081020003 | EA12V100AH/40节 |
| 115 | 东4号楼1楼 | EA9015（3/1） | 900015180577019 | EA12V100AH/32节 |
| 116 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010158 | EA12V38AH/16节 |
| 117 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010164 | EA12V38AH/16节 |
| 118 | 东4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010157 | EA12V38AH/16节 |
| 119 | 4东号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010168 | EA12V38AH/16节 |
| 120 | 东4号楼4楼 | EA810（3/1） | 800101808010170 | EA12V38AH/16节 |
| 121 | 东4号楼4楼 | EA810（3/1） | 800101808010152 | EA12V38AH/16节 |
| 122 | 东电房 | EA803 | 900031806020580 | EA12V38AH/16节 |
| 123 | 东6号楼1楼 | EA-YJ-3KW | 1002009032703 | EA12V100AH/8节 |
| 124 | 东6号楼2楼 | EA-YJ-1KW | 1002009032704 | EA12V38AH/4节 |
| 125 | 东6号楼3楼 | EA-YJ-1KW | 1002009032705 | EA12V38AH/4节 |
| 126 | 东6号楼4楼 | EA-YJ-1KW | 1002009032706 | EA12V38AH/4节 |
| 127 | 东7号楼1楼 | EA810H(3/1) | 800102111220165 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 128 | 东7号楼1楼 | EA810H(3/1) | 800102111220166 | EA12V65AH/16节(DC192V) |
| 129 | 东7号楼电梯房 | 医疗电力专用EA9010H（3/1）输出全隔离 | 900101911250001 | EA12V38AH/16节 |
| 130 | 东8号楼1楼 | EA9010H | 900101609200160 | EA12V38AH/16节 |
| 131 | 东门岗闸机 | EA902 | 900021807130646 | EA12V17AH/4节 |
| 132 | 水质检测站 | EA906H | 900062305076181 | EA12V38AH/16节 |

（十四）东西区手术室、ICU等医院核心用电部门需要24小时实时故障监测系统UPS清单

（1）东区4套

| 序号 | 设备位置 | 产品型号 | 主机编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #2号楼1楼 | EA89100 | 891001606150003 | 手术室供电 |
| 2 | #4号楼2楼 | EA810（3/1） | 800101808010158 | 儿童ICU供电 |
| 3 | #7号楼1楼 | EA810H(3/1) | 800102111220165 | ICU供电 |
| 4 | #7号楼电梯房 | 医疗电力专用EA9010H（3/1）输出全隔离 | 900101911250001 |  |

（2）西区5套

| 序号 | 设备位置 | 产品型号 | 主机编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800102011246022 | ICU供电 |
| 2 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800101412120065 |  |
| 3 | 三楼ICU重病监护室 | EA810H(3/1) | 800101411280051 |  |
| 4 | 三楼ICU重病监护室 | EA8930 | 890302201030008 |  |
| 5 | 净化层4楼手术室9 | EA9010H | 900102205086007 | 手术室供电 |

（十五）维保重要电源备件清单

| 序号 | 套板序号 |  | 主机型号 | 备件名称/规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 西区3楼ICU | EA810H(3/1)G1 | 90-015165-00_Main_control_board_V1.4 |
| 2 |  |  |  | 90-015165-00_Interface_board_V1.4 |
| 3 |  |  |  | 90-015165-00_Power_board_V1.4 |
| 4 |  |  |  | 90-015165-00_Charge_board_V1.4 |
| 5 |  |  |  | 90-015165-00_Bypass_board_V1.4 |
| 6 |  |  |  | 90-015165-00_Display_monitoring_board_V1.4 |
| 7 | 2 | 西区3楼ICU重病监护室 | EA8930 G1 | 90-002261-00_Main_control_board_V1.6 |
| 8 |  | 西区PCR检验室 |  | 90-002261-00_Power_board_V1.6 |
| 9 |  |  |  | 90-002261-00_STS_power_board_V1.6 |
| 10 |  |  |  | 90-002261-00_Rectifier_power_board_V1.6 |
| 11 |  |  |  | 90-002261-00_Inverter_power_board_V1.6 |
| 12 |  |  |  | 90-002261-00_Display_monitoring_board_V1.6 |
| 13 | 3 | 西区3楼手术室 | EA810H G1 | 90-016516-00_Main_control_board_V1.4 |
| 14 |  |  |  | 90-016516-00_Interface_board_V1.4 |
| 15 |  |  |  | 90-016516-00_Power_board_V1.4 |
| 16 |  |  |  | 90-016516-00_Charge_board_V1.4 |
| 17 |  |  |  | 90-016516-00_Bypass_board_V1.4 |
| 18 |  |  |  | 90-016516-00_Display_board_V1.4 |
| 19 | 4 | 东4号楼2楼儿童ICU | EA810H(3/1)G2 | 90-015165-00_Main_control_board_V2.5 |
| 20 |  | 东4号楼4楼儿童ICU |  | 90-015165-00_Interface_board_V2.5 |
| 21 |  | 东7号楼1楼儿童ICU |  | 90-015165-00_Power_board_V2.5 |
| 22 |  |  |  | 90-015165-00_Charge_board_V2.5 |
| 23 |  |  |  | 90-015165-00_Bypass_board_V2.5 |
| 24 |  |  |  | 90-015165-00_Display_monitoring_board_V2.5 |
| 25 | 5 | 西区3楼ICU | EA810(3/1)G2输出全隔离 | 90-015165-00_Main_control_board_V2.6 |
| 26 |  |  |  | 90-015165-00_Interface_board_V2.6 |
| 27 |  |  |  | 90-015165-00_Power_board_V2.6 |
| 28 |  |  |  | 90-015165-00_Charge_board_V2.6 |
| 29 |  |  |  | 90-015165-00_Bypass_board_V2.6 |
| 30 |  |  |  | 90-015165-00_Display_board_V2.6 |
| 31 | 6 | 西区3楼裙楼手术室 | EA810H G2 | 90-016516-00_Main_control_board_V2.6 |
| 32 |  |  |  | 90-016516-00_Interface_board_V2.6 |
| 33 |  |  |  | 90-016516-00_Power_board_V2.6 |
| 34 |  |  |  | 90-016516-00_Charge_board_V2.6 |
| 35 |  |  |  | 90-016516-00_Bypass_board_V2.6 |
| 36 |  |  |  | 90-016516-00_Display_board_V2.6 |
| 37 | 7 | 西区净化层4楼供应3楼手术室 | EA9010G3 | 90-020225-00_Main_control_board_V3.2 |
| 38 |  |  |  | 90-020225-00_Rectifier_power_board_V3.2 |
| 39 |  |  |  | 90-020225-00_Charge_board_V3.2 |
| 40 | 8 | 东7号楼电梯房供应5楼ICU | EA9010（3/1）输出全隔离 | 90-020226-00_Main_control_board_V3.9 |
| 41 |  |  |  | 90-020226-00_Rectifier_power_board_V3.9 |
| 42 |  |  |  | 90-020226-00_Charge_board_V3.9 |
| 43 | 9 | 东2号楼1楼ICU | EA89100G2 | 90-002410-00_Main_control_board_V2.0 |
| 44 |  |  |  | 90-002410-00_Power_board_V2.0 |
| 45 |  |  |  | 90-002410-00_STS_control_board_V2.0 |
| 46 |  |  |  | 90-002410-00_SCR_driver_board_V2.0 |
| 47 |  |  |  | 90-002410-00_IGBT_driver_board_V2.0 |
| 48 |  |  |  | 90-002410-00_Inverter_voltage_sampling_board_V2.0 |
| 49 |  |  |  | 90-002410-00_Bypass_voltage_sampling_board_V2.0 |
| 50 |  |  |  | 90-002410-00_Output_voltage_sampling_board_V2.0 |
| 51 |  |  |  | 90-002410-00_Display_monitoring_board_V2.0 |
| 52 | 10 | 西区急诊1楼收费处 | EA8910G2 | 90-011883-00_Main_control_board_V2.3 |
| 53 |  |  |  | 90-011883-00_Power_board_V2.3 |
| 54 |  |  |  | 90-011883-00_STS_power_board_V2.3 |
| 55 |  |  |  | 90-011883-00_Rectifier_power_board_V2.3 |
| 56 |  |  |  | 90-011883-00_Inverter_power_board_V2.3 |
| 57 |  |  |  | 90-011883-00_Display_monitoring_board_V2.3 |

- 二、维保要求

（一）基本维保要求

人员资质与部件更换

不间断电源的维修、维护、更换、安装及检测等工作，须由经过专业培训并持有有效资质证书的专业工程师执行。

更换部件须为扬州大学附属医院东西区维保范围内不间断电源的原装型号部件，且须提供全新原装正品的合格证、质保书及生产证明，经采购人验收确认后方可更换。如更换部件不符合上述要求，采购人有权提前终止合同，且中标人需承担一切法律责任及经济赔偿责任。

备用部件准备

中标人须为扬州大学附属医院东区、西区维保范围内的30KVA及以上且超过质保期的不间断电源主机，以及东、西区手术室、ICU部门供电的不间断电源主机，每种机型至少准备一套全新原装型号的备用部件，确保设备安全运行。

维修能力与资质

投标人需具备在线大修与维护30KVA及以上大功率不间断电源及手术室、ICU部门供电不间断电源的能力，且须持有能够真实证明具备本院重要电源机型维修能力的相关证明材料。投标人须具备维修本院东西区电源型号的维修能力。

24小时实时故障监测系统

对扬州大学附属医院东西院区ICU、手术室、急诊、门诊、血液存储室等关键部门的UPS（具体见东西区需24小时实时故障监测系统UPS清单），需采用云平台24小时监控技术方案，实现UPS内部告警和故障信息的实时上传，及时通知医院管理人员，实现医院核心电源的24小时实时故障检测与检修。服务期满后，本系统的配套软件及硬件的所属权属于采购人。

（二）技术要求

实时监测与通知

确保UPS内部告警、故障等关键信息能够实时主动通知到管理人员，同时保证UPS主机不会因监控其内部信息而出现故障率升高或其他不兼容情况。同一台不间断电源的监控系统一个月内连续发生两次不兼容，30分钟内不能修复故障的，每次处罚500元；重大故障未按规定时间修复的，每次处罚1000—10000元。

费用承担

24小时实时故障检测UPS系统所需的通讯费、软件平台费均由维保单位自行承担。对于清单中的电源，升级实时故障检测监控UPS系统的费用，采购人在维保期内不再承担。

无法修复设备更换

因无法维修的不间断电源设备，中标人须提供原设备品牌、型号或不低于原品牌性能的品牌、型号，通过以旧换新的方式免费进行更换。

（三）应急维修

人员配置与响应时间

中标人须配备三名及以上从事不间断电源维修的专业工程师，提供7*24小时不间断电源维保服务，提供两个及以上的急修联系电话，且确保24小时开通。接到通知后，中标人维保专业工程师须5分钟内响应，30分钟内到达故障现场，一般故障2小时内修复，重大故障修复时间不得超过48小时。

应急措施与违约金

对于24小时内无法修复的不间断电源设备，采取应急措施，启用备用设备运行，直至不间断电源修复正常运行。超过规定时间未修复，采购人可邀请其他单位前来维修，由此造成的损失由中标人承担。超过三次以上不能及时修复的，中标人应向采购人支付5%的违约金，并承担由此造成的经济损失和法律责任。

处罚条款

中标人未按合同约定要求到达现场处理，或未在规定30分钟内修复且恢复送电，每次处罚1000—5000元不等；同一台不间断电源一个月内连续发生两次故障并导致断电30分钟内不能修复送电的，每次处罚5000元；重大故障未按规定时间修复的，每次处罚2000元。维保期内三次及以上不能及时恢复送电，或同一台不间断电源在两个月内出现四次及以上故障的，中标人须向采购人支付合同总价款的5%违约金，同时采购人有权提前终止合同。

（四）定期检查与报告

质量安全检查

中标人须对所维保的不间断电源进行每年不少于四次的不间断电源全面的质量安全检查，确保设备安全运行，且在一周内向采购人提交详细检查报告书。

档案管理

中标人须按照不间断电源档案管理制度和不间断电源安全管理规章制度，制定巡检表、定期保养表、维保记录表，负责扬州大学附属医院东、西区不间断电源设备技术资料档案管理，做好巡检、故障维修和更换记录，定期向采购人提交巡检报告、维修、保养、检测、更换资料台账。

（五）备用部件与维修更换

备用部件储存

中标人须为采购人不储存与维保范围内的不间断电源相匹配的合理数量的全新原装备用部件和型号相同或性能相近的备用机，对发生故障的不间断电源进行免费维修或免费更换，维修或更换的部件质保期为一年，从维修或更换合格之日起重新计算。

易老化易损部件与易过热部件

对交直流散热风机、母线电容、滤波电容、CBB电容、水泥电阻、电池组、驱动电路吸收电容电阻等易老化易损部件，以及IGBT、二极管、晶闸管等功率半导体器件，电感、变压器等易过热部件，需定期检测其性能和容量，一旦性能容量下降到设计阈值以下，需立即安排维护与更换。

（六）其他要求

历史告警与故障记录回溯

维护巡检时，对于关键部门如ICU部门的不间断电源，需定期查看历史告警和故障记录，回溯历史过往故障和告警，提前发现故障和各种电气安全隐患。

运行环境查看与预判

对不间断电源所运行的环境，需对其温度、湿度、光照、粉尘、渗漏水等因素进行定期查看与预判，对于环境引起的不安全因素需及时进行纠正或即刻通知督促采购人相关部门人员整改。

主机内部积尘

对于运行超过3年及以上或环境导致机器明显积尘严重的主机，需同时有不少于两名持有不间断电源工程师证资质的人员在场，在保证采购人正常用电的情况下，对主机进行除尘保养。

合理化建议

中标人维保人员对保证设备高效安全运行和维保过程中发现的潜在隐患应及时向采购人相关负责人提出合理化建议，因采购人未及时处理中标人所提之合理化建议所产生的事故，中标人不承担责任。

法规与标准

中标人将以设备安装时的国家安全标准和不间断电源生产厂家设计要求维护不间断电源。当国家有关不间断电源安全的法规或标准或生产厂家设计要求发生改变时，中标人须按照改变后的法规、标准、要求执行。

例行巡检维护记录

中标人须按国家规定以及电源生产厂家要求保留例行巡检维护记录，否则按100元/次扣罚维保费用。

常规保养工作

本项目提供的所有常规保养工作，均根据采购人在不影响医院正常工作时间情况下进行。

人员管理与安全责任

中标人维护人员必须遵守采购人管理各项规章制度，保证进入采购人的不间断电源维保人员定员定岗，维保时，中标人维保人员现场工作时必须按规定穿着统一的工作着装，并佩戴工号牌，配备劳动保护用具，摆放安全警示牌确保安全施工。由于维保问题出现任何意外事故由中标人负责，并承担一切费用。

安全生产与防护

中标人在维保期间，有义务做好各项安全生产和防护工作，做到有计划有部署，服从采购人管理文明施工，由此造成的安全质量事故和人身伤害事故，均由中标人承担。

工程线路保留

中标人在对不间断电源维保时应保留现行的工程线路，不得随意改动，因工程线路改动而发生的事故，由中标人承担法律责任和经济赔偿责任。

日常监管与确认

采购人负责不间断电源日常监管工作。每次维保工作完毕后，采购人须进行现场确认，并由采购人有关技术人员分别在《巡检维护报告》上签名确认。

设备所有权与保护

不间断电源设备及其附属装置所有权均为采购人拥有，采购人有保护的责任，应禁止任何未经许可的人员接触不间断电源设备。

备用部件与电源储存地

采购人免费提供不间断电源备用部件和备用电源的储存地

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由高到低顺序排列，得分且投标报价相同的并列。如出现得分且投标报价相同的并列情况，由代理机构在采购人和评委的监督下，在评审现场组织随机摇号，确定其最终排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 报价（30分） | 以满足招标文件要求的三年期最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%，保留两位有效小数。 |
| --- | --- |
| 资质（3分） | 投标人具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每有一项证书得1分，本项满分3分。（提供证书复印件及认监委网站截图加盖投标人公章） |
| 综合实力（50分） | - 项目经理资质（10分）：UPS、EPS电源维修工程师资格证含项目需求中提及的【扬州大学附属医院东西区需要维保的不间断电源清单】中三种主机产品型号的得2分，每增一种型号加1分，最多10分。本项满分10分（提供近三个月内任意一个月的社保证明、技术证书，材料复印件加盖投标人公章） 2. 两名技术人员资质与技术实力【不含项目负责人】（10分）：拟派维保的两名技术人员工程师证书体现项目需求中提及的【扬州大学附属医院东西区需要维保的不间断电源清单】中维修六种及以上主机产品型号能力，每份证书1分，最多10分；若无证书，提供体现具体机型的类似维保案例合同及支付发票，每种机型得1分，最多10分。本项满分10分（材料复印件加盖投标人公章） 3. 提供原装配件能力（10分）：每提供一种项目需求中提及的【维保重要电源备件清单】中备用部件及正品证明得1分，最多10分。本项满分10分（需提供体现属于原厂配件的相关证明材料，复印件加盖投标人公章） 4. 提供备机与整机更换能力（6分）：每提供一种项目需求中提及的【维保重要电源备件清单】中备用机型及正品证明得1分，最多6分；若提供非原型号，提供体现具体机型的类似维保案例合同及支付发票，每种机型得1分，最多6分。本项满分6分（材料复印件加盖投标人公章） - 5. 软件BUG升级及质保（8分）：每提供一种项目需求中提及的【维保重要电源备件清单】中机型售后服务承诺函得1分，最多8分。本项满分8分（提供承诺函原件加盖投标人公章，格式自拟） 6. 故障隐患预判能力（3分）：具备后台软件查看历史告警和故障记录功能，有购买正版软件凭证或承诺能够进入采购人现有设备对应的后台软件，本项满分3分。（提供证明购买凭证或承诺函加盖投标人公章） 7. 实时故障监测系统能力（3分）：对关键部门UPS电源做智能化升级，实现24小时实时故障检测与检修，若监控系统与被监控电源非同一品牌，须提供第三方检测机构出具的兼容性论证报告，本项满分3分。（提供承诺函加盖投标人公章） |
| 维保方案（9分） | 1. 服务措施（3分）：方案详细、完整、量化、合理、可操作性强得3分；较为详细得2分；一般得1分，无则不得分。 2. 应急预案（3分）：预案完整、细致、合理、操作性强得3分；较为完整得2分；一般得1分，不提供不得分。 3. 重点难点解决措施（3分）：处理措施及解决方案全面、详细、合理得3分；较全面得2分；一般得1分，不提供不得分。 |
| 质量保证服务（3分） | 承诺服务期内，接维修通知立即响应，中标人维保专业工程师须5分钟内响应，30分钟内到达故障现场，一般故障2小时内修复，重大故障修复时间不得超过48小时。本项得3分。（提供承诺函原件加盖投标人公章，格式自拟） |
| 业绩（5分） | 投标人提供2022年1月1日以来类似UPS维保案例合同，每份得1分，最多5分。（提供合同复印件加盖供应商公章，以合同签订日期为准，同一业主单位不重复计分。需提供合同首页、合同金额所在页、签字盖章页等复印件及合同金额30%以上的服务发票或者收款证明加盖投标人公章，未提供或者提供不全不得分。） |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：扬州大学附属医院2025-2028年度应急电源和不间断电源维保项目

编   号：JSZC-320000-SWGC-G2025-0073号

投标人名称 ：

日      期 ：

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、......

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资信证明文件要求

（一）符合政府采购法律法规规定的条件目录

1.1投标函（原件）；

1.2资格声明（原件）；

1.3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（原件备查）；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

1.4法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖投标人公章）；

1.5 2023年度或2024年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供，复印件加盖投标人公章）；

1.6 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，复印件加盖投标人公章）。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)；

1.7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）；

1.8 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

1.9 供应商信用承诺函（原件）；

1.10 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

（四）相关格式：

1、投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的JSZC-320000-SWGC-G2025-0073号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

2、资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：	邮编：

电话：  传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出江苏省政府采购市场。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

3、法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为采购人就JSZC-320000-SWGC-G2025-0073号扬州大学附属医院2025-2028年度应急电源和不间断电源维保项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

4、参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

5、供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

投标人名称（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

7、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

8、残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏苏维工程管理有限公司采购编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：

  - 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标服务 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 三年投标总报价 | 大写： 小写： （人民币：元 ） |
| 注 | 最高限价：39万元/年，三年合计117万元。投标人不得超过各部分最高限价，否则视为无效投标处理。 |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年  月  日

- 分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 一年期服务期限合计人民币(大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |  |
| 三年期服务期限合计人民币(大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年  月  日

注：

  - 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

  - 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称（公章）：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

供应商参加投标确认函格式

江苏苏维工程管理有限公司：

本单位将参加贵公司于   月   日开标的采购编号为    的项目的投标。本单位已在“扬州大学附属医院网、扬州大学网、江苏政府采购网、中国政府采购网”成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年   月   日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 单位电话 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |

备注：

1.请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购代理机构（邮箱：3391686552@qq.com，固定电话：0514-82129116）。

2.因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。

3.已确认参加投标的投标人，故意迟到或无故不参加，影响开标活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》，将被列为一般失信行为。