- 第一部分 项目需求

一、 本项目为电梯安装工程，要求制造商电梯产品（扶梯、杂物梯除外）的主要部件：曳引机主机、控制柜整柜、轿厢安全钳、轿厢限速器、轿厢缓冲器、对重缓冲器、层门门锁、均为投标电梯品牌原厂产原品牌（以上提供投标产品型号的整机型式试验报告）；门机整机、轿门门锁、门保护光幕均为投标电梯品牌原厂产原品牌（以上需提供部件型式试验报告）；要求制造商扶梯：驱动主机、附件制动器、控制系统为投标电梯品牌原厂产原品牌（以上提供投标产品型号的整机型式试验报告）★

二、电梯安装场地基本参数部分仅作为参考，投标人需根据现场勘查情况进行复核，防止存在偏差（投标人在投标时要充分考虑井道符合各项规范要求的上下效正负偏差的人工、材料费用，这部分费用含在投标报价里）。

三、本次采购包含旧电梯拆除费用，新电梯的设计、制造、运输（含装卸）、仓储、安装、调试、验收、检验、5年的整机质保及维保（质保期满后的维保费用及主要部件）、培训及其它相关服务。

四、井道尺寸以现场实际测量为准，投标人应在进场施工前勘探现场，投标人负责旧梯拆除运送至甲方指定地点，投标人负责电梯安装及验收所涉及的井道改造及防护，所有相关费用包含在投标报价中；不得以不熟悉现场、实际尺寸等理由增加费用。

项目需求（表一）

| 序号 | 电梯编号 | 电梯位置 | 井道尺寸（宽*深 mm） | 提升（米） | 开门尺寸（宽*高mm） | 层/站/门 | 载重（kg） | 运行速度（米/秒) | 顶层高度（米） | 开门方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DT1 | 住院部2#电梯 | 2570×3150 | 88.8 | 1400×2100 | 23层23站23门 | ≥1600 | 3 | 8.2 | 侧开门 |
| 2 | DT2 | 住院部3#电梯 | 2570×3150 | 88.8 | 1400×2100 | 23层23站23门 | ≥1600 | 3 | 8.2 | 侧开门 |
| 3 | DT3 | 住院部4#电梯 | 2300*2300 | 88.8 | 1000*2100 | 23层23站23门 | ≥1050 | 3 | 8.2 | 中分门 |
| 4 | DT4 | 住院部5#电梯 | 2570×3150 | 93 | 1400×2100 | 24层24站24门 | ≥1600 | 3 | 5.5 | 侧开门 |
| 5 | DT5 | 住院部6#电梯 | 2570×3150 | 88.8 | 1400×2100 | 23层23站23门 | ≥1600 | 3 | 9.7 | 侧开门 |
| 6 | DT6 | 住院部7#电梯 | 2570×3150 | 88.8 | 1400×2100 | 23层23站23门 | ≥1600 | 3 | 9.7 | 侧开门 |
| 7 | DT7 | 住院部8#电梯 | 2300*2300 | 88.8 | 1000*2100 | 23层23站23门 | ≥1000 | 3 | 9.7 | 中分门 |
| 8 | DT8 | 住院部9#电梯 | 2100×2200 | 82.8 | 1100×2100 | 22层22站22门 | ≥1050 | 3 | 8.2 | 中分门 |
| 9 | DT9 | 新行政楼(北) | 2100×2200 | 19 | 900×2100 | 6层6站6门 | ≥1050 | 1 | 3.9 | 侧开门 |
| 10 | DT10 | 手术室东 | 1500*1200 | 现场勘察 | 900*1000 | 3层2站2门 | ≥200 | 0.4 |  | 中分门 |
| 11 | DT11 | 手术室西 | 1500*1200 | 现场勘察 | 900*1000 | 3层2站2门 | ≥200 | 0.4 |  | 中分门 |
| 12 | DT12 | 门诊楼北 | 2400×3000 | 现场勘察 | 1400×2100 | 4层4站4门 | ≥1600 | 1 | 4.2 | 侧开门 |
| 13 | DT13 | 门诊楼南 | 2400×3000 | 现场勘察 | 1400×2100 | 4层4站4门 | ≥1600 | 1 | 4.2 | 侧开门 |
| 14 | DT14 | 食堂东 | 现场勘察 | 现场勘察 | 现场勘察 | 4层4站4门 | ≥1050 | 1 |  | 中分门 |
| 15 | DT15 | 食堂西 | 现场勘察 | 现场勘察 | 现场勘察 | 4层4站4门 | ≥1050 | 1 |  | 中分门 |
| 16 | DT16 | 医技楼西 | 2400×3000 | 现场勘察 | 1400×2100 | 5层5站5门 | ≥1600 | 1 | 4.2 | 侧开门 |
| 17 | DT17 | 医技楼东 | 2400×3000 | 现场勘察 | 1400×2100 | 5层5站5门 | ≥1600 | 1 | 4.2 | 侧开门 |
|  |  |  | 提升高度mm | 控制方式 | 公称宽度mm | 水平梯级 |  | 运行速度（米/秒) |  |  |
| 18 | DT18 | 门诊南扶梯 | 4800 | 微机变频 | 1200 | 2 | / | 0.5 | / | / |
| 19 | DT19 | 门诊北扶梯 | 4800 | 微机变频 | 1200 | 2 | / | 0.5 | / | / |

西区医院电梯计划更换批次

| 序号 | 位置 | 额载 KG | 速度 m/s | 层站 | 批次 | 电梯编号 | 电梯更换年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部2#电梯 | 1600 | 2 | 23层23站23门 | 1 | DT1 | 2025年 |
| 2 | 住院部8#电梯 | 1050 | 2.5 | 23层23站23门 | 1 | DT7 | 2025年 |
| 3 | 新行政楼(北) | 1000 | 1 | 6层6站6门 | 1 | DT9 | 2025年 |
| 4 | 手术室东 | 200 | 0.4m/s | 3层2站2门 | 1 | DT10 | 2025年 |
| 5 | 手术室西 | 200 | 0.4m/s | 3层2站2门 | 1 | DT11 | 2025年 |
| 6 | 门诊南 | / | 0.5m/s | / | 1 | DT18 | 2025年 |
| 7 | 门诊北 | / | 0.5m/s | / | 1 | DT19 | 2025年 |
| 8 | 住院部3#电梯 | 1600 | 2 | 23层23站23门 | 2 | DT2 | 2026年 |
| 9 | 住院部4#电梯 | 1050 | 2.5 | 23层23站23门 | 2 | DT3 | 2026年 |
| 10 | 住院部5#电梯 | 1600 | 2 | 24层24站24门 | 2 | DT4 | 2026年 |
| 11 | 住院部6#电梯 | 1600 | 2 | 23层23站23门 | 2 | DT5 | 2026年 |
| 12 | 住院部7#电梯 | 1600 | 2 | 23层23站23门 | 2 | DT6 | 2026年 |
| 13 | 门诊楼北 | 1600 | 1.0m/s | 4层4站4门 | 2 | DT12 | 2026年 |
| 14 | 食堂东 | 800 | 1.0m/s | 4层4站4门 | 2 | DT14 | 2026年 |
| 15 | 医技楼东 | 1600 | 1.0m/s | 5层5站5门 | 2 | DT17 | 2026年 |
| 16 | 住院部9#电梯 | 1000 | 2.5 | 22层22站22门 | 3 | DT8 | 2027年 |
| 17 | 门诊楼南 | 1600 | 1.0m/s | 4层4站4门 | 3 | DT13 | 2027年 |
| 18 | 食堂西 | 800 | 1.0m/s | 4层4站4门 | 3 | DT15 | 2027年 |
| 19 | 医技楼西 | 1600 | 1.0m/s | 5层5站5门 | 3 | DT16 | 2027年 |

基本技术参数要求

| 电梯编号 | DT1~DT17 |
| --- | --- |
| 电梯型号 | 客用电梯（DT3、DT7、DT8、DT9、DT14、DT15）、杂物梯（DT11、DT10）、医用电梯（DT1、DT2、DT4、DT5、DT6、DT12、DT13、DT16、DT17） |
| 数量 | 19台 |
| 载重量 | ≥1000kg、≥ 1600kg，DT10、DT11为杂货梯载重≥200kg |
| 速度 | 详见表1及现场 |
| 层站门 | 详见表1及现场 |
| 服务楼层 | 详见表1及现场 |
| 基站 | 详见表1及现场 |
| 驱动方式 | 微机智能控制交流变频调压调速（VVVF）, 永磁同步无齿轮驱动系统 |
| 电源 | 动力电源：三相五线制，交流380伏、50赫兹 ；照明电源：单相交流220伏、50赫兹 |
| 控制方式 | VVVF |
| 操作方式 | 住院楼DT1、DT2、DT3、DT4、DT5、DT6、DT7更新后可实现任意组合群控运行也可任意组合并联运行，DT12、DT13可并联可分开控制运行，DT4、DT15可并联可分开控制运行，DT16、DT17可并联可分开控制运行，DT4、DT8（具体实施电梯可根据院方需求再行调整）需全楼层配置厅外及轿内刷卡功能，接入医院刷卡系统并完成调试 要求本次能通过对住院楼1号病员电梯改造实现与住院楼DT1、DT2、DT3、DT4、DT5、DT6、DT7更新后可实现任意组合群控运行也可任意组合并联运行 群控系统可以根据乘客的候梯时间、行驶时间、当前轿厢乘用人数等因素, 实现高低区或不同楼层停靠的分组管理，分配最佳轿厢,提高电梯的运行效率 |
| 制作标准 | 《电梯制造与安装安全规范》最新 |
| 井道尺寸 | 参考基本参数 |
| 开门尺寸 | 参考基本参数 |
| 井道总高 | 参考基本参数 |
| 顶层高度 | 参考基本参数 |
| 底坑深度 | 参考基本参数 |
| 轿厢内高度 | 除杂物梯（平开门）、其他天花高度≥2500mm（吊顶净高度） |
| 轿顶 | 材质发纹不锈钢304不锈钢镜面或短丝发纹吊顶，配有足够亮度的LED照明，含监控（具备远程通话报警、跌倒报警功能）广角400万像素，便于维修更换、提供样本供采购人确认，本电梯通风系统符合GB 7588-2003要求，采用机械强制通风设计，配置双离心风机（换气风量≥0.3m³/s），轿厢顶部设可拆卸格栅（通风面积≥0.04㎡），换气次数≥60次/小时。系统集成医用级空气净化模块，并具备停电应急通风功能（UPS续航30分钟），关闭电梯运行时，通风系统单独工作噪声≤55dB。 |
| 轿厢前壁 | 材质 304，表面进行抗指纹处理的短丝发纹不锈钢（厚度≥1.5mm） |
| 横梁 | 材质 304，表面进行抗指纹处理的短丝发纹不锈钢（厚度≥1.5mm） |
| 轿厢侧壁 | 材质 304，表面进行抗指纹处理的短丝发纹不锈钢（厚度≥1.5mm） |
| 轿厢后壁 | 材质 304，表面进行抗指纹处理的短丝发纹不锈钢（厚度≥1.5mm） |
| 扶手 | 材质 发纹不锈钢，两侧单列5mm厚、10mm宽扁形短丝发纹不锈钢扶手，提供样本材质 304，两侧单列5mm厚、10mm宽扁形发纹不锈钢扶手，提供样本供采购人确认 |
| 轿厢门 | 材质 一体成型发纹不锈钢（厚度≥1.5mm）材质 304，表面进行抗指纹处理的发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | 机场橡胶地板或同质透芯4mmPVC地面。（质量、颜色必须满足采购人要求）。 |
| 轿厢装饰 | 轿内须有原厂制造铭牌，提供效果图，由采购人确认 |
| ★轿厢空调 | DT9，单冷空调（原厂出厂），含医用级空气净化系统 |
| ★门机 | 永磁同步无连杆门机。（品牌必须是原厂原品牌部件，提供证书） |
| 开门方式 | 按照基本参数中采用中分门或侧开门（均采用变频控制门机），（DT10、DT11设置防溜车撞门设施，可参照原梯） |
| 开门尺寸 | 参考基本参数 |
| 门系统防夹保护 | ≥190束红外线光幕保护装置 |
| 轿外召唤面板 | 轿厢外招均配置微触按钮，边框材质亚克力，（按钮要求常亮，当按下按钮时，按钮外边框亮）外招面板，材质304，表面进行抗指纹处理的发纹不锈钢面板，带显示楼层和电梯运行方向（带运行、检修、故障和满载等中文显示，不允许出现黑屏现象），提供效果图以及样品由采购人确认 |
| 轿厢操纵箱 | 面板采用抗指纹处理的发纹不锈钢，材质 304，厚度 ≥1.5mm；发纹不锈钢圆形按钮；操作功能：一个以钥匙操作的开关箱内有司机开关、检修开关、停止开关、照明开关、风扇开关，面板式电话机，DT1-DT7、DT12~13、DT16~17轿厢内需配置盲文按钮及嵌入式残疾人操纵箱(配盲文按钮，须配置带盲文残疾人无指纹处理的发纹不锈钢嵌入式防误触操作面板) |
| 轿厢位置指示器 | 所有轿厢内配置楼层显示和运行方向液晶显示器，置于内轿厢操作面板上方位置。（提供样本供采购人确认） |
| 宣传播放 | 所有轿厢内配置嵌入式液晶显示器24寸需具备U盘插卡播放院内宣传片、图片或视频功能,视频播放版本均兼容或兼容最新的视频文件（提供样本供采购人确认）（杂货梯除外） |
| 地坎 | 硬质耐磨铝型材，便于更换。 |
| 门洞口尺寸 | 符合国家规范标准要求。 |
| 门套 | 材质 304，表面进行抗指纹处理的发纹不锈钢小门套（厚度≥1.5mm） |
| 层（厅）门 | 材质 304，表面进行抗指纹处理的发纹不锈钢厅门（厚度≥1.5mm） |
| 锁梯开关 | 一层配置锁梯开关 |
| 称重装置 | 有超重显示或提示。 |
| ★曳引机制动器 | 曳引机制动器为原厂原品牌，运行寿命不低于1000万次，提供投标品牌制造商承诺书及第三方报告证明材料。 |
| ★轿门开门装置 | 电梯门开关为原厂原品牌，运行寿命不低于800万次，提供投标品牌制造商承诺书及第三方报告证明材料。 |
| 扶梯（D18-D19）基本技术参数要求 |  |
| 额定速度 | 参见主要规格描述 |
| 控制系统 | 控制系统需不小于2核32位处理器，优先考虑3核和4核控制系统 ：电气安全开关防护等级需＞IP65：超速、逆转电子安全等级不小于SIL2交流变频变压调速控 |
| 扶手带材料 | EHC聚氨酯扶手带，扶手带入口与楼板高度应大于140mm |
| 围裙板、盖板 | 发纹不锈钢 |
| 梯级材料 | 无边框不锈钢梯级，防滑登级R10 |
| 梯级齿距 | 小于6mm，防止高跟鞋和雨伞等尖入物 |
| 驱动主机 | 原厂原品牌，配置机械防逆转 |
| 梯级滚轮直径 | 梯级滚轮直径应不小于76mm |
| 梳齿材料 | 铝合金 |
| 外装饰 | 材质 304，表面进行抗指纹处理的发纹短丝不锈钢（厚度≥1.2mm） |
| 杂物梯要求:轿厢及厅门套为发纹不锈钢材质 304（厚度≥1.2mm），不需液晶显示器，地面花纹不锈钢地面材质304（厚度≥1.5mm） |  |

扶梯基本功能

| 错、断相保护 | 扶手入口安全装置 | 过低速保护 |
| --- | --- | --- |
| 非操作逆转保护 | 扶手带速度检测 | 油位报警 |
| 附加制动器 | 欠电压保护 | 电动机过热保护 |
| 工作制动器动作监测 | 过电流保护 | 主轴直接检测的超速及非操纵逆转保护 |
| 工作制动器 | 电机过载保护 | 检修操作 |
| 梳齿板安全装置 | 过电压保护 | 自动运行 |
| 接触器动作检测 | 电源相位监测 | 3D节能装置 |
| 驱动链安全装置 | 梯级链安全装置 | 运行方向可选 |
| 盖板安全装置 | 围裙防夹安全装置 | 旁路变频 |
| 紧急停止按钮 | 梯级去静电装置 | 轻载节能 |
| 电气安全回路保护 | 梯级缺失安全装置 | 安全装置代码显示 |
| 制停距离检测 | 梯级下陷安全装置 | 蜂鸣器 |
| 扶手带去静电装置 | 启动开关粘结监测 | 盖板防盗报警 |
| 1.2倍超速保护 | 变频装置过热保护 | 自动感应节能功能 |

直梯基本功能

| 序号 | 功能配置 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯变频驱动 | 精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、 圆滑， 获得良好的舒适感。 |
| 2 | 门机变频驱动 | 精确调整电动机转速，使门机的开启、关闭更轻柔灵敏。 |
| 3 | 修正运行校正功能 | 电梯因电源扰动、断电或对电梯系统的通信干扰导致电梯停在两层之间，当电源恢复或干扰消失后，驱动系统会把电梯运行到最近楼层。 |
| 4 | 电源相位故障监测 | 电源相位故障监测功能在电梯供电电源中一相或几相电压过低或断相时使用电梯停止运行；供电源正常时电梯恢复正常运行。 |
| 5 | 运行时间监察 | 当控制系统检测到因电梯的轿厢、对重或其他任何运动部件卡滞而产生的曳引机运转时间超过了设定的时间，会使曳引机停止运转。 |
| 6 | 电阻制动 | 电梯减速时，曳引机产生再生能量，采用电阻吸收再生能量 |
| 7 | 缓冲器开关 | 所投产品必须采用液压缓冲器，缓冲器的安全监察开关，反馈缓冲器工作状况。 |
| 8 | 关门按钮 | 当乘用/离开的乘客均已进/出轿厢后，轿厢内的乘客按关门按钮，使轿厢门立即关闭。 |
| 9 | 开门按钮（常开触点） | 按轿厢内的开门按钮可以打开正在关闭的门，以防止乘客及物品被夹住。 |
| 10 | 紧急电动运行 | 当允许的部分安全回路断开时，使用该组按钮可移动轿厢。 |
| 11 | 层高自测定功能 | 如果电梯丢失楼层位置信号，电梯自动返回端站进行同步校正。 |
| 12 | 停电应急照明功能 | 供电中断，应急灯立即点亮，向轿厢提供照明（应急灯应采用免维护蓄电池自动充电，照明功率≥8W 供电时间应不小于 4 小时） |
| 13 | 应急电池供电 | 应急电池始终给电梯报警系统和院方安装的电梯一键报警系统供电，并在轿厢照明电源故障时给轿厢应急照明灯供电。电池在电梯正常时自动充电，且电池状况及其电量一直被监控。 |
| 14 | 五方通话 | 通过对讲机，使轿厢、轿顶、底坑、机房和救援服务值班室之间可以通话。配备五方对讲机。 |
| 15 | 检修运行 | 在检修运行模式下，按检修运行按钮电梯以限定速度运行。 |
| 16 | 轿顶检修操作功能 | 在检修运行模式下，持续按压独立设在轿顶的按钮，可以控制轿厢开门或关门。 |
| 17 | 轿门触点 | 用于监控轿门是否关好。 |
| 18 | 禁止开门开关 | 设在轿厢操作箱内的一个开关，检修时用于禁止轿厢门打开。 |
| 19 | 底坑急停开关 | 按下井道底坑急停开关，可使电梯停止运行。 |
| 20 | 轿顶急停开关 | 按下轿顶急停开关，可使电梯停止运行。 |
| 21 | 禁止外呼开关 | 轿厢操作箱内一只单独开关，用于断开电梯外呼。 |
| 22 | 安全钳安全开关 | 当安全钳动作时，与之联动的安全开关使电梯停止运行 |
| 23 | 限速器涨紧块安全开关 | 当限速器钢丝绳松弛、松开或断裂时，使该安全开关动作，电梯停止运行。 |
| 24 | 内呼快速关门 | 当有新内呼信号登记时，处于打开位置的门快速关门。 |
| 25 | 外呼重新开门 | 当电梯门已关门，但未启动时，本层同方向的外呼信号能重新开门。 |
| 26 | 光幕保护功能 | ≥190红外线光幕保护装置，装于轿厢入口或轿厢门板上光幕，当红外光线被遮挡时，防止关门或重新打开正在关的门。 |
| 27 | 轿厢内照明监察 | 当轿厢照明电源故障时（群控系统时，该电梯从群控中脱离），取消所有内呼信号，运行到下一个停靠站后，电梯停止运行。 |
| 28 | 按钮粘连监察 | 所有内外呼按钮都被监控以防止粘连。 |
| 29 | 取消轿厢虚假召唤 | 通过检查电梯连续两次停靠，在没有光幕被遮断或电梯未开门时，取消所有内呼。 |
| 30 | 反向内呼 | 与当前运行方向相反的轿内反向内呼可以被接受后登记。 |
| 31 | 外呼互锁 | 防止同时登记一层站上的上、下外呼两个信号 |
| 32 | 轿厢照明自动控制 | 电梯最后一次运行结束，所有层门和轿门都关闭，预置时间后，轿厢照明关闭；电梯有新召唤信号时，轿厢照明重新打开。 |
| 33 | 轿厢通风自动控制 | 电梯最后一次运行结束，所有层门和轿门都关闭，预置时间后，轿厢通风关闭；电梯有新召唤信号时，轿厢通风重新打开。 |
| 34 | 轿厢照明主开关 | 安装在机房墙上的轿厢照明主开关，可以切断轿厢照明电源，或当轿厢照明漏电时，防止人员触电。 |
| 35 | 电梯主开关 | 安装在机房墙壁上的电梯主开关，可以切断除电梯照明供电以外的其它电梯供电。 |
| 36 | 退出服务开关 | 该开关动作后，电梯仍服务所有已登记的内呼但不接受新内呼。 |
| 38 | 满载直驶 | 当轿厢内载重达到额定载重量的，即不能接受候梯厅呼叫，自动通过不层， 只响应轿厢内选层。 |
| 39 | 外呼登录显示灯 | 显示灯亮表示外呼信号已被登记。外呼信号已被服务时灯熄灭。 |
| 40 | 超载保护、报警功能 | 如果轿厢载重超过电梯额定载重的10%，电梯不能起动，电梯门开着，轿厢内的超载信号闪烁或警报器响，提示部分乘客离开轿厢。 |
| 41 | 轿厢位置显示 | 轿厢位置指示器显示轿厢所在的楼层区域和运行方向。 |
| 42 | 运动方向指示 | 方向箭头显示轿厢实际或将要运行的方向。 |
| 43 | 内呼登记显示灯 | 显示灯亮表示内呼信号已被登记；内呼信号已被服务时灯熄灭。 |
| 44 | 起动计数显示功能 | 控制柜内的控制主板统计电梯从一层到另一层的累积起动次数。 |
| 45 | 轿箱微机异常处理 | 当主操纵箱或轿顶站或门机微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |
| 46 | 轿内反向指令自动消除功能 | 电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。 |
| 47 | 轿内照明手动关闭（拨动型） | 通过操纵箱按钮组合来关闭轿内通风装置。 |
| 48 | 故障自动诊断功能 | 对电梯运行过程中的异常及故障进行诊断。 |
| 49 | 层站召唤自动登记 | 当一台电梯不能将所有乘客接走，该层站按钮保持登记状态，系统将自动分配另外一台电梯来服务。 |
| 50 | 群/并联控制后备运行 | 群控处理器故障或群控与各台通讯故障引起群控失控时，维持各台电梯服务的功能。 |
| 51 | 层站微机异常处理 | 当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |
| 52 | 独立运行 | 使用操纵箱内的“独立”开关，可以在不中断运行的情况下，只响应 轿内指令而不响应层站召唤。 |
| 53 | 次层停靠 | 电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门前行到下一层，直到门能完全开启后，恢复正常运行。 |
| 54 | 电梯不启动报警 | 当层站召唤、轿内指令已登记，但电梯在预定时间内不能启动，则清除已分配的层站召唤，保留轿内指令，异常灯点亮，异常警铃鸣响。 |
| 55 | 警铃 | 紧急时按下该警铃，警铃和通话装置鸣响。 |
| 56 | 关门保护 | 当轿厢门不能完全关闭时，门反向开启。 |
| 57 | 换向重开门 | 电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。 |
| 58 | 门负载检测功能 | 如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作。 |
| 59 | 开门受阻控制 | 如果电梯开门受阻，立即关门。 |
| 60 | 开门保持时间自动调整 | 根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间。 |
| 61 | 关门力矩控制 | 电梯关门遇到额外阻力时，门系统自动增大力矩。 |
| 62 | 即时关门 | 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。 |
| 63 | 强制关门 | 如果电梯开门保护时间超过预定值，电梯暂时忽略非接触式门传感器的作用，强制关门。 |
| 64 | 重复关门 | 若关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。 |
| 65 | 本层再开门 | 关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。 |
| 66 | 运行次数与时间统计 | 记录电梯运行次数及运行时间、楼层停靠次数。 |
| 67 | 位置异常自动校正功能 | 在电梯的运行过程中，电梯系统会自动对轿厢所在的位置进行监测和分析，当由于故障或人为的操作而使电梯轿厢的实际位置与系统分析结果不相符时，电梯会自动以低速（15m/min）驶返最低层，以重新对轿厢位置作出校正。在确认了轿厢位置与系统分析结果一致后，电梯恢复正常运行状态。 |
| 68 | 防捣乱功能 | 无乘客(或载量很小)时，但操纵上多层楼信号被登记，微机则自动取消已被登记信号。 |
| 69 | 轿门防扒开功能 | 电气机械联动保护 |
| 70 | 有无司机两用功能 | 暗装有司机和无司机切换开关 |
| 71 | ITV电缆（数字式） | 供用户轿内视频装置（数字式）使用的电缆。 |
| 72 | 自动恢复 | 当供电系统突然断电后，电梯应立即安全制动；当供电恢复后，电梯经自动检测、校对后恢复正常运行。 |
| 73 | 故障自动存储功能 | 当电梯有故障发生时，电梯将检测出的故障做出及时的分项登录和分级处理，并存储起来。 |
| 74 | 超速电气保护功能 | 当电梯的运行速度大于额定速度，且超过设定的限制速度 (≥电梯额 定速度的115％）时，电梯系统将通过限速器的电气开关保护强制停梯，确保乘客安全 |
| 75 | 超速保护 |  |
| 76 | 超速机械保护功能 | 当电梯的运行速度大于额定速度，且超过设定的限制速度 (≥电梯额定速度的115％）时，电梯系统将通过安全钳机械保护强行钳固在导轨上，确保乘客安全 |
| 77 | 开关门时间超常报警功能 | 当电梯因开关门受阻无法正常打开时，电梯系统会自动对开门时间进行计算，当时间超过设定值时，电梯会发出报警声 |
| 78 | 开门异常自动选层功能 | 当电梯因开关门受阻无法正常打开时，电梯系统会自动对开门时间进行计算，当时间超过设定值时，电梯会自动关门并运行到邻近的服务层再开门，使得乘客离开轿厢，避免由莫层发生开门故障而影响正常的电梯运行 |
| 79 | 故障低速自救运行功能 | 电梯发生故障可能会导致电梯在非平层区域停车，当故障被排除后，电梯可自动以低速（15m/min）进行自动救援运行，并在最近的服务层停车，防止将乘客困在轿厢中 |
| 80 | 停车在非门区报警功能 | 当电梯因故障停在非门区位置时，维保人员在机房进行盘车操作，断开安全回路并接通控制柜救援开关，这时蜂鸣器发出警报，以示电梯轿厢未达到门区位置，当维保人员将电梯轿厢盘车至开门区域时，蜂鸣器的报警声停止，表示电梯此时的轿厢已达到门区位置，可开门救出被困的电梯乘客 |
| 81 | 轿内慢速运行功能 | 操作人员通过轿厢里面的操纵箱检修开关，对电梯进行慢速（15m/min）检修运行，以电动的方式控制电梯上、下行 |
| 82 | 机房调试操作功能 | 操作人员通过机房控制柜检修开关，对电梯进行慢速（15m/min）检修运行，以电动的方式控制电梯上、下行 |
| 83 | 无效内指令自动消除功能 | 当电梯轿厢的载重量小于额定载重量的20％，而电梯的内指令大于系统设定值时，电梯的防恶作剧功能自动投入，电梯在响应完最近楼层的内指令后，自动消除所有的内指令，以提高电梯的运行效率和降低电能消耗 |
| 84 | 起动补偿功能 | 电梯能根据轿厢载重量的不同，自动调整其预置启动力矩，使电梯的启动过程平稳舒适 |
| 85 | 微动平层功能 | 电梯运行到平层开门后，由于乘客人数的变化使得轿厢的载重量产生变化，曳引钢丝绳会产生较大的伸缩形变，导致电梯轿厢产生平层位置偏差，此时电梯将在开门状态下以极低的速度进行微动运行，使轿厢从回平层位置，保障乘客进出轿厢安全 |
| 86 | 开门时间自动调整功能 | 本功能中的“开门时间”是指电梯停车后完全开门到自动关门投入这 个过程所持续保持开门的时间。电梯系统能根据层站出入口的利用情况，自动对开门时间作出调整。一般电梯应答厅外召唤信号的开门时 间为3秒，应答轿厢内指令信号的开门时间为2秒，应答基站指令（包括轿内、厅外）的开门时间为5秒。 |
| 87 | 开门时间自动控制功能 | 本功能中的“开门时间”是指电梯停车后完全开门到自动关门投入这 个过程所持续保持开门的时间。电梯在平层停车并自动开门后，能根 据应答指令的不同，自动控制开门时间，保持开门状态，规定的时间 到达后，电梯自动关门，既方便了乘客的使用亦保证了电梯的运行效率，在此状态下，关门按钮有效，乘客一按关门按钮，电梯立即关门。 |
| 88 | 轿内语言报站、背景音乐功能 及轿内电梯专用电话 | 电梯系统用轿内语音预报电梯的位置和方向的场合。电梯系统可以通过语音合成装置以柔和的声音向电梯乘客预报电梯将要到达的层站和运行的方向，需配背景音乐，须按照采购人需求，编录语音报站，电梯轿厢内安装电梯嵌入式专用电话（要求原厂配套并接入院方电话网络并调试实现通讯功能），电梯轿厢内安装嵌入式一键报警可视对讲机（要求拆除旧梯设备在新梯安装并接入院方报警系统并调试实现通讯功能） |
| 89 | 待机定期自检功能 | 当电梯在一定的周期内（30min）的运行次数小于特定值（3次），电梯系统将工作于闲驶状态。在闲驶状态中没有召唤指令登记，电梯系统会对软件安全回路进行自检，以确保安全回路正常工作。当自检结束后，电梯将工作于待机工作状态，若有召唤指令被登记，电梯恢复正常工作状态。 |
| 90 | 消防迫降功能 | 在建筑物发生火灾的情况下，可通过消防信号使电梯自动返回消防避难层，以确保电梯乘客的安全的场合，电梯配置消防员专用功能 |
| 91 | 门停止运行功能 | / |
| 92 | 层高自测定功能 | 电梯自动对建筑物层楼高度进行自测定，当测定工作完成后， 层楼高度的数据会存储在电梯系统的微机中，这样电梯微机就能准确计算出 该建筑物各层的位置，对电梯的加减速及平层位置实现精确的控制。 |
| 93 | 同步电机磁极码静态测试 | 电梯安全测试 |
| 94 | 电机过热保护功能 | 当电机超过限定温度时进行保护 |
| 95 | 厅外检修显示功能 | 外召显示板显示电梯检修及运行状态 |
| 96 | 轿内检修操作功能 | 操作人员通过轿厢里面的操纵箱检修开关，对电梯进行慢速（15m/min）检修运行，以电动的方式控制电梯上、下行 |
| 97 | 抗电磁干扰功能 | 电梯通讯线路不受其余信号电磁干扰 |
| 98 | 轿厢内操纵外叫内显示功能 | 在有司机的情况下，轿内操纵显示板显示外呼楼层数，方便司机提前知道停靠楼层 |
| 98 | 电梯服务支援系统 | 通过无线网络平台实施（此功能须免费配置） |
| 99 | 物联网远程监控 | 具有可实时远程监视电梯运行参数的功能(能够实时监测各电梯的运行状态,包括电梯的当前位置、运行方向、载重、速度、次数等)，能集成到医院现有信息化系统，完成对接调试并在医院信息系统上显示，可以升级并具有兼容功能，接口免费开放。实现故障报警、困人报警等功能 |
|  | 电梯刷卡功能 | DT4和DT8具有轿内和外呼电梯刷卡系统功能，（要求加密，防止复制盗刷）能集成到医院现有电梯刷卡系统，可以升级并具有兼容功能，接口免费开放，完成调试投入使用。（具体实施电梯可根据院方需求再行调整） |
| 100 | 医用级空气净化消毒系统 | 客梯和医梯均需具备（电子空气消毒），换气扇满足乘客大流量换气需求 |
| 101 | 电力节能反馈装置 | 配置电力节能反馈装置。 |
| 102 | 电梯导轨 | ≥1000kg轿厢主导轨配置T89及以上,≥1600kg轿厢主导轨配置T114及以上，电梯主、副导轨须配置实心导轨 |
| 103 | 断电应急自动平层功能 | 当电梯断电后，电梯自动就近平层开门（杂物梯不需要此功能） |
| 104 | 儿童安全乘坐功能 | 轿厢内采用智能摄像头，避免儿童单独乘坐或遗留在电梯内 |
| 105 | 电梯与智能物流小车智能化管理 | 住院楼DT4、DT8电梯与智能物流小车设置信息交互功能，实现物流小车智能自主召梯、乘梯（需与开发物流小车公司进行技术对接，具体实施电梯可根据院方需求再行调整）。 |
| 106 | 层显 | 轿厢外门头部位安装电梯到站提示灯，具备运行到站提示音，原厂配套，提供样册采购方选定。 |
| 107 | 按时停启梯功能 | 能在确保乘梯人安全的前提下，实现垂直梯、扶梯定时自动启停功能 |
| 108 | 轿内误指令消除 | 双击操纵箱按钮可消除误操作指令 |
| 109 | 梯控管理系统 | 能对电梯的选层及停靠进行科学编程，优化电梯停靠程序；同时在专用病员的接送检查电梯全楼层外呼箱内配置装设可视应急对讲用于急救使用；梯控协议免费开放，根据院方要求设置电梯运行停靠楼层，具有用户自编程功能，编程费用免费。 |

注：

1）上述功能如未包含在投标产品型号标准功能范围内，则需作为增选功能加入，所需费用包含在报价中；

2）上述功能不一定全部包含所投电梯的标准配置，投标人中标后不得减少产品配置，并按投标时电梯宣传材料载明的标准配置提供对应产品。

3）电梯的消防具备一些特殊功能要求。

4）具备双路电源, 建筑物工作电梯电源中断时，电梯消防的非常电源能自动投合，可以继续运行；

5）具有紧急控制功能，电梯主机接入消防报警信号，即当楼上发生火灾时，电梯可接受指令，及时返回首层，而不再继续接纳乘客使用

6）电梯制造、安装执行标准及规范符合国家现行规范、标准和要求。扬州市电梯安全监督管理办法以上规范、标准若与最新规范、标准相冲突的以最新规范、标准为准。

电梯设备制造、安装、验收的技术及质量标准

电梯制造与安装安全规范：GB/T7588.1/2-2020 或电梯制造单位所提供的企业标准

电梯技术条件：GB/T10058-2009

电梯试验方法：GB/T10059-2009

电梯安装验收规范：GB10060-2011

《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》：GB/T7024-2008

电梯T型导轨：JG5072.1-2008

电梯曳引机：GB13435-2009

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸：GB/T7025.1-08

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸GB/T7025.2-08

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸GB/T7025.3-08

电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范GB50310-2002

电梯工程施工质量验收规范：GB50310-2002

江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

7）电梯运行的限速要求符合国家最新颁布的技术规范

8）上述要求与国家电梯验收方面最新相关强制标准规范相冲突时，以最新标准为准，保证满足验收部门要求。

9）投标人采用其它标准和规范时，应在投标文件注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

10）投标人负责向采购人提供详细出厂质量检验标准、质量证明、出厂合格证、验收手册、安装调试报告及绿标。

11）产品技术参数和功能全部满足招标要求；如有负偏离将作为无效投标。

总体要求

（1）本项目为交钥匙项目，中标人应为采购人提供本次采购电梯的拆除、安装、调试、维修保养一条龙服务，采购人只接收通过当地质量监督部门验收合格并发放准运证明的电梯设备。

（2）电梯安装过程中，中标人必须安排安装项目经理和工程师全程参与。

（3）本项目是更新电梯设备项目，施工不能破坏各楼层原有电梯门厅石材门套，确保各楼层原有电梯门厅外部装修不变。破坏原有装饰的，投标人需承担对原有装饰的修复工作。

4）负责预留安装轿厢弱电线路和视频电缆、监控、音频电缆等。

5）轿厢尺寸：现场勘察，参考甲方提供的参数，按实际预留井道和土建图制作，符合国家规范标准要求。

6）轿厢装修方案中标人须提供彩样由采购人认可，其最终定案亦为合同的组成部分，并对合同总价不产生影响，中标人不得提出额外费用。

7）整机质保至少5年（含维保）。

8）★费用包含原旧梯拆除，残值由投标方处置回收残值报价并在投标让利中体现，主要部件（控制柜、外招板、轿顶通讯板、门机板、门电机、轿厢显示板、轿内按钮）暂交甲方，电梯更换完后交给乙方。

9）★拆除原旧梯和安装新梯要求不破坏原门套石、门槛石，如造成成品破坏，修复费用由投标人承担；新装电梯门框与原门套石完好衔接，不增设门套和门槛，提供承诺函。

10）★开门尺寸、轿厢内净尺寸（长、宽、高）要求不小于原梯尺寸。

3、报价相关要求：

本项目为交钥匙项目，报价中的项目包括但不限于：旧电梯的拆除费用、旧梯残值费用（投标人回收旧梯残值支付招标人回收费费用单独报价）、新电梯设备价（应含轿厢装潢和选配功能及保证质保期内正常运行所需要的备品备件、检测孔、减震台等）、机房及土建整改费（含井道地坎安装牛腿）、蓄电池应急平层装置费用、住院楼1号病员梯与住院楼新更换电梯形成群控适配改造费用、电梯轿厢内医用级空气净化消毒系统费用、单冷空调费用（DT9）、安全施工保障费、内陆运输及保险费、脚手架搭建费、整个电梯设备所需的电配线（包括调试电缆）设施费、施工井道照明费及其他电费、所有电梯运行的监察系统设施费、吊装费、安装费、调试费、预埋件的材料及施工费、电梯监督检验费用、质保期内的整机维保费、调试临时电费、保管费、操作维护人员培训费、售后服务费、电梯装饰装修费、井道内检修插座、照明、底坑铁爬梯等与电梯有关的辅助工作、招标文件中相关费用等需完成本项目的所有费用（完成本项目是指领取到电梯使用许可证并领取竣工验收报告且电梯投入使用）。办理电梯检测手续和领取电梯使用许可证由中标人负责。中标后不得追加任合费用。

（1）设备价格（包括电梯全套设备、材料、辅配件、随设备应提供的备品备件和专用工具的价格以及资料等费用）；

（2）电梯包装费、运杂费、运输保险费、运至现场卸货费、现场保管费（指设备运抵工地现场所发生的费用）、与采购人现有的电梯视频监控平台厂家对接，配合其接入上述平台的相关人工费用。

（3）操作、维护人员的技术培训服务费（说明服务内容）；

（4）安装费、调试费、保险费、有关部门检测检验费（包括电梯投运前的监督检验费，砝码费用等）。

（5）特别说明：报价中应含有导轨更换费用。

四、项目实施要求

投标人提供组织总体设想、电梯拆除、安装施工顺序及方案；进度计划和各阶段进度的保证措施；安装的质量保证措施；电梯安装的安全保证措施及环境保护措施；投标人提供各类重大安全事故应急处理的详细分类预案。具体内容包含但不限于以下要求：

(一)电梯安装、拆除:

中标人应提供旧电梯拆除方案、新电梯安装方案。具体时间根据采购人需求确定。

1、项目组织机构:须成立健全的项目组织机构，包含项目经理、项目工程师:调试监督、现场工程监督、质检工程师和安全监督；现场安装负责人、安装班组、起重班组和支援班组等相关组织机构和人员。

2、旧电梯拆除要求：

1）旧电梯逐部拆除，拆除时需注意施工区域防护，减少对医疗秩序影响。

2）拆除时需注意特殊施工环境，服从采购方施工时间要求。

3）拆除和安装需同步进行。

3、新电梯安装要求：

1）新电梯逐部分批安装（详见分批安装计划表），拆除时需注意施工区域防护，减少对正常医疗秩序影响。

2）拆除时需注意特殊施工环境，服从采购方施工时间要求。

3）投标人中标后，应在接到招标方中标通知书后一周内按招标文件要求提交详细的图纸及项目组织设计等。

4）设备订货合同签订后，由中标人厂家工程师到现场勘察设计，所有尺寸以现场勘测的实际尺寸为准；到货后，中标人负责进行设备安装调试，不得转包。

5）本项目是更新电梯设备项目，施工不能破坏各楼层原有电梯门厅石材门套，确保各楼层原有电梯门厅外部装修不变。

（二）质量保证和控制措施：

1、严格按国家颁布的电梯安装施工工艺标准执行，并派电梯安全质量检验员进行监督，每道工序完工后由质检员检查合格后，方能进行下一道工序。

2、所投电梯必须符合中华人民共和国电梯制造与安全规范的制造、安装标准和技术规范要求，中标人须提供采购人所在地质量技术监督部门的验收合格证、运行证等。

3、本次采购规定的电梯设备，由中标人负责运输到项目现场，并进行整机安装、调试及试运行，验收合格后交付采购人。

4、电梯电源科学合理。1）电梯的电源总柜内，应有安装电源电缆的足够空间与配套紧固件。2）电梯的变频调速等应有必要的防干扰措施，阻止电梯的干扰信号经双电源线路对外传导而妨害其它用电设备。3）电梯电气系统应有三相电源错相与缺相保护、短路与超负荷保护:电梯电源(控制)柜应具有防水溅、防尘等必要的防护，应能在国标环境温度下长期正常工作，有强制通风散热，进风口滤网可拆洗，高温报警自动停运、钥匙开门等必需的保护。

5、电梯的安装需严格执行电梯相关的国家、行业和地方的法律法规规范规程、标准、图集的要求。

6、安装、调试、质量监督及其他服务人员条件：投标文件中应提供有关安装、调试、质量监督及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、学历、资质、履历、类似项目或工程经验等。其中安装人员必须提供本单位近三个月内任意一个月缴纳该安装人员职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明。投标文件需详细注明该人员在本项目中所承担的职务和责任以及服务时间，同时确认其服务应在合同执行完毕后方告结束，所有由其提供的服务均已包含在合同总价内，并应在合同执行后提供有关上述人员全部履行职责的有效证明，否则视为违约。若该人员因不可抗力无法提供合同中所承诺的服务，供应商应提供同等资质人员替代其执行合同，该人员需获得采购人确认后方可开始工作，由此所引起的一切责任由供应商自负。

（三）施工工期和控制措施：

1、投标人依据现场实际情况和招标文件的要求，提供具体详实的项目实施进度计划表。

2、为保证在合同期内完成电梯的安装工作量，中标人需严格按进度表完成当日的工作量。

3、投标人需有充足符合招标文件要求的施工人员，确保施工进度。

4、并联电梯更换时，需保证其中一部电梯能正常使用，不受更换影响。

5、电梯逐部更换，确保其它电梯正常使用，具体发货及安装计划以甲方通知为准。

6、内部电梯轿厢内部净尺寸不小于原电梯尺寸。

施工安全和控制措施：

1、为保证工程顺利无事故进行，中标人需制定安全施工方案，制定工地规章制度，配备安全检查职人员。

2、中标人必须定期组织召开安全会，检查各种安全防护用品是否牢固。要求操作者严格遵守现场的安全管理规定，确保现场安全。

3、在拆除、安装过程中，各班组必须加强自检、互检工作，并严格填写自检记录各数据必须真实可靠，并有填写人签名，以便日后备查。

4、电梯拆除、安装现场必须有技术、安全人员监护。

5、电梯拆除、安装区域设置警戒线，有明显标志，并要有专人监护，安装期间现场严禁闲杂人员进出。

6、电梯拆除、安装前工作人员应对工具、附件等仔细检查，不合格者立即更换，确保正常使用。

7、电梯拆除、安装过程中，所有工作人员必须听从指挥人员的统一指挥和信号。

8、电梯拆除、安装过程中须有专人照看电源。

9、电梯拆除、安装过程中所有工作人员必须戴好安全帽，上高人员必须穿防滑鞋，高空作业必须系好安全带，配挂工具包。

10、电梯拆除、安装过程中严禁由高空向下抛投物品。

11、须配置井道爬梯、井道永久照明和井道间防护网并符合国标要求。

12、电梯安装过程中每道工序完成后经专人检查认可方能进行下一道安装工序。

13、电梯安装过程中发现异常，应立即停止安装工作，排除故障后才能继续安装。

14、安装期间严禁饮酒、打闹。

15、电梯拆除安装以及质保期内投标人原因造成的第三方伤害及损失由投标人承担。

(五)售后服务要求:

中标人提供售后服务体系及配套的管理制度；所投品牌承诺由厂家提供驻点服务，备品备件库说明等。

1、售后服务响应时间要求:

(1)中标人所提供的设备发生故障后，一经采购人通知后应做到快速响应并到达现场；电梯困人的求援时间不应超过30分钟，10分钟内到达现场；故障反应时间小于30分钟；一般故障修复时间小于60分钟；较大故障修复时间小于24小时。

(2)质保期内，中标人应每半月、季对每台电梯的运行安全工作情况作一次全面检查，并向采购人提交检查报告(检查报告的内容至少应包括故障次数、故障类型、处理方法、处理后的效果、所有安全装置状态和设备现有工作状况等)。

（3）因设备制造原因出现的质量问题，中标人应负责更换或维修，由此产生的一切费用由中标人承担。

2、质保期内的日常保养要求:

(1)中标人应定期派出专业人员对电梯进行保养，每月进行常规维护保养不少于两次，由派出的专业人员对每台设备进行保养、检查、维护、调整、加油、润滑，使设备保持安全、正常状态，每次保养应经采购人签字确认。

(2)质保期内，中标人应每月、季对每台电梯的运行安全工作情况作一次全面检查，并向采购人提交检查报告。检查报告的内容至少应包括故障次数、故障类型、处理方法、处理后的效果、所有安全装置状态和设备现有工作状况等。

(3)质保期内，中标人免费提供设备正常运行需要更换的全部零件、部件及油类。中标人应免费提供所有因产品质量造成的损坏部件的维修保养服务。如因产品质量或备件不足问题，致使电梯停运时长超过48小时，则从停运日起，中标人应按每日1000元整赔偿采购人，直至恢复使用日。

(4)设备投入使用后5年内，中标人对设备的控制软件应给予动态的、最新的免费升级服务。

3、质保期届满前30日内，中标人应全面检查一次，需有专业工程师对所提供的设备进行测试并将检查情况书面报告采购人，任何缺陷须由制造商免费修理，并得到采购人认可。在修理之后，中标人应将成因、补教措施、恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

4、维保服务日常考核要求

日常管理考核包括工作人员持证上岗情况，不定期检查相关维保场所（电梯机房、井道，轿内卫生等）设备设施运行情况及现场卫生情况等。

（1）维保场所、值班区域、机房等场所环境卫生较差，经提醒后在规定时间内（3天）整改不到位的，扣罚300元一次。

（2）维保人员在接到使用单位通知后，未在合同约定时间（10分钟）内到达现场，一次扣罚500元。

（3）上级部门各项检查中发现工作存在安全隐患的视情节轻重每次扣罚乙方300-500元。

（4）医护人员、患者、患者家属投诉维保人员服务质量和服务态度有问题，一经查实扣罚中标人100元。

（5）维保不认真，未按照电梯维保标准进行维保工作的，视情节轻重每次扣罚乙方300-500元。

（6）现场维保人员需持证上岗，无证、证书不在有效期内的，无证人员需立即退出维保岗位，扣罚乙方1000元。

（7）由于维保人员工作不认真，导致的人身安全伤害（自身、医护人员、患者、家属或陪护）及财产损失的，视情节每次处罚中标人100-300元并承担损失。造成后果的，中标人承担全部责任。采购人保留通过法律途径追偿经济损失和社会名誉损失等法律权利。

（8）电梯故障控制

1）根据《GB/T24476-2017电梯安全评估规范》相关要求，按照电梯出现故障的严重程度，将电梯故障分为一、二、三、四共四个等级。每个等级对应的故障种类见下表。

电梯故障等级划分表

| 电梯故障等级四级 （灾难性故障） | 序号 | 故障子目 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 坠落 |
|  | 2 | 冲顶 |
|  | 3 | 蹲底 |
|  | 4 | 电气系统起火 |
| 电梯故障等级三级 （严重故障） | 5 | 困人事件 |
|  | 6 | 制动器失效 |
|  | 7 | 钢丝绳磨损 |
|  | 8 | 控制系统瘫痪 |
| 电梯故障等级二级 （一般故障） | 9 | 门锁接触不良 |
|  | 10 | 平层误差较大 |
|  | 11 | 控制系统偶发误报 |
| 电梯故障等级一级 （轻微故障） | 12 | 按钮失灵 |
|  | 13 | 按钮显示异常 |
|  | 14 | 轻微异响 |
|  | 15 | 轻微震动 |
|  | 16 | 轿厢照明故障 |

2）电梯如出现四级电梯故障，采购人有权直接解除合同，中标人赔偿采购人一切损失；

3）电梯出现三级电梯故障，每部电梯的年故障率应控制在≤2次/年，若故障率超出此标准，每次扣罚中标人2000元；若同一部电梯在一周内发生两次或以上相同故障，每次扣罚中标人4000元。

4）电梯出现二级电梯故障，每部电梯的年故障率应控制在≤4次/年，若故障率超出此标准，每次扣罚中标人2000元；若同一部电梯在一周内发生两次或以上相同故障，每次扣罚乙方4000元。

5）电梯出现一级电梯故障，每部电梯的年故障率应控制在≤6次/年，若故障率超出此标准，每次扣罚中标人2000元；若同一部电梯在一周内发生两次或以上相同故障，每次扣罚中标人4000元。

5、故障响应及解决要求

(1)电梯交付使用后，中标人须提供电梯使用地(同城)的报修电话，在质保期内保证24小时应急服务的提供，且不收取额外的附加服务费用。

(2)在保修期内，中标人必须参照《电梯使用管理与维修保养规则》的要求及售后服务方案执行。在接到故障通知后，若中标人在应该到达现场的情况下而未能在24小时内到达现场，采购人有权要求赔偿。

6、应急处置方案要求

本项目电梯为医院旧电梯拆除新装项目，使用负荷高，应急安全等要求高，中标人应针对本项目制定具体的应急预案，确保电梯使用安全和人身安全。

(1)中标人应建有电梯运行监测平台，对电梯运行状况进行实时监测，及时发现运行故障，第一时间告知使用人并派员处理。

(2)维修单位经理或值班员接报后，应即前往现场解救，同时电话通知电梯维修公司前来抢修。

(3)若维修单位和电梯维修公司都无能力解救或短期时间内解救不了被困人员，应视情况向消防部门求助(应说明求助原因和情况)。向消防部门求助前应征得甲方的同意。

(4)在解救过程中，若发现被困乘客中有晕厥、神志昏迷应即通知医护员到场，以便被困人员救出后即可进抢救。

(5)被困者救出后，应即请电梯维修公司查明故障原因，修复后可恢复正常运。

(6)维修单位经理或值班员应详细记录故障发时间、原因、解救办法和修复时间。

(七)培训要求:

投标人提供详细的售后培训计划和方案；投标人提供至少二名从事电梯行业10年以上，本单位的电梯维修从业人员组织培训;培训频次不少于1次/年。在中标后，针对本次投标的电梯品牌，提供电梯安全管理使用培训手册，对采购人电梯管理员进行电梯安全管理及使用的培训，提供针对本次授标梯型电梯的日常维修保养作业指导书以及应急演练方案。

6、现场勘察

本项目不组织集中现场勘察，各潜在投标人请自行前往扬州大学附属医院踏勘。在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责（未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容）如因该项误差造成投标电梯型号与现场实际可用型号不一致，由此产生的一切责任均由投标人承担。

- 第二部分 评审方法和评审标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

二、评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价=（基准价/其他投标报价）×30×100% | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品其他功能 | 1.电梯曳引机制动器（原厂原品牌），在正常工作条件下，期间应不发生任何可能产生危险的故障：正常动作次数1800（含）万次以上得4分；正常动作次数1500（含）-1800万次得2分；正常动作次数1500万次以下得1分。(提供具有CNAS或CMA标识的评测机构出具的检测报告） 2. 电梯门开关（原厂原品牌）在正常工作条件下：能正常运行1500（含）万次以上得4分；能正常运行1000（含）-1500万次得2分；能正常运行1000万次以下得1分。(提供具有CNAS或CMA标识的评测机构出具的检测报告） 3.投标品牌按钮为原厂原品牌，满足动作2000万次及以上寿命试验后能按钮动作正常得4分，能够满足动作1000（含）-2000万次及以上得2分；满足动作500(含)-1000万次及以上得1分，。(提供具有CNAS或CMA标识的评测机构出具的检测报告） 4.所投品牌制造商垂直电梯曳引机制动器在电梯轿厢静止在层站时，轿厢内加载至200%额定载荷后（应满足制动器各部件完好并可保持良好的静态制动性能、曳引轮无转动、曳引机钢丝绳无打滑，轿厢未发生明显位移）并对保持时间进行评分，≥20min得4分，10min≤时间＜20min得2分，＜10min得1分（提供型式（委托）试验报告或带CMA标识的检验报告原件加盖投标人公章，否则不予得分） 5.所投电梯的光幕为原厂原品牌且1、光幕光束数大于220束且防护等级达IP65，2、探测距离0mm-5000mm，3、发射接收管数目不小于45对，全部满足得4分，满足2项得2分，其余不得分。 6.所投品牌制造商垂直电梯控制柜在电源输入电压（380V）波动的情况下能够稳定运行，可承受电压波动范围＞±20%的得4分，≥±15%且≤±20%的得2分，≥±10%且＜±15%的得1分，其他不得分。 （以上技术参数或要求，投标文件中提供投标型号电梯具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章，未提供者或提供无效者不得分） | 24 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的实施方案(包括本项目人员配置，进度安排、组织架构，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施、质保维保方案等)进行评分： （1）方案科学、合理、操作性强的，得10分； （2）方案较科学、较合理、操作性较强的，得6分； （3）方案基本科学、基本合理、具备一定的可操作性，得3分； （4）方案不合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.2 | 电梯拆除安装技术方案 | 评委根据投标人提供的电梯安装技术方案(包含总体思路、安装方案、关键施工技术等内容)综合评分： （1）方案具有针对性，科学合理，切实可行的，得10分； （2）方案有针对性较强，较科学合理，较切实可行的，得6分； （3）方案具有一定的针对性、基本科学合理、基本可行的，得3分； （4）方案不合理、不具针对性、可行性或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人或所投品牌制造商自2022年1月1日（含）以来（时间以竣工验收时间为准）类似电梯项目的业绩，每提供1个得1分，最多得6分。 以上业绩证明材料包含：提供合同复印件加盖投标人公章，以合同签订日期为准，同一业主单位不重复计分。需提供合同首页、合同金额所在页、签字盖章页等复印件及合同金额30%以上的服务发票或者收款证明加盖投标人公章，未提供或者提供不全不得分。提供的业绩证明材料必须反映出相关数据和内容。 | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 1.投标品牌制造商获得全国质量奖得5分，获得省级质量奖得3分，获得市级质量奖得1分（提供各级质量协会颁发的质量奖，该奖项无前缀后缀） 2.投标人所投品牌电梯制造商具备已投入使用的试验塔高度：高度≥230 米的计 3 分；200 米≤高度＜230 米的计2 分；150 米≤高度＜200 米的计1 分 须提供政府部门许可的建设工程规划许可证复印件、实景照片、以及竣工验收报告的证明文件并加盖投标人公章 | 8 | 客观分 |
| 5.2 | 售后服务 | 1.投标人承诺由所投品牌制造商或其分支机构提供5年原厂维保，质保期内必须有专业的技术人员能够24小时提供应急保障服务（提供电梯厂家承诺书原件，格式自拟，原厂维保的人员必须具备制造商或其分支机构为其缴纳的社保），免费质保期5年（含所有部件正常损坏免费更换及免费上门维保服务），本项最高得3分。（提供承诺书，格式自拟）原厂服务的，需提供电梯厂家售后服务承诺书原件（格式自拟）及厂家或其直属分支机构及任意一张扬州地区范围有效期内的特种设备使用标志(绿标），否则不得分 2.提供厂家购买的《公众责任险》保单扫描件盖投标人公章，本项2分。 | 5 | 客观分 |
| 6.节能环保（落实政府采购政策通用条款） |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 7.医院梯控系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | 智慧管理 | 投标品牌制造商电梯功能设置具备高度智能化、场景化的综合管理体系，通过融合多模态身份验证、动态权限分配、应急响应机制及数据分析能力，优化医疗流程与患者体验，同时能实现电脑、手机、平板等多终端电梯智慧管理，根据医院梯控系统描述先进性及与本项目匹配度综合评分。 （1）方案具有针对性，科学合理，切实可行的，得5分； （2）方案有针对性较强，较科学合理，较切实可行的，得3分； （3）方案具有一定的针对性、基本科学合理、基本可行的，得2分； （4）方案不合理、不具针对性、可行性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |