关于扬州大学附属医院

东区7号楼中央空调机组更新项目
项目概况

1.本项目位于扬州市泰州楼45号，扬州大学附属医院东区医院7号楼，本项目为对屋顶空调机组进行更换并对配套设施进行改造。

2.本项目预算：79万元。

二、项目内容：

1.对扬州大学附属医院东区医院7号楼屋顶空调机组及配套设施进行改造。

2.按照空调机组的技术要求负责对采购空调机组一台并负责相关的配套安装，将机组供回水管道接入空调系统，铺设设备电缆及桥架接入屋顶配电箱并调试运行。

3.对屋顶两台报废机组的拆除吊运至医院内指定地点。

4.对7号楼屋顶所有（三台空调机组、一台热交换机组）设备基础的原有钢结构进行拆除清运并重新制作热镀锌钢结构基础及镀锌钢检修平台。

5.对现有使用中的两台机组进行重新拆装，更换钢结构底座、设备减震、软接、阀门和调试运行。

6.对屋顶空调设备接入医院智能化系统并调试完成，安装屋顶设备视频监控接入医院监控平台。

7.负责对屋顶所有改造区域的管道保温及铝板外保护的制作。

8.对屋顶混凝土基础梁柱报损部位的修补。

9.对屋顶配电柜按照设备要求进行改造。

10. 新机组需满足现有空间适配性要求；
11.保障（制冷量、制热量）不低于原机组（风冷热泵螺杆机组技术参数描述：冷热型机组、一级能效、COP≥3.4、双螺杆压缩机、制冷量355KW±%5、冷媒R134a、变频启动运行、换热器为满液式或降膜式、噪音＜80db、重量≤5086kg）

二、技术及服务要求

1.售后服务：整机质保3年，压缩机质保5年;

2.应急响应:故障报修后2小时响应，24小时内到场维修；

3. 投标单位投标时出机组更换方案图（含强弱电、暖通、钢结构、荷载、智能化等），设计院确认后施工

4.投标人应提供所投设备各单台机组的降躁措施，运行重量，外形尺寸(L×W×H) ,  并提供平面布置图，及安装所需要的各构件尺寸、荷载要求、预埋件等详细安装图纸，并需满足现场既有的设备平面布置配套要求。

5. 机组整机及变频启动柜（控制柜）、弹簧减震器、水流开关、压缩机降噪箱部件均需由供货厂商原厂提供；

6. 主机中央监控接口：

主机厂商须免费提供监控接口之通讯协议并完成与医院BA系统联机、调试，确保数据能够在BA系统显示，医院BA系统和主机控制盘间传输数据详细内容如下（主机制造厂商对于以下传输数据(不限于以下数据)：

 a.冷水出水温度及设定值

b.主机马达运转电流百分比及上限设定值

c.主机开/停机指令信息

d.冷水出水温度

e.冷水入水温度

f.主机开/停状况（RUN/STOP）

g.主机运转小时数

h.主机开/停机次数

i.主机运转模式

j.主机故障报警

7.安装调试要求

a.机组安装必须做好稳定及减震工作；

b. 蒸发器及其他会凝水的部分，都需加以适当保温；

8. 售后服务

a.服务必须全天24小时提供，在接到报修通知后2小时内响应，在2小时内到场处理，直至故障排除，设备完全恢复正常使用为止，该维修机构须备有足够的零备件，以满足招标人对设备维修的要求；如未在2小时内到达现场，延迟一次罚款2000元，依此类推；

b.投标人必须为合同内设备提供为期3年的保修及免费维修保养，时间从招标人整体工程验收合格使用之日起计算；

c.在保修期内，由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责修理或更换，故障修复后，4周内不允许出现重复故障，（如重复出现此故障，扣除履约保证金），且采购人有权另请第三方维修，维修费用由中标方负责。

d.保修期内的保养包括对设备作定期检查。详细的保养程序表和保养工作内容须于投标时提交采购人；

e.在保修期结束前，须由中标人专业工程师和采购人代表对设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，并得到采购人代表认可，在修理之后，中标人应将缺陷成因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等书面报告给招标人，报告一式两份；

f.投标时，投标人必须提交3年的免费保修保养工作内容及零部件清单，以及免费维修保养期为期3年的维修保养要求。

三、商务要求

1.本项目为交钥匙项目，报价应包括完成招标文件规定的所有项目的全部费用，以上报价包含从安装到调试交付采购人使用所包含的一切费用，包括但不限于增值税、销售税及其它税费、各种规费、运输费、装卸费、仓储费、包装费、设计费、制作费、材料费、安装费、管理费、安全文明施工费、资料费、机械使用费、工具使用费、等直至合同有效期内各项应有费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用和利润。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价中。

2.特别提醒，中标人需提供质量完全符合相关国家及行业标准相关要求的合格产品，严格按照国家及行业相关安全标准和规范进行施工，并确保中央空调安装符合国家质量标准。在本项目具体实施，安装等施工过程中，发生的安全事故、人员伤亡、财产损失以及其他相关损害，由中标人承担全部责任并负责赔偿；因中标人提供的中央空调的质量问题或施工不当等原因导致中央空调在终生运行期间引发的安全事故、设备损坏、人员伤害及其他相关损害和损失，中标人同样承担全部责任并负责赔偿。中标人应购买足额的保险，以保障施工及运行期间的潜在风险。

四、参与招标的供应商应具备的资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；具备厂家授权的授权委托书或经销商证书

2.具有良好的商业信誉：

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.企业资质文件（营业执照等）；

8.具备机电安装工程专业承包资质贰级；

9.新机组技术规格书、检测报告及能效认证；

10.详细施工方案与应急方案。

11.机组供电控制柜安装用电计量表计（带远传功能）

主要材料明细表
	序号
	主要材料名称
	品牌
	备注

	1
	线盒
	公元、鸿雁、松下
	

	3
	电线、电缆
	江扬、新远程、宝胜
	

	4
	橡塑、玻璃棉保温棉
	赢胜、福乐斯、欧文斯科宁、金海燕
	B1级

	5
	配电箱
	西门子、施耐德、帝一
	

	6
	断路器、接触器、隔离开关
	西门子、ABB、施耐德
	

	7
	镀锌钢管及配件
	正大、国强、天虹
	

	8
	≤DN50阀门
	上海冠龙、埃美柯、杰克龙
	铜阀芯

	9
	>DN50阀门
	上海冠龙、富特、北泽（注：弹性底座）
	铜阀芯

	10
	摄像头
	大华、海康、宇视
	与原系统兼容调试到位（广角）

	11
	交换机
	华为、华三、锐捷
	与原系统兼容调试到位

	12
	模块
	华为、华三、锐捷
	与原系统兼容调试到位

	13
	空调电动阀/液晶控制面板
	西门子、霍尼韦尔、阿自倍尔
	

	14
	网线
	帝一、安普、天诚
	

	15
	压力表0-1.6mpa
	宏盛、德力西、富阳
	材质不锈钢

	16
	温度计
	国标
	

	18
	铝皮(管道外保护层)
	攀华
	

	19
	镀锌花纹板
	攀华、鞍钢
	

	20
	法兰
	国标
	

	21
	金属漆
	立邦、三和、三棵树漆
	

	22
	对接协议转换器
	华为、华三、锐捷
	

	23
	空调智控装置
	西门子、阿自倍尔、霍利威尔
	

	24
	远传计量表计
	安科瑞
	

	24
	风冷螺杆热泵机组
	特灵、开利、约克
	风冷热泵螺杆机组技术参数描述：冷热型机组、一级能效、COP≥3.4、双螺杆压缩机、制冷量355KW±%5、冷媒R134a、变频启动运行、换热器为满液式或降膜式、噪音＜80db、重量≤5086kg.


五、本次招标采用综合评分法
	评分项目
	评审标准

	价格分
(30分）
	价格评审采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的最终报价为基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算＝（基准价/最终报价）×30×100％，保留贰位小数。

	技术指标
（20分）
	所投风冷热泵螺杆机组，在项目噪音要求80db的基础条件下：

（1）噪音技术要求达到≥75db且＜80db得2分；

（2）噪音技术要求达到≥70db且＜75db得4分；

（3）噪音技术要求达到≥65db且＜70db得6分；满分6分。（需提供所投产品的产品说明书或专利证书或检测报告等，证书扫描件并加盖制造商公章。不提供或提供不全则该项不得分。）

	
	投标人所投空调设备的压缩机有节能专利，得4分；其他不得分。(需提供所投 

产品的产品说明书或专利证书或检测报告等，证书扫描件并加盖制造商公章。

不提供或提供不全则该项不得分）。

	
	投标人所投风冷热泵机组获得实验装置评定合格证书、中国环境标志产品认证 

证书、中国节能产品认证证书、 CRAA产品认证证书，每满足一项得1分，满分4 

分（提供证书扫描件并加盖制造商公章。不提供或提供不全则该项不得分）

	
	所投风冷热泵螺杆机组，满足双螺杆压缩机得3分，其余不得分；

(需提供所投产品的产品样本或专利证书或检测报告，证书扫描件并加盖制造商公章。不提供或提供不全则该项不得分。)

	
	所投风冷热泵螺杆机机组，压缩机和主机同品牌得3分，其余不得分。

 (需提供所投产品的产品样本或专利证书或检测报告，证书扫描件并加盖制造商公章。不提供或提供不全则该项不得分。)

	商务指标

（19分）
	1.所投空调机组设备制造商具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书、ISO50001能源管理体 

系认证证书，每提供一个得1分，满分4分。（提供证书扫描件并加盖制造商公 

章。不提供不得分）

	
	2.投标人具有中国制冷空调设备维修安装企业能力等级证书，类别为A类I级资 

质得2分，A类II级资质得1分 , A类III级资质得0.5分，其他不得分。

3.投标人具有中央空调清洗企业能力等级证书，类别为A/B类I级资质得2分，A/ B类II级资质得1分，A/B类III级资质得0.5分，其他不得分。 

4.投标人具有中央空调五星级售后服务认证证书得1分，不具有不得分。 

（提供上述证书原件扫描件并加盖公章。不提供不得分。如投标人委托生产企业进行维保服务，则出具相关委托协议及服务提供方的中国制冷空调设备维修安装企业能力等级证书，中央空调清洗企业能力等级证书，中央空调五星级售后服务认证证书。）
5.投标人具备由安全生产监督管理局或应急管理厅监制的制冷与空调作业、焊接 

与热切割作业、低压电工作业的服务人员至少3人，提供不同姓名的上述3种证书复印件加盖公章，同时提供投标人为上述人员缴纳的2025年2月至2025年7月的社会养老保险缴费证明材料原件扫描件并加盖公章，同时满足以上条件得3分，缺少任何一个条件不得分。

6.投标人拟为本项目配备的项目经理持有机电工程专业二级及以上建造师证书得3分（提供项目经理相关扫描件原件及投标人2025年5月至2025年7月任意一个月为其缴纳社保的证明材料，证书原件备查，未按要求提供不得分）。
7.投标人具有所投产品制造商授权（或认证）得4分，（提供证明材料，复印件加盖投标人公章）。



	实施方案
（10分）
	投标人需提供本项目实施方案以及安全方案。

方案全面完整、具有针对性、安全性，合理有效，可行性和专业性强得10分；

方案较完整，可行性和专业性较强得8分；
方案完整性和可行性一般得4分；
无方案不得分。

	应急预案
（10分）
	投标人需提供本项目应急预案。

应急预案全面、合理，具有针对性，可行性和专业性强得10分；

应急预案较完整，可行性和专业性较强得6分；
应急预案完整性和可行性一般得3分；
无应急预案不得分。

	售后服务
（5分）
	1.质保方案：本项目质保期三年，中标供应商提供所有设备三年上门质保（含维保、含所有配件及耗材）服务，费用包含在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期），投标人提供承诺书并加盖公章得1分。质保期每增加1年加1分，总分3分。

2.维保方案 ：根据本项目情况，维保方案内容完整，维保周期计划安排合理，设备管理与记录完善，优得2分，良得1分，差得0.5分，无不得分。

	业绩
（6分）
	投标人所投品牌需提供2022年1月1日后（以合同签订时间为准）风冷热泵螺杆机组安装相关业绩，每有一份得 2分，最多得6分（须提供合同复印件加盖公章，原件备查，不提供不得分）。

	合计
	100分


