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一、调研邀请
	项目名称
	扬州大学附属医院安防达标建设项目

	服务地点
	扬州大学附属医院

	承包方式
	/
	质量标准
	合 格

	调研预算价
	按市场情况进行报价
	标书工本费
	/

	投标文件要求
	投标文件正本1份，副本4份；所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的签字。

	报名截止时间
	2026年7月23日17：30

	文件递交地址
	扬大附院西区行政楼403办公室

	调研时间
	2026年7月24日9：00
	地点
	扬大附院西区行政楼407会议室

	联系方式
	联系人：张老师   联系电话：0514-82099552
地址：扬大附院西区行政楼403办公室

	备注
	未提供格式的投标人自拟。
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二、项目需求
一、项目简介
扬州大学附属医院现有东、西两院区，占地138.2亩，总建筑面积17.3万平方米。为全面深入推进平安医院建设工作，进一步提升了医疗机构安全防范能力，有效防控涉医违法犯罪行为，保障医护人员和就医群众生命财产安全。
按照《关于按进度推进台账式管理医院安防系统建设工作的通知》《全省医院安全保卫工作提升三年行动计划》等文件要求，安防系统建设达标率均达100%，同时借助大数据、云计算、物联网等新技术，全面推进医院智慧安防建设。
欢迎具备相关资质企业参与本次防系统达标建设项目调研活动。
二、项目建设目标
  本项目以《医院安全技术防范系统要求》（GB/T 31458-2026）为核心规范，建设入侵和紧急报警系统、视频监控系统、电子巡查系统、停车库（场）安全管理系统、计时校时系统等应用子系统。通过综合运用人力防范、实体防范、电子防范等手段，充分融合人工智能、大数据、云计算、物联网等新技术，实现院区人防与技防应用的达标升级和智慧化转型，落实事前预警、事中处置、事后取证等安全关键环节闭环管理，构建智慧化医院安防系统。
三、项目建设内容和总体技术要求
1.项目建设内容
（1）、视频监控系统（东西区每个院区6台摄像机存储需不低于180天，其他摄像机存储不低于90天。整体存储冗余需达到30%。）
（2）、报警系统
（3）、统一时钟系统
（4）、巡更系统 
（5）、门禁系统
（6）、消防系统平台
[bookmark: _GoBack]2.技术标准和规范
(1)本次达标建设造价编制须满足GA/T70-2014《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》、《江苏省安装工程计价定额》等规范的规定。
(2)投标人须提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。
(3)系统整体设计应符合GB50395视频安防监控系统工程设计规范要求，工程范围内的施工工艺、设备及材料的选择等都应具有先进性，满足招标人的使用要求。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，除本技术要求另有规定外，均应符合相应的设计及建造规定，配套设施完善，功能与设施先进完备。
(4)在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范有修改或新颁，招标人认为有必要采用时，向投标人发出变更指令。
(5)对本工程所采用的标准或规范的任何部分，当投标人认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达到相同质量或更高的质量时，投标人可提出申请报经招标人审批后采用，但这种批准不免除投标人根据合同规定应承担的任何责任。申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进行详细说明。获批之前投标人仍应执行原采用的标准或规范。
(6)按国家标准技术标准和规范进行施工、验收。
(7)除本技术条款另有规定外，投标人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。
(8)当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以招标人指示为准。
(9)技术条款中有关涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由招标人按国家和行业标准的规定进行修正。
(10)在实施过程中，招标人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示投标人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按合同条款的规定办理。
(11)投标人在响应文件中相应列明其选用的产品及各项工作遵循的标准、规范的详细情况，投标人所提供的产品和服务，其采用的标准只有等效或优于以上标准，招标人才能接受，投标人应明确说明该标准与以上标准的主要差别，并提交该标准。
3.提供的资料
(1)投标人所有提交的最终图纸及技术文件应符合现行相关标准的规定。
(2)只有由招标人认可的图纸及相关技术文件允许应用在工程实施过程中，在实施过程中，如出现任何修改（需要的话），需取得招标人批准。投标人应书面报告招标人审查认可。
(3)实施的过程档案资料和最终成果资料、验收资料按招标人要求移交。
4.施工方案要求
(1)编制依据。施工方案编制应遵循国家标准、行业标准、地方标准、项目所在地（省/市）的公共安全技术防范管理规定、方案编制方企业标准；甲供平面图纸；方案编制方现场查勘情况。
(2)施工组织架构与职责。用图表形式呈现，项目组织架构图：项目经理、技术负责人、安全主管、质量主管；人员资质与岗位职责：项目经理持有一级建造师证，安全员、特殊工种应持证上岗。
(3)施工进度计划与保障措施。医院要求工期短、见效快，干扰小。项目编制方要使用甘特图编制总体施工进度计划表，清晰标注出管线敷设、设备安装、系统调试、竣工验收的关键节点。并列举出保障施工进度的硬措施。
(4)主要施工方法与工艺标准。管线敷设工艺；设备安装工艺如（摄像机：“电梯轿厢内摄像机俯角控制在45°±5°，确保能拍到按楼层按钮者的面部特征。门禁：“电磁锁吸合间隙控制在0.3-0.5mm，安装位置距地2.1米，防止人为破坏。）。安防设备取电规范：摄像机统一由弱电机房UPS集中供电（如POE交换机），严禁就近接入照明插座回路。防雷接地：室外摄像机需安装视频防雷器，接地电阻≤4Ω；设备外壳必须做等电位联结。
(5)系统调试流程：单机通电测试，子系统联调（如消防启动后门禁自动释放），全系统压力测试（模拟50路视频同时调取）。
(6)质量管理体系：实行“三检制”（自检、互检、专检），隐蔽工程（如埋地线管）必须拍照留底，经监理签字后方可隐蔽。
(7)安全文明施工措施。用电安全：严禁在病房区使用大功率施工电器，临时用电必须带漏电保护。高空作业：脚手架必须验收合格，佩戴五点式安全带。文明施工与医疗保护措施：有防尘降噪措施，门诊区采用低噪音工具，切割作业在地下室或夜间进行。感染控制：进入ICU、手术室等洁净区域，工人必须穿鞋套、戴头套，工具每日酒精擦拭。
(8)对医院现有安防设备全面盘点与了解，详细描述医院安防系统现状，出具现有系统设备清单和系统架构，分析与建设要求的差距，提供技术参数正负偏差表，所使用系统、设备，符合国家最新标准规范，要与我院现有设备系统实现无缝对接。根据利旧设备的疲劳程度，专业分析设备利旧的可行性，提出利旧解决方案。
(9)对医院内部特殊场景与治疗场所的监控的应做好病人隐私保护和权限管理；
(10)新建成的安防系统应具有目前主流的安防功能，同时亦应具备与公安系统、消防系统、后勤管理系统等医院各种应用软件互通的丰富接口和技术前瞻性，具有消安一体化功能。
5.新旧安防系统切换要求
(1)要求投标人在项目实施过程中完成原安防系统的迁移整合、资源整合；不得影响招标人原有院内监控系统功能项的基本要求。
(2)因项目实施过程中不能影响医院正常的医疗工作，须确保招标人东西院区内安防系统正常运行，提供过相关新旧监控系统的切换、过渡等预案，确保实施过程中招标人所属院区内监控可正常使用。
6.质量及售后服务要求
(1)新建和利旧的设备质量保质期不低于5年；
(2)按工程完工进度付款，预留足额的履约保证金和质量保证金。
(3)系统维护保养应符合GB55029、GA/T1081的相关规定。
(4)备件要求：中标方需免费提供核心设备5%的备品备件（如电源适配器、硬盘、读卡器）存放于医院库房。
(5)驻场服务：系统投入使用后，需提供至少3个月的免费驻场运维，每日巡检一次。
(6)质保期内维修响应：一级故障（全院瘫痪）2小时内修复；二级故障（单点故障）4小时内修复。
(7)对安防系统的维护保养应按照《安全防范系统维护保养规范》GAT1081-2020进行。
[bookmark: _Toc35339884](8)文档交付清单：竣工图纸：CAD版（含管线走向、点位坐标、机柜布置图）；设备清单：含序列号（S/N码）、品牌、型号、出厂日期、保修卡；验收合格报告、第三方防雷检测报告、设备进场检验报告；提供《系统操作手册》和《应急处理预案》（如服务器宕机如何快速恢复）；定期对安保处工作人员和值班保安进行实操培训并进行考核。
7.对安防系统风险控制的要求
(1)医院安全防范系统和设备登录密码不应是弱口令,不应存在网络安全漏洞和隐患。当基于不同传输网络的系统和设备联网时,应采取相应的网络边界安全管理措施。
(2)安全防范管理平台应对系统内具有计时功能的设备进行校时,设备的时钟与北京时间误差应不大于5S。
(3)完工的系统和设备应符合GB/T15211-2013安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法、GB16796-2009安全防范报警设备安全要求和试验方法、GB/T30148-2013安全防范报警设备电磁兼容抗扰度要求和试验方法等规范要求。
(4)联网互通：必须满足GB/T28181（视频监控联网标准）和GA/T1400（视图信息应用标准），以确保不同品牌设备、不同层级平台之间能够顺畅联网对接。智慧安防管理平台联网接口应符合GB/T28181的相关规定，向公安机关推送视频图像数据应符合GA/T1400的相关规定。
(5)数据安全：需遵循GB35114（视频监控联网信息安全）和GB/T25724（SVAC视音频编解码国家标准），确保视频数据在采集、编码、传输、存储过程中的防篡改和密码级安全。
(6)应具备容错机制和免费的可扩展能力。
(7)应具备数据传输加密功能。
(8)应具备数据脱敏，保护病人隐私和防篡改功能。
(9)入侵和紧急报警系统的安全等级应不低于GB/T32581—2016中规定的要求。
(10)出入口控制系统的安全等级应不低于GB/T37078—2018中规定的要求。
(11)系统网络性能应符合YD/T1171—2015中网络QoS类别1的相关规定。
(12)网络安全等级保护应符合GB/T22239的相关规定。
(13)医院内设置的机构或场所的安全防范系统建设有其他现行相关标准规定，或规范更新时应遵从其规定。
4、 技术参数（规格参数有疑问的，调研现场提出，可按接近参数设备进行替代报价）
东区设备清单及参数
	序号
	设备名称
	具体规格及技术参数
	计量单位
	数量
	备注

	一、监控系统
	
	
	
	

	
	综合楼（门诊楼、住院楼、行政楼、办公楼）
	
	
	
	

	1
	400万人脸半球型网络摄像机
	支持分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
内置GPU芯片。
支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。
支持检出水平转动角度不超过±90°、俯仰角不超过±60°、倾斜角不超过±45°姿态角度的人脸。
支持宽动态≥120dB。
当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。
内置不少于3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯。
灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
内置接口满足不少于：1个麦克风、1个扬声器，1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。
需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	台
	6.00
	

	2
	400万网络半球摄像机
	最高分辨率可达2560×1440@25fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持安防平台接入
1个内置麦克风
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
	台
	411.00
	含备品备件60台

	3
	400万电梯摄像机
	主码流支持2560x1440@25fps，子码流支持1280x720@25fps，第三码流支持1280x720。
最低照度彩色0.005lx。
内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。
可对电瓶车遗留侦测的目标大小范围进行设置。
当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警。
可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭。
支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。
支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。
警戒音类型不低于11种语音播报种类可选，并支持自定义语音导入，报警音量和重复次数可设置。
支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。
支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。
支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用图像参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认操作。
支持1路报警输入，1路报警输出，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电。
碰撞防护等级IK08。
	台
	12.00
	

	4
	无线网桥
	2.4GHz100米电梯网桥
可靠：无线抗干扰故障可自愈
智简：客户端统一管理拓扑可视化、智能运维
成对包装，免配置
传输稳定不卡顿
	对
	12.00
	

	5
	利旧半球1
	公区利旧，移机调试
	台
	75.00
	

	6
	利旧半球2
	3号楼、5号楼（重新装修）、9号楼，接入大系统
	台
	30.00
	利旧30台

	
	地库
	
	
	
	

	1
	400万防烟火枪式网络摄像机(含支架)
	热成像像素256×192，像元大小12um，NETD<40mK(25°C,F1.0)
支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能
支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20°C~150°C，测温精度：±8°C或者读数的±8%（取最大值）
支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测
支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器
支持AI开放平台
智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。
支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3DDNR。
支持叉车去误报功能
	台
	6.00
	

	2
	400万筒型网络摄像机(含支架)
	最高分辨率可达2560×1440@25fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持安防平台接入
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m，白光最远可达30m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
	台
	55.00
	

	
	室外
	
	
	
	

	1
	400万防烟火枪式网络摄像机(含支架)
	热成像像素256×192，像元大小12um，NETD<40mK(25°C,F1.0)
支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能
支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20°C~150°C，测温精度：±8°C或者读数的±8%（取最大值）
支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测
支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器
支持AI开放平台
智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。
支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3DDNR。
支持叉车去误报功能
	台
	3.00
	

	2
	400万筒型网络智能摄像机(含支架)
	400万筒型人脸网络摄像机（含电源、含支架）
最高分辨率可达2560×1440@25fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持安防平台接入
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m，白光最远可达30m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
	台
	73.00
	

	3
	400万网络球型摄像机
	400W23倍智能联动球机
视频分辨率主码流不低于2560X1440
光学变倍不小于23倍
靶面尺寸不低于1/2.8英寸
最低照度彩色不大于0.005lx，黑白不大于0.001lx；
支持水平0°~360°，连续旋转；垂直-15°~90°。
可设置300个预置位，可按照设置的预置位设置8条巡航路径。具有预置位视频冻结功能
具有H.264、H.265、MJPEG设置选项
红外补光灯开启，可识别距离设备不小于150m处的人体轮廓。
设备内置6颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口。设备采用DC36V供电。
	台
	13.00
	

	4
	利旧摄像机
	
	台
	20.00
	含备品备件10台

	5
	低空鹰眼(含支架)
	室外鹰眼，位置不变
	台
	1.00
	利旧1台

	
	线管
	
	
	
	

	1
	监控杆
	名称：监控杆
规格：H=3500mm
材质：金属定制
底盘、拉盘、卡盘规格：400*400金属法兰
垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：600*600*600钢筋混凝土，含钢筋笼
	根
	5.00
	部分利旧

	2
	摄像机电源（球机专用）
	名称：摄像机电源
类别：AC24V,3A
	台
	13.00
	

	3
	落地室外防水弱电箱
	名称：落地室外防水弱电箱
类别：尺寸：800*600*200
功能：内含导轨，空开，光纤熔接盘，插线排等
	台
	9.00
	

	4
	地库6U机柜
	名称：壁挂室内弱电箱
类别：6U机柜
功能：内含导轨，空开，光纤熔接盘，插线排等
	台
	5.00
	

	5
	楼内机柜
	名称：利旧机柜
	台
	0.00
	利旧

	6
	配管
	名称：电气配管
材质：JDG
规格：DN25
配置形式：明暗配
	m
	4617.00
	部分利旧

	7
	配管
	名称：电气配管
材质：PE
规格：DN32
配置形式：明暗配
	m
	895.00
	部分利旧

	8
	配管
	名称：电气配管
材质：金属软管
规格：DN20
配置形式：明配
	m
	800.00
	部分利旧

	9
	光缆
	名称：光纤
规格：GYTA-4B
敷设方式：桥架/管内敷设
	m
	2000.00
	部分利旧

	10
	网线
	六类
	m
	16350.00
	部分利旧

	11
	配线（室外）
	名称：电源线
型号：RVV
规格：2*1.0mm²
材质：铜芯
	m
	3115.00
	部分利旧

	12
	配线（球机）
	名称：电源线
型号：RVV
规格：3*1.0mm²
材质：铜芯
	m
	650.00
	部分利旧

	13
	桥架
	名称：桥架200*100mm，含配件
	m
	200.00
	部分利旧

	
	消控室
	
	
	
	

	1
	接入交换机(POE供电)
	名称：24口千兆接入交换机
	台
	6.00
	

	2
	接入交换机(POE供电)
	名称：48口千兆接入交换机
	台
	16.00
	

	3
	接入交换机
	名称：8口千兆接入交换机
	台
	15.00
	

	4
	箱式交换机
	名称：利旧核心交换机
	台
	0.00
	

	5
	配套设备
	1、名称：千兆光模块
	对
	50.00
	

	6
	工作站
	工作站
I5第十代及以上/8G/1T/24英寸，含鼠标键盘
	套
	2.00
	

	7
	利旧存储
	存储服务器+硬盘录像机，总计1072TB，需调试
	套
	1.00
	

	8
	新增存储
	主处理器：64位高性能多核处理器；
整机国产化硬件设计、基于国产操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高；
不少于1颗64位多核高性能处理器，默认2个内存条，共32（GB)内存，可扩展至4个内存条，128(GB)内存，内置高性能国产智能模块
视频直存（私有协议）：最大支持768路（1536Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放；
硬盘接口：不少于48个；SATA；含配套所需24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR；
可检测接入视频的异常项，异常项目包括：视频遮挡、场景变化、视频抖动、噪声检测、条纹干扰、视频丢失、画面冻结、高亮度检测、清晰度侦测、视频偏色、场景剧变、低对比度、雪花噪点、保护膜未撕、视频紫边异常；支持轮巡检测；可按通道、时间查询视频质量诊断报表，支持采用饼图和柱状图汇总视频数据信息，支持采用表格展示检测异常项目
	台
	
	存储服务器及硬盘数量更具实际情况自行填报，其中6个点位存储不低于180天，其他部位存储不低于90天，并且满足整体冗余30%。

	9
	输出设备
	网络键盘
屏幕区和摇杆区采用分体设计
支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备
支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上
支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局
支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用
支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放
支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器
支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备
支持通过excel批量添加监控点位，借助U盘导入
两级用户权限，支持不少于32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户
	台
	1.00
	

	10
	综合处理器
	16路HDMI出解码器
采用嵌入式架构,无需其他操作系统。
支持通过客户端软件添加、删除、修改用户，可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限;最大可设置32个用户
通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps;可同时抓取8个4K信号上墙显示且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙上进行8画面分割显示;可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙。
支持通过客户端软件预编辑操作，预编辑不实时上墙,待完成编辑后切换上墙:预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数);单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。
支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能;最大支持拼接16路(1920x1080)像素的视频图像;拼接时不同输出口之间画面同步;支持多块屏幕图像的任意规格拼接支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏;全屏刷新时间≤20ms。
支持对接入的视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示，视频切换流畅无黑屏显示。整机支持开窗最大320个窗口。
支持窗口叠加功能，可根据操作排列叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，操作时置顶窗口始终位于最顶层;支持跨屏拼接、漫游、图层叠加功能，支持任意一路信号可在整屏的任意位置漫游、缩放、叠加显示。单输出口最大支持2个4K(3840X2160)像素图层或者4个1080P(1920X1080)像素图层。
支持日期时间和字符两种字符叠加(OSD)类型配置，支持手动启用或停用OSD；日期时间叠加OSD支持修改日期格式和时间格式;字符叠加OSD支持自定义OSD内容,并修改字体大小、字体颜色和OSD显示位置坐标;支持将一个本地信号源的OSD配置参数复制到其他通道进行批量配置;客户端可实时预览叠加OSD的图像。
支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色、滚动和静止模式、滚动速度，滚动的情况下流畅无卡顿;字幕内容支持中英文字符，支持换行;支持时钟数字显示，时间为设备自身时间;支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24时间制式;整机最大支持8个字幕同时显示，单墙支持3条字幕;支持滚动模式下首尾相接效果，支持跑马灯效果。
	套
	1.00
	电视墙改造，大屏西区搬迁，解码器换新

	11
	流媒体服务器
	流媒体服务器
技术规格：2U海光3000双路标准机架式服务器
CPU：配置不少于2颗C86架构HYGON3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥2，位宽≥64；
内存：配置不少于64GDDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；
硬盘：配置不少于2块600G10KSAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATASSD硬盘，板载最大可选支持1个SATAM.2硬盘
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID0/1/10）
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbESFP+等多种网络接口
其他接口：标配1个IPMIRJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB3.0接口4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
电源：配置不低于550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
	套
	1.00
	原有服务器利旧，可做备份

	12
	时间NTP服务器
	NTP校时服务器
(晶振+ARM+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+1GbE×2)/1U
产品特点：
精密的校时精度
超高守时能力
支持GPS、北斗、上级NTP校时（默认北斗）
产品小型化、安装方式多样
支持双机热备方案
处理器：嵌入式ARM处理器
同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级；
内存：128M
授时容量：500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用）
授时精度：≤1ms
授时频段：GPS:1575.42±1.023MHz，北斗:1561.098±2.046MHz
接口：2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定；
1个GPS/BD天线接口：位于机箱后部；
1个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部；
1个NTP输入口（RJ45）：上级NTP设备输入使用，位于机箱前部；
1个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面;
1个1PPS输出口：支持1路1PPS时间输出
指示灯：
电源指示灯，标识PWR，绿：有外部电源输入，灭：无外部电源输入；
卫星指示灯，标识GNSS，绿：卫星搜星正常，灭：卫星搜星异常；
NTP输入状态指示灯，标识NTPINP，绿色常亮：NTP输入正常，绿色闪烁：锁定NTP输入源，灭：未同步；
授时状态指示灯，标识SYNC，绿色常亮：设备正常输出，绿色闪烁：设备守时输出，灭：未同步。
电源电压：90-240V/55Hz±8Hz10w
机箱：1U机架式或壁挂式
工作温度：-40℃--＋85℃
工作湿度：5％--95％无凝结
软件功能：
设备上电或重启后，系统自启校时服务
支持BD/GPS模式对待授时设备进行授时
支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时
支持双机心跳监测互备功能
支持上级NTP设备输入级联
可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理
支持NTP告警记录和日志信息查询导出
	套
	1.00
	

	13
	视频中心管理服务器
	CPU：不低于16核主频3.0GHz；配置2颗C86架构HYGON3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥2，位宽≥64；
内存：配置64GDDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；
硬盘：配置480GSATA×2（RAID1），4TBSATA7.2K×2（RAID1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATASSD硬盘，板载最大可选支持1个SATAM.2硬盘；
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID0/1/10）；
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbESFP+等多种网络接口；
其他接口：标配1个IPMIRJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB3.0接口4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；
	套
	1.00
	

	14
	视频中心人脸识别服务器
	人员跟踪智能超脑（一体机，含硬盘）
支持人脸、视频结构化、周界模式、高空抛物四种算法
2颗GPU可独立配置任一算法，默认均为人脸模式
人脸模式性能：
名单库比对报警：最高64路图片流或32路视频流
64个人脸名单库，总库容50万张
路人档案30万份
支持陌生人报警
支持人员频次统计
支持人脸签到和考勤
支持人脸1V1比对
支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索
（单颗GPU换算说明：人脸抓拍机图片流最高支持800W分辨率，不降路数=16路；IPC视频流，400W内不降路数=8路，500W=6路，800W=4路）
硬件规格：
3U标准机架式
2个HDMI，1个VGA，HDMI+VGA组内同源
支持双4K异源输出
16盘位，最高可满配12TB硬盘，支持硬盘热插拔，内置4块8TAI盘
4个千兆网口
2个USB2.0接口、2个USB3.0接口
1个eSATA接口
RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘
IO报警：16进8出
软件性能：
输入带宽：400M
64路H.265、H.264混合接入
最大支持20×1080P解码
支持H.265、H.264、SVAC混合解码
平台对接协议：ISUP/安防/GB28181/GA/T1400视图库协议/SDK
	台
	1.00
	

	15
	综合管理平台
	提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、基础数据管理、区域管理、系统配置、设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源。
1、支持前端编码设备的集中管理；
2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能。
3、提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质；
4、特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景。
5、出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能；
6、入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。
支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；
支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作；
支持实时入侵报警能力；
支持历史入侵报警事件查询及导出能力；
7、梯控应用通过接入梯控设备，实现人员身份识别、楼层管控等智能应用；主要提供权限配置管理和事件管理应用。
	套
	1.00
	

	16
	基础应用软件
	园区医院版（基础包、监控、门禁、紧急报警）
	套
	1.00
	

	17
	安防系统对接
	其他品牌系统接入
	套
	1.00
	

	18
	公安对接
	公安接口
	套
	1.00
	

	19
	消防对接
	安消一体，预留接口
	套
	1.00
	

	20
	光纤配线架
	名称：光钎配线架
	台
	0.00
	利旧

	21
	辅材
	包含光纤跳线，网络跳线，单模SC尾纤，测试、安装等
	批
	1.00
	

	二、报警系统
	
	
	
	

	1
	电脑快捷键报警
	软件接入大系统
	套
	1.00
	

	2
	报警服务器
	
	台
	1.00
	利旧

	三、巡更系统
	
	
	
	

	1
	巡更单兵
	巡更单兵
ARM八核2.0GHz处理器，RAM≧4GB，ROM≧64GB
图像采集：前置摄像头不低于500万像素；后置摄像头不低于1300万像素
支持二维码、NFC读卡、室外GPS定位+电子地图巡更方案
内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS，Glonass定位
防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业
支持NFC协议；支持ISO15693、ISO14443A/B
支持远程巡更任务接收，巡更任务管理
支持巡更人员登录注册，进行权限管理
支持巡更任务查询，巡更任务提醒等协助巡更的功能
有网络环境下支持巡更记录实时上传，无网络环境下支持巡更记录断点续传
	台
	3.00
	

	2
	巡更标签
	
	台
	80.00
	软件接入大系统

	四、门禁系统
	
	
	
	

	1
	门禁一体机
	认证方式：刷卡
读卡频率：不低于13.56MHz
可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)
按键方式：无
通讯方式：RS485+Wiegand
工作电压：DC12V
功耗：≤2W
安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装
工作环境：室内，不防水
符合GB/T24021-2001idtISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》的要求。
	台
	150.00
	

	2
	门禁一体机
	认证方式：刷卡
读卡频率：不低于13.56MHz
可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)
按键方式：无
通讯方式：RS485+Wiegand
工作电压：DC12V
功耗：≤2W
安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装
工作环境：室内，不防水
符合GB/T24021-2001idtISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》的要求。
	台
	50.00
	利旧50台，新增含备品备件20台

	3
	人脸门禁一体机
	设备应采用嵌入式linux系统。
前面板防破坏能力应满足IK07的要求；结构后壳防破坏能力应满足IK10的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
1.LAN╳1，支持10M/100M/1000M网络自适应配置；2.RS-485串口╳1个；3.输入、输出韦根接口╳1个（平台可配置）；4.USB接口╳2个，包括typeC接口、microUSB接口和普通USB连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1个；6.门锁I/O输出╳1个；7.门磁I/O输入╳1个；8.开门按钮I/O输入╳1个；9.报警I/O输出╳1个；10.报警事件I/O输入╳2个；11.机械防拆开关╳1个；12.支持3.5mm音频输出接口╳1个；13.支持microSD卡槽扩展；14.支持MIC音频输入采集。
屏幕应为7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。
应能在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持5个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围0°～90°自由设置，应支持不低于5个人脸比对阈值设置。
TCP/IP有线网络通信，支持10M/100M/1000M网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持TCP/IP有线网络通信，应支持通过IPV4或IPV6网络地址登录。
应支持IC卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由512字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QRCode、MicroQR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。
应采用200W像素双目摄像头，帧率应≥25帧/s；应支持接入NVR设备，实现视频监控录像；
应支持双码流技术，主码流和子码流均为1280×720@25fps输出；在IE浏览器下，视频编码格式具有H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile。
设备离线应支持10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、10000张人脸库、50000张卡片容量、150000笔记录存储、10000个密码、10000个掌纹掌静脉特征。
应支持通过文字转换为提示语音的TTS功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。
应支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。
应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过RS-485接口或Wiegand接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过RS-485接口或Wiegand接口外接门禁一体机；支持通过网络或RS-485与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。
应支持通过WEB端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8个时段自定义。
应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP采集人脸并注册下发；应支持本地U盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地U盘升级、在线远程升级功能。
人脸比对平均时间应＜120ms（1:1对比方式）；最大人脸验证距离：＞4m；最小人脸验证距离：＜0.2m；认假率（FAR）=认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）=拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002%；FRR＜1%；准确率＞99.95%
应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话；
支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。
应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过6W。
系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；APP远程开门；系统主要操作响应时间应＜2s；应支持普通、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多种用户类型权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划管理，支持1024个假日计划管理，支持64个假日组管理，支持128周计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。
根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.未经正常操作而使出入口开启时；3.出入口开启时间超过设定值时；4.设备被拆除时；5.胁迫卡和胁迫码；6.黑名单卡刷卡时；7.设备在被异常拆除或破坏时；8.设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出。
设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门；根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。
高温（80±2）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；低温（-40±3）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；恒定湿热（+40℃±2）℃、RH(93−3+2)%,48h，试验期间及试验后样品应能正常工作。
产品供应商应具有符合ISO/IEC27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。
应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息
符合GB/T24021-2001idtISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》的要求
设备应支持掌纹掌静脉识别功能。应具有掌纹掌静脉防假功能，应能抵御视频、电子照片、打印照片、3D模型等类型的掌纹呈现攻击，活体检测准确率应≥99.5%。
设备掌纹掌静脉比对时间应＜200ms，准确率应＞99.95%，识别距离在5cm~12cm范围内。
设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。
	台
	10.00
	

	4
	开门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用
	个
	175.00
	

	5
	双电磁锁含支架
	锁体主体颜色为：氧化银
最大静态直线拉力：280kg±10%*2
断电开锁，满足消防要求
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点
工作电压：12V/430mA*2或24V/215mA*2
	套
	175.00
	

	6
	门禁专用电源
	输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；
输出功率：50W；
工作温度：-10℃-+50℃；
工作湿度：＜95%
	台
	175.00
	

	7
	出入口执行机构设备
	发卡器
类型：非接触式读卡工作频率：13.56（Mhz）读卡时间：1（s）;感应距离：≥5（cm）
	台
	1.00
	升级

	8
	配管
	名称：电气配管
材质：JDG
规格：DN25
配置形式：明暗配
	m
	875.00
	部分利旧

	9
	网线
	六类
	m
	3150.00
	部分利旧

	10
	配线
	名称：信号线
型号：RVV
规格：2*1.0mm²
材质：铜芯
	m
	875.00
	部分利旧

	11
	配线
	名称：电源线
型号：RVV
规格：2*1.0mm²
材质：铜芯
	m
	3150.00
	部分利旧



2.西区设备清单及参数
	序号
	设备名称
	具体规格及技术参数
	计量单位
	数量
	备注

	一、监控系统
	
	
	
	

	
	综合楼（门诊楼、住院楼、行政楼、办公楼）
	
	
	
	

	1
	400万人脸半球型网络摄像机
	400万人脸半球型网络摄像机
支持分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
内置GPU芯片。
支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。
支持检出水平转动角度不超过±90°、俯仰角不超过±60°、倾斜角不超过±45°姿态角度的人脸。
支持宽动态≥120dB。
当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。
内置3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯。
灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
内置1个麦克风、1个扬声器，1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。
需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	台
	47.00
	

	2
	400万网络球型摄像机
	400W23倍智能联动球机
视频分辨率主码流不低于2560X1440
光学变倍不小于23倍
靶面尺寸不低于1/2.8英寸
最低照度彩色不大于0.005lx，黑白不大于0.001lx；
支持水平0°~360°，连续旋转；垂直-15°~90°。
可设置300个预置位，可按照设置的预置位设置8条巡航路径。具有预置位视频冻结功能
具有H.264、H.265、MJPEG设置选项
红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。
设备内置6颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口。设备采用DC36V供电。
	台
	3.00
	

	3
	400万网络人脸球型摄像机
	400万网络人脸球型摄像机
内置GPU芯片
支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随；支持切换为人脸抓拍模式，同时抓拍不低于5张人脸
支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看
光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm
支持输出图像分辨率不小于2560×1440
设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体
最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux
球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°
水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°
支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。
支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。
应具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能
球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB
支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1
当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式
设备符合GB/T4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作
	台
	1.00
	

	4
	400万网络半球摄像机
	400万半球型网络摄像机
最高分辨率可达2560×1440@25fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持安防平台接入
1个内置麦克风
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
	台
	600.00
	含备品备件80台

	5
	400万电梯摄像机
	主码流支持2560x1440@25fps，子码流支持1280x720@25fps，第三码流支持1280x720。
最低照度彩色0.005lx。
内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。
可对电瓶车遗留侦测的目标大小范围进行设置。
当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警。
可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭。
支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。
支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。
警戒音类型不低于11种语音播报种类可选，并支持自定义语音导入，报警音量和重复次数可设置。
支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。
支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。
支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用图像参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认操作。
支持1路报警输入，1路报警输出，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电。
碰撞防护等级IK08。
	台
	20.00
	

	6
	无线网桥
	2.4GHz100米电梯网桥
可靠：无线抗干扰故障可自愈
智简：客户端统一管理拓扑可视化、智能运维
成对包装，免配置
传输稳定不卡顿
	对
	20.00
	

	7
	利旧半球1
	公区利旧，移机调试
	台
	120.00
	

	8
	利旧半球2
	重要区域（体检区、手术室、消毒区）利旧，需调试
	台
	50.00
	

	
	地库
	
	
	
	

	1
	400万防烟火枪式网络摄像机(含支架)
	筒型摄像机（含支架）
热成像像素256×192，像元大小12um，NETD<40mK(25°C,F1.0)
支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能
支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20°C~150°C，测温精度：±8°C或者读数的±8%（取最大值）
支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测
支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器
支持AI开放平台
智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。
支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3DDNR。
支持叉车去误报功能
	台
	12.00
	

	2
	400万筒型网络摄像机(含支架)
	400万筒型网络摄像机
最高分辨率可达2560×1440@25fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持安防平台接入
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m，白光最远可达30m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
	台
	110.00
	

	
	室外
	
	
	
	

	1
	400万防烟火枪式网络摄像机(含支架)
	筒型摄像机（含支架）
热成像像素256×192，像元大小12um，NETD<40mK(25°C,F1.0)
支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能
支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20°C~150°C，测温精度：±8°C或者读数的±8%（取最大值）
支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测
支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器
支持AI开放平台
智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。
支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3DDNR。
支持叉车去误报功能
	台
	13.00
	

	2
	400万筒型网络智能摄像机(含支架)
	400万筒型人脸网络摄像机（含电源、含支架）
最高分辨率可达2560×1440@25fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持安防平台接入
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m，白光最远可达30m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
	台
	35.00
	

	3
	400万网络球型摄像机
	400W23倍智能联动球机
视频分辨率主码流不低于2560X1440
光学变倍不小于23倍
靶面尺寸不低于1/2.8英寸
最低照度彩色不大于0.005lx，黑白不大于0.001lx；
支持水平0°~360°，连续旋转；垂直-15°~90°。
可设置300个预置位，可按照设置的预置位设置8条巡航路径。具有预置位视频冻结功能
具有H.264、H.265、MJPEG设置选项
红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。
设备内置6颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口。设备采用DC36V供电。
	台
	2.00
	

	4
	1600万高清鹰眼(含支架)
	1600万360°无盲区球型摄像机
全景通道最高分辨率不小于8576x1864，细节通道最高分辨率不小于2688×1520。
全景通道内置8个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。（公安部检验报告证明）全景通道：彩色:0.0005lx，黑白:0.0001lx细节通道：彩色:0.0005lx，黑白:0.0001lx
设备在全景拼接模式下，全景视频画面由8个视频画面拼接而成，垂直视场角≥110°，水平视场角≥360°；可抓拍拼接后的全景图片。内置细节镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm。
设备支持旋转安装接口及多孔安装接口。
设备支持开启/关闭人员密度检测功能，可设置最多8个多边形（3-10条边）检测区域，每个区域可设置名称、目标瞳距，支持区域内设置3个人员数量报警阀值等级。
全景通道可对检测画面开启车辆拥堵检测功能后，当设置区域内的车辆滞留时间和数量同时超过设定值时，可通过IE浏览器给出报警提示并联动录像和抓拍。
在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间不大于0.3s。
设备支持开启/关闭畸变校正功能。
设备内置除湿器和水平仪
支持智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能模式即可生效。
设备具有引导式配置功能，可分为3个步骤：第1步全景联动配置，第2步全景通道混合目标抓拍规则配置，第3步鹰视聚焦配置。开启红外补光灯，可识别距设备不小于250m处的人体轮廓。
设备具有2颗GPU、CPU、NPU一体化芯片，具有1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1个SD卡槽、7路报警输入、2路报警输出、2路音频输入、2路音频输出、1个RS485接口、1个水平仪。
设备防护等级不低于IP67。
	台
	1.00
	利旧1台

	5
	利旧摄像机
	室外枪机，位置不变
	台
	60.00
	含备品备件20台

	
	线管
	
	
	
	

	1
	监控杆
	名称：监控杆
规格：H=3500mm
材质：金属定制
底盘、拉盘、卡盘规格：400*400金属法兰
垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：600*600*600钢筋混凝土，含钢筋笼
	根
	8.00
	

	2
	监控杆
	名称：围墙监控杆
	根
	2.00
	

	3
	摄像机电源（球机专用）
	名称：摄像机电源
类别：AC24V,3A
	台
	7.00
	

	4
	落地室外防水弱电箱
	名称：落地室外防水弱电箱
类别：尺寸：800*600*200
功能：内含导轨，空开，光纤熔接盘，插线排等
	台
	5.00
	

	5
	地库6U机柜
	名称：壁挂室内弱电箱
类别：6U机柜
功能：内含导轨，空开，光纤熔接盘，插线排等
	台
	11.00
	

	6
	楼内机柜
	名称：利旧机柜
	台
	0.00
	利旧

	7
	配管
	名称：电气配管
材质：JDG
规格：DN25
配置形式：明暗配
	m
	6144.60
	部分利旧

	8
	配管
	名称：电气配管
材质：PE
规格：DN32
配置形式：明暗配
	m
	705.00
	部分利旧

	9
	配管
	名称：电气配管
材质：金属软管
规格：DN20
配置形式：明配
	m
	1000.00
	部分利旧

	10
	光缆
	名称：光纤
规格：GYTA-4B
敷设方式：桥架/管内敷设
	m
	1000.00
	部分利旧

	11
	网线
	六类
	m
	24870.00
	部分利旧

	12
	配线（室外）
	名称：电源线
型号：RVV
规格：2*1.0mm²
材质：铜芯
	m
	1350.00
	部分利旧

	13
	配线（球机）
	名称：电源线
型号：RVV
规格：3*1.0mm²
材质：铜芯
	m
	200.00
	部分利旧

	14
	桥架
	名称：桥架200*100mm，含配件
	m
	200.00
	部分利旧

	
	消控室
	
	
	
	

	1
	接入交换机(POE供电)
	名称：8口千兆接入交换机
	台
	3.00
	

	2
	接入交换机(POE供电)
	名称：24口千兆接入交换机
	台
	23.00
	

	3
	接入交换机(POE供电)
	名称：48口千兆接入交换机
	台
	15.00
	

	4
	接入交换机
	名称：8口千兆接入交换机
	台
	5.00
	

	5
	箱式交换机
	名称：核心交换机，双电源，1*48电口，1*48光口
	台
	1.00
	

	6
	配套设备
	1、名称：千兆光模块
	对
	50.00
	

	7
	工作站
	工作站
I5第十代及以上/8G/1T/24英寸，含鼠标键盘
	套
	2.00
	

	8
	利旧存储
	存储服务器+硬盘录像机，总计560TB，需调试
	套
	1.00
	

	9
	新增存储
	主处理器：64位高性能多核处理器；
整机国产化硬件设计、基于国产（OpenEuler)操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高；
单颗64位多核高性能处理器，默认2个内存条，共32（GB)内存，可扩展至4个内存条，128(GB)内存，内置高性能国产智能模块
视频直存（私有协议）：最大支持768路（1536Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放；
硬盘接口：48个；SATA；含配套所需24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR；
可检测接入视频的异常项，异常项目包括：视频遮挡、场景变化、视频抖动、噪声检测、条纹干扰、视频丢失、画面冻结、高亮度检测、清晰度侦测、视频偏色、场景剧变、低对比度、雪花噪点、保护膜未撕、视频紫边异常；支持轮巡检测；可按通道、时间查询视频质量诊断报表，支持采用饼图和柱状图汇总视频数据信息，支持采用表格展示检测异常项目
可查看整机最大支持压缩路数、剩余压缩路数，可查看设备接入的原始码流、压缩码流大小。可查看所有配置压缩通道信息，包含压缩类型、原始码率、原始分辨率、压缩码率、压缩分辨、压缩状态。支持通过过滤压缩类型、压缩状态等字段快速查看通道运行情况。
为节省空间，设备应支持视频压缩功能，视频压缩文件经过次压缩后的压缩倍率不低于12倍，压缩前后视频文件的帧率、分辨率、时长保持一致，图像峰值信噪比PSNR≥32.5dB，结构相似度SSIM≥0.95
视频压缩后视频较无压缩场景，人脸比对准确率偏差≤1%，肉眼观察无明显差别；人体识别准确率偏差≤1%，肉眼观察无明显差别；机动车识别准确率偏差≤1%，肉眼观察无明显差别；非机动车识别准确率偏差≤1%，肉眼观察无明显差别；人脸比对准确率偏差={（压缩前人脸比对准确率-压缩后人脸比对准确率）/压缩前人脸比对准确率}×100%；人体识别准确率偏差={（压缩前人体识别准确率-压缩后人体识别准确率）/压缩前人体识别准确率}×100%；机动车识别准确率偏差={（压缩前机动车识别准确率-压缩后机动车识别准确率）/压缩前机动车识别准确率}×100%；非机动车识别准确率偏差={（压缩前非机动车识别准确率-压缩后非机动车识别准确率）/压缩前非机动车识别准确率}×100%
支持单通道或多通道批量设置视频转码，可支持H.265与H.264互相转码，支持高分辨率到低分辨率的转码，可设置转码后分辨率为4928×3264、8192×1800、4000×3000、4096×2160、3840×2160、2688×1520、2500×1600、1920×1080、1280×720、704×576、704×480、352×288，可设置转码后码率为可变码流或者固定码流，当选择可变码流时，可设置上限码流值，当选择固定码流时，可设置固定码流值，转码后视频画面基本不跳帧、不卡顿、不花屏
	台
	
	存储服务器及硬盘数量更具实际情况自行填报，其中6个点位存储不低于180天，其他部位存储不低于90天，并且满足整体冗余30%。

	10
	输出设备
	网络键盘
屏幕区和摇杆区采用分体设计
支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备
支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上
支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局
支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用
支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放
支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器
支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备
支持通过excel批量添加监控点位，借助U盘导入
两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户
	台
	1.00
	

	11
	综合处理器
	16路HDMI出解码器
采用嵌入式架构,无需其他操作系统。
支持通过客户端软件添加、删除、修改用户，可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限;最大可设置32个用户
通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps;可同时抓取8个4K信号上墙显示且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙上进行8画面分割显示;可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙。
支持通过客户端软件预编辑操作，预编辑不实时上墙,待完成编辑后切换上墙:预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数);单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。
支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能;最大支持拼接16路(1920x1080)像素的视频图像;拼接时不同输出口之间画面同步;支持多块屏幕图像的任意规格拼接支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏;全屏刷新时间≤20ms。
支持对接入的视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示，视频切换流畅无黑屏显示。整机支持开窗最大320个窗口。
支持窗口叠加功能，可根据操作排列叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，操作时置顶窗口始终位于最顶层;支持跨屏拼接、漫游、图层叠加功能，支持任意一路信号可在整屏的任意位置漫游、缩放、叠加显示。单输出口最大支持2个4K(3840X2160)像素图层或者4个1080P(1920X1080)像素图层。
支持日期时间和字符两种字符叠加(OSD)类型配置，支持手动启用或停用OSD；日期时间叠加OSD支持修改日期格式和时间格式;字符叠加OSD支持自定义OSD内容,并修改字体大小、字体颜色和OSD显示位置坐标;支持将一个本地信号源的OSD配置参数复制到其他通道进行批量配置;客户端可实时预览叠加OSD的图像。
支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色、滚动和静止模式、滚动速度，滚动的情况下流畅无卡顿;字幕内容支持中英文字符，支持换行;支持时钟数字显示，时间为设备自身时间;支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24时间制式;整机最大支持8个字幕同时显示，单墙支持3条字幕;支持滚动模式下首尾相接效果，支持跑马灯效果。
	套
	1.00
	

	12
	拼接屏
	显示尺寸：55inch
背光源类型：D-LED
物理拼缝：3.5mm
物理拼缝公差：±0.8mm
物理分辨率：1920×1080@60Hz（向下兼容）
亮度：500±10%cd/m²
可视角：178°(水平)/178°(垂直)
对比度：1000:1
音视频输入接口：HDMI1.4×1,DVI×1,USB2.0×1
通过控制面板远程无线控制屏幕，控制距离最远可支持10米，控制角度范围可支持水平-80°至80°。支持进行显示单元开关机、亮度调节等操作。
LCD产品制造商作为起草单位参与国家标准GA/T1084-2020《大型活动用拼接显示系统通用规范》的起草。
支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动配置电视墙。
控制接口：RS-232IN×1,RS-232OUT×1,IRINx1
安装孔距：600(H)mm×400(V)mm（4-M6×6.5mm）
产品尺寸：1213.93(W)mm×684.78(H)mm×51.43(D)mm
	台
	15.00
	

	13
	高清线
	连接显示屏
	根
	15.00
	

	14
	电视墙
	55英寸-新型模块化落地框架
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
备注说明：后墙为承重墙，且墙面平整；
颜色：黑色
净重：10kg/个
厚度：320mm
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
后拉杆长度：0-1800mm任意长度
底座高度：200-1200mm任意高度
	套
	1.00
	

	15
	流媒体服务器
	流媒体服务器
技术规格：2U海光3000双路标准机架式服务器
CPU：配置2颗C86架构HYGON3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥2，位宽≥64；
内存：配置64GDDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；
硬盘：2块600G10KSAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATASSD硬盘，板载最大可选支持1个SATAM.2硬盘
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID0/1/10）
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbESFP+等多种网络接口
其他接口：标配1个IPMIRJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB3.0接口4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
	套
	1.00
	

	16
	时间NTP服务器
	NTP校时服务器
(晶振+ARM+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+1GbE×2)/1U
产品特点：
精密的校时精度
超高守时能力
支持GPS、北斗、上级NTP校时（默认北斗）
产品小型化、安装方式多样
支持双机热备方案
处理器：嵌入式ARM处理器
同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级；
内存：128M
授时容量：500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用）
授时精度：≤1ms
授时频段：GPS:1575.42±1.023MHz，北斗:1561.098±2.046MHz
接口：2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定；
1个GPS/BD天线接口：位于机箱后部；
1个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部；
1个NTP输入口（RJ45）：上级NTP设备输入使用，位于机箱前部；
1个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面;
1个1PPS输出口：支持1路1PPS时间输出
指示灯：
电源指示灯，标识PWR，绿：有外部电源输入，灭：无外部电源输入；
卫星指示灯，标识GNSS，绿：卫星搜星正常，灭：卫星搜星异常；
NTP输入状态指示灯，标识NTPINP，绿色常亮：NTP输入正常，绿色闪烁：锁定NTP输入源，灭：未同步；
授时状态指示灯，标识SYNC，绿色常亮：设备正常输出，绿色闪烁：设备守时输出，灭：未同步。
电源电压：90-240V/55Hz±8Hz10w
机箱：1U机架式或壁挂式
工作温度：-40℃--＋85℃
工作湿度：5％--95％无凝结
软件功能：
设备上电或重启后，系统自启校时服务
支持BD/GPS模式对待授时设备进行授时
支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时
支持双机心跳监测互备功能
支持上级NTP设备输入级联
可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理
支持NTP告警记录和日志信息查询导出
	套
	1.00
	

	17
	视频中心管理服务器
	CPU：16核主频3.0GHz；配置2颗C86架构HYGON3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥2，位宽≥64；
内存：配置64GDDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；
硬盘：配置480GSATA×2（RAID1），4TBSATA7.2K×2（RAID1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATASSD硬盘，板载最大可选支持1个SATAM.2硬盘；
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID0/1/10）；
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbESFP+等多种网络接口；
其他接口：标配1个IPMIRJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB3.0接口4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；
	套
	1.00
	

	18
	视频中心人脸识别服务器
	人员跟踪智能超脑（一体机，含硬盘）
支持人脸、视频结构化、周界模式、高空抛物四种算法
2颗GPU可独立配置任一算法，默认均为人脸模式
人脸模式性能：
名单库比对报警：最高64路图片流或32路视频流
64个人脸名单库，总库容50万张
路人档案30万份
支持陌生人报警
支持人员频次统计
支持人脸签到和考勤
支持人脸1V1比对
支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索
（单颗GPU换算说明：人脸抓拍机图片流最高支持800W分辨率，不降路数=16路；IPC视频流，400W内不降路数=8路，500W=6路，800W=4路）
硬件规格：
3U标准机架式
2个HDMI，1个VGA，HDMI+VGA组内同源
支持双4K异源输出
16盘位，最高可满配12TB硬盘，支持硬盘热插拔，已内置4块8TAI盘
4个千兆网口
2个USB2.0接口、2个USB3.0接口
1个eSATA接口
RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘
IO报警：16进8出
软件性能：
输入带宽：400M
64路H.265、H.264混合接入
最大支持20×1080P解码
支持H.265、H.264、SVAC混合解码
平台对接协议：ISUP/安防/GB28181/GA/T1400视图库协议/SDK
	台
	1.00
	

	19
	综合管理平台
	提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、基础数据管理、区域管理、系统配置、设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源。
1、支持前端编码设备的集中管理；
2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能。
3、提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质；
4、特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景。
5、出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能；
6、入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。
支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；
支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作；
支持实时入侵报警能力；
支持历史入侵报警事件查询及导出能力；
7、梯控应用通过接入梯控设备，实现人员身份识别、楼层管控等智能应用；主要提供权限配置管理和事件管理应用。
	套
	1.00
	新建科教楼安防设备接入；发热门诊等区域自行存储，消控室仅有授权时调阅查询

	20
	基础应用软件
	园区医院版（基础包、监控、门禁、紧急报警）
	套
	1.00
	

	21
	监控运维软件
	纳管两个院区的监控和门禁等设备，提供日常设备在线运维监管服务
	套
	1.00
	

	22
	安防系统对接
	其他品牌系统接入
	套
	1.00
	

	23
	公安对接
	公安接口
	套
	1.00
	

	24
	消防对接
	安消一体，预留接口
	套
	1.00
	

	25
	东西区10GVPN
	2条（一主一备）10G，占用光缆4芯
	年
	1.00
	

	26
	光纤配线架
	名称：光钎配线架
	台
	0.00
	利旧

	27
	辅材
	包含光纤跳线，网络跳线，单模SC尾纤，测试、安装等
	批
	1.00
	

	二、报警系统
	
	
	
	

	1
	电脑快捷键报警
	软件接入大系统
	台
	1.00
	软件接入大系统

	2
	报警服务器
	
	台
	1.00
	利旧

	三、巡更系统
	
	
	
	

	1
	巡更单兵
	巡更单兵
ARM八核2.0GHz处理器，4GBRAM，64GBROM
图像采集：前置摄像头500万像素；后置摄像头1300万像素
支持二维码、NFC读卡、室外GPS定位+电子地图巡更方案
内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS，Glonass定位
防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业
支持NFC协议；支持ISO15693、ISO14443A/B
支持远程巡更任务接收，巡更任务管理
支持巡更人员登录注册，进行权限管理
支持巡更任务查询，巡更任务提醒等协助巡更的功能
有网络环境下支持巡更记录实时上传，无网络环境下支持巡更记录断点续传
	台
	5.00
	

	2
	巡更标签
	软件接入大系统
	台
	100.00
	

	四、拆除移机
	
	
	
	

	1
	原消控室原大屏拆除安装至东区
	
	项
	1.00
	

	2
	原消控室原设备机柜移至新消控室
	
	项
	1.00
	

	3
	光缆
	名称：光纤
规格：GYTA-24
敷设方式：桥架/管内敷设
	m
	300.00
	一主一备

	五、消防系统
	
	
	
	

	1
	智能物联综合管理平台（纯软平台）
	1、系统管理;
支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能;
支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；
支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升；
支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；
支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；
支持标准开放平台，提供restful等多维度接口，显示数据互联互通；
支持光栅、矢量、3D三种类型，不同厂家的地图；
支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义；
支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询；
2、视频管理;
支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像;
支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务;
支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放;
3、报警管理;
支持报警主机接入及布撤防；
4、门禁管理;
支持门禁设备管理;
支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭;
支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；
支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力;
5、可视对讲;
支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组;
支持卡片、人脸等授权及复核；
支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询;
支持同时最大100路对讲;
6、园区卡口;
支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试;
支持布控报警及相关记录信息查询；
7、设备运维;
资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑;
报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件;
自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检;
可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计;
运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录;
8、停车管理;
支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警；
支持配套云睿实现在线支付和无人值守；
单台系统支持出入口设备最大50进50出；
	套
	1.00
	纳管东西区消防设备并与安防平台进行联动，授权点和其他消防功能点需进一步对接

	
	消防业务系统
	安消一体化平台集安防、消防业务于一体，其中消防系统包含消防综合数据墙、待办工作、基础配置、历史数据记录、报表统计、维护保养提醒、报废到期提醒等业务，具体如下：
1、消防综合数据墙
支持客户自定义展配置消防综合数据图墙展示风格、展示内容、图墙名称，支持16：9与32：9比例切换；
2、待办工作
统计展示未处理的报警、故障、工单以及APP上报的一键报警事件，用户可在界面直接进行报警、故障、工单、一键报警处理，无需切换界面，即可处理，方便操作，简单快捷。
3、基础配置
支持消防设备管理、消防设施管理、配置报警多级用户推送模板、设备远程升级等业务；支持维护单位、建筑物、消控室、微型消防站、重点部位、规章制度等信息；支持设备布撤防、合并报警等操作；
4、数据中心
存档报警/故障日志与工单记录，包含处置流程；记录用户下发的任务状态，未下发成功的任务支持再次下发；支持存档设备的联动记录；
5.报表统计
统计分析平台运营与各单位消防系统运数据，自动生成周报/月报/年报，支持用户按需生成一年内自定义周期的统计报表；支持用户自定义报表展示内容。
6.维护保养提醒
列表展示需要用户维护保养的消防设备、消防设施，提醒用户关注并处理；维护保养周期、提前提醒时间支持自定义；
7.报废到期提醒
列表展示到期需要用户报废处理的消防设备、消防设施，可提醒用户处理报废设备，避免意外事故发生。报废到期提前提醒时间支持自定义；
8.报警弹窗
当发生报警时，弹窗提示用户关注并处理报警事件，可查看设备联动视频，快速确认现场状况；支持查看报警设备所在位置，支持对设备下发命令，报警事件支持转工单处理；客户端支持语音播报报警内容，并支持疑似真火警分析；
9.上下班交接管理
支持值守人员通过APP进行交接班，明确交接班内容，规范交接班流程，交接班记录均在系统中记录存档，支持数据导出；
10.动火作业管理
用户可通过客户端、APP端进行动火作业的全过程管控，包含：动火作业申请、动火前环境分析、动火过程监督以及结果反馈，支持驳回作业申请。用户可根据动火作业类型自定义作业审批、管理、现场监督流程节点负责人。
	套
	1.00
	

	
	消防实时监测
	分系统卡片式展示城市远程监控、智慧用电、智慧用水、工业消防、智能视频监测、在岗监控、智能充电桩等系统设备状态与监测值，支持下发配置、命令、定时任务等远程控制。
1.城市远程监控系统
支持火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、室内消火栓系统、气体灭火控制系统分类展示。以拓扑图方式展示设备连接关系，设备状态以颜色标记，系统回路关系与设备状态一目了然；当发生报警时，用户能快速定位报警回路区域；若发生大量报警，用户可进行疑似火警/误报回路区域定位，诊断排查现场隐患因素，从而减低火警/误报事件发生几率；支持监测消防设施运行状态并控制消防设施运行；
2.智慧用电系统：
支持分类展示用电设备状态与监测值，支持批量开合闸定时任务配置和下发，支持远程开合闸和自检命令下发；
3.智慧用水系统
仪表盘方式展示用水系统设备状态、监测环境值与报警阈值，环境危险性/安全性一目了然，减低值守人员工作难度与专业要求;
4.工业消防系统
卡片式展示探测器状态及烟雾浓度、气体浓度、风速实时监测值；
5.智能视频监测
根据报警场景进行报警统计展示，支持报警类型占比统计展示，支持设备报警排名，支持根据报警场景进行监控点、离线、报警点位统计，列表展示最近报警事件，并支持用户直接处理报警事件。支持用户切换今天、近7天、近30天、近6个月、近12个月报警统计数据，更加全面掌握单位报警情况；
6.在岗监控
卡片式展示各消控室在/离岗状态、值守人员姓名与电话。支持对消控室远程、批量化查岗，支持查看查岗历史；
7.智能充电桩
展示充电桩插座总数、正在充电插座数、报警插座数、正常插座数、离线插座数；支持展示充电插座实时画像：状态、电流、温度、功率实时值；
	套
	1.00
	

	2
	消防主机设备接入授权
	1、此授权为消防系统的用水（NB物联网传输装置、物联网传输装置）、用电、433主机、充电桩、工业火灾报警终端等设备的接入授权；
2、只针对主机进行授权，探测器接入无授权限制；
3、一个主机一路授权；
功能参数：
1、支持对设备的报警阈值进行下发，命令下发：消音、复位；
2、空开支持远程开合闸和定时开合闸设置；
3、支持展示采集到数据值；
4、支持设备远程升级；
	套
	1.00
	

	3
	智能压力采集终端
	采集类型液压
电池寿命3年（根据实际使用状况）
工作电压DC3.0V
工作温度-10℃～+55℃
	个
	18.00
	

	4
	室外消防栓压力监测设备
	室外消火栓压力监测设备和室外消火栓压力监测法兰，用于固定室外消火栓压力监测设备、连接消防管道。
	个
	2.00
	

	5
	智能液位采集终端
	采集类型液位
电池寿命3年（根据实际使用状况）
工作电压DC3.0V
工作温度-10℃～+55℃
	个
	8.00
	

	6
	用户信息传输装置
	通讯方式：以太网；
通讯接口：3路RS-485/RS-232，1路CAN，1路RJ45，4路开关量输入；
报警音量：≥70dB@1m(A计权)；
报警方式：声、光报警，语音指示；
消音功能：支持；
自检功能：具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统及监控中心的通讯故障；
工作电压：AC220V，50Hz；
工作温度：–10℃～+55℃；
工作湿度：≤95%RH（无凝结）；
执行标准：GB26875.1-2011
	个
	10.00
	




五、评分标准
1.本次调研采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。

	评审因素
	评分细则
	分值（分）

	一
	价格部分（满分40分）

	价格部分
（40分）
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足文件要求且最终报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（基准价/报价）×40，小数点后保留2位。

	40

	二
	商务部分（满分15分）

	资质认证
（8分）
	1.供应商具备有效的电子与智能化工程专业承包一级的得4分；具备电子与智能化工程专业承包二级的得2分。本小项最高得4分。
2.供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27701隐私信息安全管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，有一个得1分，本小项最高得4分。
须提供有效的证书原件扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询截图上传到响应文件中，证明资料不全或未提供均不得分。
	8

	项目业绩
（4分）
	供应商提供自2023年1月1日起（以合同签订的时间为准）视频监控类业绩，每提供一个得1分，最高得3分。
须提供中标通知书、合同、验收报告，三者缺一不可，原件扫描件上传至响应文件中并加盖单位公章。时间以合同签订时间为准。若提供的证明材料不能反映该业绩的相关数据和内容的，该业绩不予认可。
	4

	质保承诺
（3分）
	本项目新增实施部署的平台和产品在原有5年质保的基础上，每增加一年得1分，最高得3分。
须提供承诺书原件并加盖单位公章证明资料不全或未提供均不得分。
	3

	三
	技术部分（合计45分）

	产品技术
要求
（20分）
	根据各供应商所投产品技术偏离表由评标小组进行评分。完全响应技术要求的得满分20分，指标要求每有一个负偏离扣1分，扣完为止。
注：以总体技术要求和技术参数响应偏离表为准。
	20

	人员技术（6分）
	1.拟投入本项目的项目组成员具有信息系统项目管理师（高级）的，得2分；具有系统集成项目管理工程师（中级）的，得1分；本小项不累计得分，最高得2分。
2.拟投入本项目的项目组成员具备有效的高级安防系统工程师的，得2分；具备有效的中级安防系统工程师的，得1分；本小项不累计得分，最高得2分。
3.拟投入本项目的项目组成员具有高级IT运维工程师证书的，得2分；具有中级IT运维工程师证书的，得1分。本小项不累计得分，最高得2分。
须提供有效的证书原件扫描件和供应商为其缴纳的投标前近六个月任一个月（不含投标当月）的养老保险缴费证明原件扫描件、相关证明材料作为得分依据。提供的养老保险缴费证明应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。
	6

	技术
方案
（14分）
	结合医院现场情况编制项目总体施工方案，评标小组依据调研文件要求对供应商方案的合理性、全面性、可行性等打分。
方案应包括但不限于以下6部分内容：1、施工进度计划及各阶段进度保证措施；2、质量目标及保证措施；3、关键组网实施方案、工艺及工程项目实施的重点；4、各子系统调试方案；5、工程联调方案；6、验收方案。
方案内容完整、措施科学合理，可行性及针对性强，得14分；
方案内容较完整、措施较科学较合理，可行性及针对性较强，得9分；
方案内容不够完整、措施较科学不够合理，可行性及针对性不够强，得4分；
未提供不得分。
	14

	培训方案和售后服务方案
（5分）
	评标小组根据供应商提供培训和售后服务方案的内容及措施的合理性及有效性进行评审。
所提供的培训和售后服务方案完整性高、针对性强、方案科学合理、可执行性强，得5分；
所提供的培训和售后服务方案完整性较高、针对性较强、方案科学较合理、可执行性较强，得3分；
所提供的培训和售后服务方案不够完整、针对性不够强、方案不够科学、可执行性不够强，得1分；
未提供不得分。
	5

	四
	合计
	100分



本次调研不产生中标单位











三、投标人须知
（一）编制要求
1、投标人应在仔细阅读调研文件的基础上，按招标方要求认真编写投标文件，并加盖投标单位公章。投标人提供的投标文件必须真实、详尽。所有投标文件须有总目录和总页码，每份标书从起始页依次插入连续的页码。投标文件袋须密封良好并加盖骑缝印章，送达指定地点，逾时送交的材料概不接受。
2、投标人在收到调研文件后，若有疑问应以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）在规定时间前向招标人提出。招标人将所有问题集中后在统一答复所有投标人。
3、明确标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。所有投标资料均需A4纸打印，按照调研文件规定的顺序装订。
[bookmark: _Toc39744254]（二）资格审查要求
1、 2026年7月23日17：30前须向招标人提供书面法人授权委托书、供应商参加调研确认函、营业执照复印件，扫描件通过电子邮件发送到指定邮箱，该授权委托代理为项目指定联系人。
投标人资质要求
1 投标人要求
投标人必须是具有独立法人资格的公司；经营范围包含软件开发或软件销售内容。
投标人认为需要提供的资质文件
2 承担本项目能力和资格的有关资格证明材料
1) 由工商局签发的投标人工商营业执照副本复印件（加盖公章）；
2) 投标人各类资质证书材料复印件（加盖公章）
3) 实施交付能力：投标方必须具备在扬州本地提供本地化实施开发项目和提供后续服务的能力，且提供必要的使用、配置、系统集成及二次开发培训等相应的知识转移服务。
4) 近三年以来完成相关项目一览表，在表中需注明完成该项目的项目经理；
5) 投标方必须由法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证原件参加投标、开标仪式，在评标过程中随时接受评委就投标文件内容提出的质询，并予以解答。
[bookmark: _Toc39744256]（三）投标文件要求
1、投标文件的组成：
1.1资格审查文件，所有复印件需加盖公章：
（1）针对本项目调研的授权委托书；
（2) 企业法人营业执照；
（3) 企业资质证书；
（4) 由社保部门出具的投标人为授权委托人及调研经办人缴纳的近三个月中任意一个月养老保险费用的证明材料；
1.2报价文件（作为明确控制价依据）
（1）投标函
（2）授权委托书
（3）投标报价
以上投标文件组成及报价要求将作为否决投标单位标书的重要条件。
[bookmark: _Toc39744257]（四）开标、评标
1、开标时，招标方代表或监管部门或投标单位检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封读标。投标文件一经开封不得进行改动。
2、初步评审要求：开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整；是否有计算错误。投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件：
（1）投标文件不响应调研文件要求的；
（2）投标函未盖投标人的企业及企业法定代表人印章并签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章并签字的；
（3）投标文件的关键内容模糊、无法辨认的；
3、评标小组先评审技术文件，后评审报价文件。
4、严格按照扬州大学采购管理暂行办法，组成项目评标小组。严格按招标文件，公平、公正、科学、严谨地对投标文件进行综合评定。
5、调研程序：
（1）资格审查；（2）调研谈判（需现场二次报价）。 
6、定标
本次调研旨在明确具体需求及预算，不产生中标单位。
[bookmark: _Toc39744258]





四、投标文件格式及附件要求

目录
（一）资格审查
1、针对本项目的授权委托书原件；
2、企业法人营业执照；
3、企业资质证书；
4、由社保部门出具的投标人为经办人及投标报名项目负责人缴纳的近三个月中任意一个月养老保险费用的证明材料；
5、投标单位不在供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图，并盖章；
6、需求响应表（格式自拟）；
7、投标人认为需要提供的其他材料。
（二）报价文件
1、投标函
2、授权委托书
3、投标报价
4、供应商廉洁自律承诺书


 





 授权委书

本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的(姓名)为我公司代理人。代理人在                                项目调研活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
投标人：(盖章)
法定代表人：(签字)

日期： 年   月    日

代理人姓名：签字：
身份证复印件：









承诺书(一)

致：扬州大学附属医院（招标人名称）
我公司自愿参加贵单位                                项目的调研，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。
拟任现场负责人为。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

单位：（公章）
法定代表人签字：
项目负责人签名：

                                                      年   月   日








投标函
招标人： 扬州大学附属医院 
根据已收到贵方调研的                             项目的调研文件，遵照扬州大学采购管理暂行办法，我单位经研究上述调研文件的投标须知、合同条件、技术规范、和其他有关文件后，我方投标报价为              万元。

投标人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签字）：
日  期：


投标报价

	序号
	项目内容
	投标内容
	报价

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	

	
	其他条件
	



投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日  期：



供应商廉洁自律承诺书

扬州大学附属医院                    调研是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次调研活动的承包商,我公司现郑重作出以下承诺：
一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购的各项法律、法规和制度以及《扬州大学采购管理暂行办法》的规定。
二、客观真实反映自身情况，按规定接受采购供应商资格审查,不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。
三、以合法正当的手段参与采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。
四、在采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的采购秩序。
五、自觉接受采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。
如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。


承诺单位（盖章）
法定代表人（授权代表签字）：
2026年    月   日
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