东区手术室净化空调机组尾段更换安装项目

项目基本情况

东区手术室AHU-203号净化空调机组2007年使用至今，现机组箱体尾段、电加热段、风管段存在不同程度的锈蚀损坏，为保障机组运行安全达到手术室洁净度要求，需对上述区域维修更换。
项目清单
本更换安装项目为“交钥匙项目”，以下清单项目及数量仅供参考，需要现场勘察并自行核算完成本项目内容，现场勘察联系人：罗垠塍；电话：13912132986

	序号
	项目名称
	项目内容
	数量
	单位

	1
	AL-KO机组尾段
	机型：AT4  12×12
规格：1000*1000*900mm

工作内容：

原机组尾段拆除

新增机组尾段安装
	1
	台

	2
	段位模组
	规格型号：含12KW  PTC电加热连接组件等
	1
	项

	3
	安装及调试
	安装及调试
	1
	项

	4
	设备运输
	设备运输
	1
	项

	5
	辅材
	配套辅材
	1
	项

	6
	拆除、垃圾清理及外运
	现场拆除、垃圾清理及外运
	1
	项

	7
	成品保护
	成品保护
	1
	项


三、技术参数及要求

1.腐蚀：面板外板为镀锌钢板厚度≥1.0mm，需在切割、折弯、冲孔等加工工序后再进行静电粉末喷涂，喷涂厚度大于60μm；

2.污染：采用USDA认证密封胶水，避免普通密封胶二次污染；
3.消毒：面板需满足臭氧20ppm浓度 72小时测试、双氧水VHP 500ppm浓度 168小时消毒测试报告；
4.变形：EN1886标准测试，±1000pa面板变形量建议值≤1mm/m；
5.结露：建议冷桥、机组保温板隔热性能至少达到T2的标准，箱体防冷桥系数符合欧洲标准TB1等级，箱体必须是原厂生产工厂的EUROVENT认证及卫生型空调机组HYGIENE卫生认证。

6.漏风：过ISO9001，ISO14001及ISO45001体系认证的生产厂家制造（提供证书复印件）；箱体漏风率在1500pa工况下漏风率小于0.15%；

7.抗菌：空调机组内表面应光滑无棱角，机组内部与空气接触的部件均应抗菌、防霉、并提供第三方检测报告；

8.噪音：空调机组箱体为双层壁板结构，厚度≥47mm，面板具有良好的隔热和隔音效果，机组噪音不得高于52db，需提供测试报告；

9.防火：所有的面板用不燃材料防火等级A1级，保温材料不能暴露到气流侧或周围空间去。
质量保证要求

1.本项目质保期2年，质保期自验收报告确认签字日起，开始进入质保期。（提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）

2.质保期内，一旦发生质量问题，中标人在接到通知的2小时内到达现场处置，一切费用由中标供货商负责。更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所正常工作的开展。
3.项目须中标后15天完成本更换安装项目，确保机组调试运行和交付使用并按照内容要求提供相关证书报告。
五、付款方式
1.项目验收合格并交付检测报告付中标价的60%，余款待第三方检测合格后付清。
