东区1号楼热水系统多能互补及配套维修项目需求

一、项目概况

东区1号楼热水系统因运行年限较长，现有太阳能控制柜及配套设备老化，部分泵组、阀门、管道、仪表及太阳能集热器存在功能失效、密封不良、数据采集不准确、蒸汽系统能耗高等问题，已影响系统安全稳定经济运行。为提升系统自动化控制水平、节能降本、保障各科室热水使用需求，现拟对门诊楼热水系统进行利旧升级，增配2台5匹空气能主机，增配远传智能水电表计，并对相关配套设备进行维修、除垢清洗与改造。

本项目涵盖设备生产、旧设备改造、新设备供应、运输、安装、调试、培训、验收及质保等全部内容，以下设备材料清单及数量仅供参考，需要现场勘察并报价，现场勘察联系人：罗垠塍；电话：13912132986。

二、范围及内容

采用“一机一泵、独立循环”的系统配置，每台空气能主机独立配置一台循环水泵，两台主机并联运行，互不干扰。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 原热源 | 太阳能+自产蒸汽 |
| 新增热源 | 2台5匹商用顶出风空气能热泵热水机 |
| 储热水箱 | 利旧，原有2个共计有效容积约8吨不锈钢水箱 |
| 加热方式 | 循环加热（主机→水箱→主机 循环加热） |
| 控制方式 | 控制柜控制热源联动，热泵主机自带温控，自动启停 |
| 系统拓扑 | 太阳能 + 空气能并联，蒸汽备用 |

三、技术要求

系统运行逻辑：

日照充足时：太阳能集热系统为主热源，空气能待机

日照不足/夜间：空气能热泵自动启动补充加热

极端天气/高峰用水：蒸汽系统作为最终备用热源

设计原则

安全可靠：系统设有过载、缺相、过热保护，确保运行安全

节能优先：优先利用太阳能免费能源，空气能为补充

冗余配置：2台主机并联，1台检修时另1台可维持基本热水供应

便于维护：关键设备接口采用活接，方便拆卸检修

多能互补：太阳能+空气能+蒸汽三能源联动，保障供水稳定性和经济性

设备技术要求：

空气能热泵主机

额定值热量≧19KW

电源规格：380V 3N~50Hz

最高出水温度： 60度

能效等级 ：1级

标准工况cop≧4.6

适用环境温度： -20℃-45℃

制冷剂：R410A

空气能集热循环泵：

符合空气能相应主机需求的参数

控制系统技术要求：

可编程控制器（PLC）

配置PLC（利旧修复），支持远程监控功能，具备微处理器及存储器，满足多输入/输出控制需求。

PLC须独立完成参数采集（数字/逻辑运算处理）、就地显示、自动控制及联锁保护，且在脱离中央系统时仍能稳定运行。

须采集并上传至BA系统的核心参数：

水箱水位（测量误差≤±1%）、温度、集热器温度（测量误差≤±0.1℃）

太阳能及空气能循环泵、供水增压泵运行状态/故障信号

控制功能要求

核心控制：实现水温水位自动控制，集热器温度与水箱温差超过8℃时，集热循环泵自动；当温差小于3℃时，集热循环泵自动关闭，当水箱温度超过70℃，系统启动高温保护，当循环管道温度小于3℃时，启动防冻保护；大于30度时，自动关闭防冻保护；每日下午3点后，当水箱温度未能达到目标温度55℃时，自动启动空气能，当环境温度过低，空气能无法及时加热时，由蒸汽介入加热系统，同时所有程序支持中控系统（BA）调整机组参数。

多能互补：系统优先启动太阳能设备，阴雨、夜间等太阳能能效不足情况下，自动启动空气能加热，极限工况时，启动蒸汽辅助加热。

数据保护：断电后保存控制程序、参数设定值，恢复供电后自动按原设定运行。

配电系统技术要求：

机组配电柜（利旧）

元件单侧布置，便于检修；柜内配线由投标人现场勘测后按实际工况定制，确保接线规范、冗余合理。

必须配置以下电气开关：

主开关（总电源控制，带过载/短路保护）

分路开关（空气能、蒸汽独立输出，带短路保护）

泵开关（单泵独立控制，带故障反馈功能）

电气线路全部引至机组专用线排；柜内预留进线电源电缆接口，明确标注"进线电源"及规格（AC 380V 50Hz）。

触摸屏

规格：7寸一体化彩屏，分辨率800×480，须与PLC为同一品牌。

显示功能：支持系统流程图、参数列表式显示（含实时温度、水位、设备状态）。

操作功能：参数设定按"温度控制""联锁保护""报警阈值"等类别分区，须密码验证（至少2级权限：操作员/管理员）后方可修改。

机组控制柜技术要求

防护等级：柜体防护等级≥IP55，满足潮湿、粉尘环境使用。

散热与防尘：配置正压风扇及高效过滤层，避免灰尘进入；安装形式为"下进出线、上散热"，固定于设备总柜。

内部结构：柜内设置独立线槽，接线端子按"强电/ 弱电"分区布置，标注清晰。

报警及联锁保护要求

报警功能：须具备以下报警类型，报警信号就地（触摸屏）显示并远传至BA系统：

水温水位超限（阈值可设定）

循环泵故障（过载/堵转）

电源故障（缺相/过压）

通讯接口及数据传输要求

通讯协议：现场控制单元须支持开放式通讯协议，无条件向中央监控系统（BA）开放通讯接口及协议文档。

连接方式：现场控制单元、传感器等外部智能设备采用RS485总线连接，传输介质为屏蔽双绞线。

数据交互：实现"双向数据传输"——向BA系统上传实时运行参数、报警信号；接收BA系统下发的控制指令（如启停泵、调整温度设定值）。

管路系统设计

管路配置

采用一机一泵、独立循环设计，每台主机对应一台水泵，管路并联接入水箱。

管路连接逻辑

水箱（循环出水口）

│

▼（PPR丝牙硬连接）

PPR双活接铜球阀 DN32

│

▼

PPR外丝铜活接 dn32×1"

│

▼

黄铜过滤器 1"（内螺纹）

│

▼

循环水泵（1"内螺纹）

│

▼

黄铜立式止回阀 1"（内螺纹）

│

▼

PPR外丝铜活接 dn32×1"

│

▼

空气能主机（进水口）

│

▼（主机内部加热）

│

▼

空气能主机（出水口）

│

▼

PPR双活接铜球阀 DN32

│

▼

水箱（循环回水口）

系统排空与排气

手动排气：每台主机管路最高点设置DN15铜球阀，注水运行时手动排气

系统排空：每台主机管路最低点设置DN15铜球阀，检修或冬季防冻时排空

保温措施：B1级橡塑保温管，厚度30mm或可采用聚氨酯保温一体管，保温厚度≥1.5CM

电气控制系统

系统供电：主电源提供380V/10KW负载。

控制逻辑：空气能主机自带温控功能，根据水箱温度传感器自动控制启停：

启动条件：水箱水温 < 设定值（如48℃）→ 启动

停止条件：水箱水温 ≥ 设定值（如55℃）→ 停止

防冻保护：管路温度 < 5℃时，水泵自动运行

多能源联动：优先利用太阳能集热系统，空气能作为夜间/阴雨天主力热源，蒸汽系统作为极端天气和高峰用水备用。

能耗监测：对冷水补水量进行监测，对整个系统用电量进行监测。

安装施工方案

蒸汽系统：保留作为备用，无需拆除

太阳能系统：柠檬酸化学循环清洗并维修后保留，继续运行

管道系统：柠檬酸化学循环清洗并维修损伤点后保留，继续投入使用

水箱：利旧，需进行循环加热口改造

水箱改造：循环加热后要求确保水箱内温度均匀。

循环出水口（水箱下部）开孔DN32，2个

循环回水口（水箱上部）开孔DN32，2个

测温盲管（水箱下部）开孔DN15，1个

设备材料清单：

| 序号 | 项目内容 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、核心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气源热泵热水器 | 制热量≧19kW | 2 | 台 | 纽恩泰、格力、芬尼 |
| 2 | 热泵集热循环泵 | 匹配空气能 | 2 | 台 | 威乐、格兰富、罗瓦拉 |
| 3 | 太阳能集热器 | HZ1858-50 | 2 | 组 | 定制 |
| 4 | 太阳能循环泵 | 额定流量≧13.5m³/h，额定扬程≧4m | 1 | 台 | 威乐、格兰富、罗瓦拉 |
| 5 | 化学除垢剂 | 柠檬酸类，按需配置 | 1 | 批 |  |
| 二、管路阀门及管件 |  |  |  |  |  |
| 6 | PPR双活接铜球阀 | DN32 | 2 | 个 | 秀辉、埃美柯、盾运 |
| 7 | PPR单活接铜球阀 | dn32×1" | 2 | 个 | 秀辉、埃美柯、盾运 |
| 8 | PPR外丝活接 | dn32×1" | 8 | 个 | 秀辉、埃美柯、盾运 |
| 9 | PPR弯头 | DN32 | 12 | 个 | 公元、联塑、伟星 |
| 10 | PPR直接 | DN32 | 8 | 个 | 公元、联塑、伟星 |
| 11 | PPR热水管 | dn32 | 30 | 米 | 公元、联塑、伟星 |
| 12 | 黄铜过滤器 | 1"（DN25） | 2 | 个 | 秀辉、埃美柯、盾运 |
| 13 | 黄铜立式止回阀 | 1"（DN25） | 2 | 个 | 秀辉、埃美柯、盾运 |
| 14 | PPR活接（水箱接口） | DN32 | 2 | 套 | 公元、联塑、伟星 |
| 15 | 阻尼弹簧减振器 | 120KG承重 | 8 | 个 |  |
| 16 | 外丝三通（泄水分支） | DN32×DN15 | 4 | 个 | 公元、联塑、伟星 |
| 17 | 远传水表 | DN40丝扣连接 | 1 | 个 | 三川智慧、新天科技、宁波水表 |
| 18 | 远传电表 | 符合系统负载 | 1 | 个 | 安科瑞、林洋、威盛 |
| 三、保温及辅材 |  |  |  |  |  |
| 19 | 橡塑保温管（B1级） | dn32管30mm | 30 | 米 | 华美、赢盛、漫维斯 |
| 20 | 铜球阀（手动排气+排空） | DN15 | 4 | 个 | 公元、联塑、伟星 |
| 21 | 铝箔防护胶带 | 5×30m | 20 | 卷 |  |
| 22 | PVC管道胶带 | 5×22m | 20 | 卷 |  |
| 23 | 管道支撑 | 4#热镀锌 | 1 | 项 |  |
| 24 | 其他消耗性辅材 | 生料带扎带等 | 1 | 项 |  |
| 四、电气材料 |  |  |  |  |  |
| 25 | 智能控制柜 | 利旧，支持全系统手机远程监控，具备485远程数据可调且可接入BA系统 | 1 | 项 |  |
| 26 | 电源电缆 | RVV 3×4+2×2.5mm² | 40 | 米 | 江扬、起帆、迅达 |
| 27 | 信号线 | RVVP 4×0.5mm² | 30 | 米 | 江扬、起帆、迅达 |
| 28 | 总开关（带漏保） | 63A/3P | 1 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 29 | 分路开关（主机断路器） | 25A/3P+N | 2 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 30 | 水泵开关（带漏保） | 10A/2P | 2 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 31 | 水箱改造 | 增加循环加热进出口，开孔并氩弧焊接 | 1 | 项 |  |

报价要求

报价为含税总价，包含设备、材料、运输、安装、调试、培训、税金及全部杂费，无额外隐形费用；

报价须按招标范围分项列明，包括热泵主机、配套泵组、控制柜、配套设备材料、清洗、安装费等分项明细；

须到现场勘测后据实报价，报价中应包含现场勘测所确认的全部工作量。

工期要求

合同签订且现场具备施工条件后15个工作日内全部完工。

四、质量保证及售后服务

质保期2年，质保期内免费更换故障元件及维修，提供7×24小时售后服务，接到故障通知后2小时内到场处置，24小时内修复完成，质保期后提供终身技术支持；

质保期内因设备质量原因造成的故障，由供应商免费维修或更换；因使用不当造成的故障，供应商应积极配合处理。