扬州大学附属医院东西区净化滤网采购
一、西区清单
	类型
	名称型号
	过滤效率
	年度用量（只）
	地点

	初效
	初效：490mm*490mm*46mm
	G4
	36
	手术室

	
	初效：490mm*592mm*46mm
	G4
	24
	PCR实验室

	
	总计
	60
	

	中效
	中效：287mm*592mm*380mm
	F8
	100
	手术室、产房

	
	中效：490mm*490mm*380mm
	F8
	24
	手术室

	
	中效：490mm*592mm*380mm
	F8
	32
	PCR实验室

	
	中效：592mm*592mm*380mm
	F8
	44
	手术室、供应室

	
	总计
	200
	

	亚高效
	亚高效：287mm*592mm*292mm
	H10
	18
	手术室、产房

	
	亚高效：305mm*508mm*292mm
	H10
	4
	实验室

	
	亚高效：490mm*592mm*292mm
	H10
	2
	产房

	
	亚高效：592mm*592mm*292mm
	H10
	20
	手术室、供应室

	
	总计
	44
	

	平板高效
	平板高效：320mm*320mm*90mm
	H14
	8
	PCR

	
	平板高效：410mm*410mm*93mm
	H14
	7
	新营养科

	
	平板高效：420mm*420mm*93mm（反液位）
	H14
	5
	病理科

	
	平板高效：475mm*475mm*69mm
	H13
	148
	手术室、产房

	
	平板高效：484mm*484mm*70mm
	H14
	1
	PCR

	
	平板高效：484mm*484mm*90mm
	H14
	5
	PCR

	
	平板高效：550mm*550mm*93mm
	H14
	7
	新实验室

	
	平板高效：630mm*630mm*90mm
	H14
	6
	PCR

	
	平板高效：635mm*525mm*93mm（反液位）
	H14
	4
	病理科

	
	平板高效：765mm*635mm*93mm（反液位）
	H14
	1
	病理科

	
	总计
	192
	

	箱式高效
	箱式高效：305mm*610mm*292mm
	H14
	56
	手术室

	
	总计
	56
	

	回风过滤器
	回风过滤器：321mm*289mm*96mm
	[bookmark: OLE_LINK7]F6
	58
	西手术室、产房

	
	回风过滤器：700mm*289mm*96mm
	F6
	30
	手术室

	
	总计
	88
	

	排风过滤器
	排风过滤器：580mm*290mm*96mm
	F8
	2
	手术室

	
	排风过滤器：290mm*290mm*96mm
	F8
	14
	手术室

	
	总计
	16
	

	回风滤网
	回风滤网：340mm*290mm*7mm
	
	43
	手术室

	
	回风滤网：740mm*290mm*7mm
	
	14
	手术室

	
	回风滤网：355mm*300mm*7mm
	
	24
	手术室

	
	回风滤网：750mm*300mm*7mm
	
	16
	手术室

	
	回风滤网：500mm*500mm*7mm
	
	18
	手术室

	
	总计
	115
	

	金属滤网
	金属滤网：900mm*600mm*21mm
	
	6
	ICU

	
	金属滤网：570mm*550mm*21mm
	
	72
	手术室

	
	金属滤网：1100mm*570mm*21mm
	
	12
	产房

	
	金属滤网：800mm*390mm*4mm
	
	6
	PCR

	
	金属滤网：395mm*308mm*4mm
	
	6
	PCR

	
	总计
	102
	



二、东区清单
	类型
	名称型号
	过滤效率
	年度用量（只）
	地点

	初效
	初效：594mm*594mm*46mm
	G4
	90
	手术室

	
	初效：287mm*594mm*46mm
	G4
	42
	手术室

	
	初效：287mm*287mm*46mm
	G4
	12
	手术室

	
	总计
	144
	

	中效
	中效：594mm*594mm*600mm
	F8
	60
	手术室

	
	中效：287mm*594mm*600mm
	F8
	28
	手术室

	
	中效：287mm*287mm*600mm
	F8
	8
	手术室

	
	总计
	96
	

	回风过滤器
	回风过滤器：325mm*289mm*97mm
	F8
	54
	手术室

	
	回风过滤器：700mm*289mm*97mm
	F8
	26
	手术室

	
	总计
	80
	

	排风过滤器
	排风过滤器：290mm*290mm*97mm
	F8
	7
	手术室

	
	排风过滤器：290mm*290mm*97mm
	F5
	5
	手术室

	
	排风过滤器：475mm*475mm*50mm
	F5
	4
	手术室

	
	总计
	16
	

	平板高效
	平板高效：475mm*475mm*69mm
	H13
	44
	手术室

	
	总计
	
	44
	

	箱式高效
	箱式高效：305mm*610mm*292mm
	H14
	28
	手术室

	
	总计
	28
	

	回风滤网
	[bookmark: OLE_LINK2]回风滤网：380mm*330mm*5mm
	
	27
	手术室

	
	回风滤网：780mm*330mm*5mm
	
	13
	手术室

	
	总计
	40
	



三、合计清单
	序号
	名称
	西区
	东区
	合计

	1
	金属滤网
	102
	0
	102

	2
	[bookmark: OLE_LINK1]初效过滤网
	60
	144
	204

	3
	中效过滤网
	200
	96
	296

	4
	亚高效过滤网
	44
	0
	44

	5
	回风过滤器
	88
	80
	168

	6
	排风过滤器
	16
	16
	32

	7
	箱式高效过滤器
	56
	28
	84

	8
	板式高效过滤器
	192
	44
	236

	9
	回风滤网
	115
	40
	155

	总计
	873
	448
	1321



四、采购要求
1.初效过滤器：滤材：聚酯纤维带支撑骨架，外框材质：铝合金，过滤效率G4。
2.中效过滤器：滤材：超细玻璃纤维，外框材质：铝合金，过滤效率F8
3.回风过滤器：滤材：聚酯纤维带支撑骨架，外框材质：铝合金，过滤效率F6
4.排风过滤器：滤材：超细玻璃纤维，外框材质：铝合金，过滤效率F5/F8
5.平板高效：滤材：玻璃纤维滤纸，铝箔分隔物，滤材出风面覆盖金属网，外框材质铝合金，过滤效率H13。
6.箱式高效：滤材：玻璃纤维滤纸，铝箔分隔物，双面护网，外框材质：铝合金过滤效率H14。
7.回风口滤网：材质：聚乙烯，要求：黑色加密、四周布包边。
备注：
1.亚高效、平板高效、箱式高效、回风过滤器、排风过滤器，需供货商安装更换（一年一次）。
2.反液位高效实际尺寸内缩3厘米，边缘1.5厘米反液位槽。
3.清单总数量为最大预算值，实际值根据现场更换量结算。
4.更换的滤网质保期从实际更换后计算，并应对应更换周期。
投标人提供具有检验检测机构资质的第三方具备cNAS国家级检测报告检测机构出具的检验报告
1、高效过滤器具有GB/T 6165-2021《高效空气过滤器性能试验方法 效率和阻力》、GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》检验依据下检测（检测项目有生命周期容尘量及综合能效检测（包含容尘量、阻力及综合平均效率） 检漏/局部透过率检测；mpps检测，计数效率检测；阻力检测；
2、具有初中效过滤器阻燃性检测报告（需符合GB/T 5454-1997纺织品燃烧性能试验 氧指数法，阻燃等级B级）和初中亚高效阻力效率检测报告。
3、具有EEC/TS-001-2023《空气过滤器和高效空气过滤高性能认证技信规范》认证，提供高效EEC高性能产品认证书。
4、初、中效过滤器具有GB/T 14295-2019《空气过滤器》检验依据的检测报告。
5、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书服务证价认证（证书覆盖业务范围应包含空气过滤器等）。
