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第一章 投标邀请
受扬州大学附属医院的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州大学附属医院安防达标建设项目（JSZC-320000-SWGC-G2026-0127号）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况

扬州大学附属医院安防达标建设项目 JSZC-320000-SWGC-G2026-0127 招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”“中国政府采购网”“扬州大学附属医院网”自行免费下载 招标文件，并于2026年10月23日上午9：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SWGC-G2026-0127号

2.项目名称：扬州大学附属医院安防达标建设项目
3.预算金额：
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	460


4.最高限价：

	采购包号
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	446


5.采购需求：扬州大学附属医院为区域三级甲等综合性医疗机构，现有东、西两大院区，总占地138.2亩，总建筑面积17.3万平方米。院区日常门急诊流量大、人员高度密集，医患人身与财产安全、院区治安管控压力突出。本项目采用大数据、云计算、物联网、人工智能新一代信息技术，实施全院智慧安防升级改造，搭建统一综合安防管理体系，补齐现有技防短板，筑牢平安医院安全防线。（详细内容见本招标文件第四章）。
6.合同履行期限：详见招标文件第四章。 

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务报告情况；（成立不满一年无需提供）
1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 供应商信用承诺书；

1.7法律、行政法规规定的其他条件；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 
4.联合体投标
	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求：

	采购包号
	特定资格要求

	1
	无


（三）其它资格条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：“江苏政府采购网”“中国政府采购网”“扬州大学附属医院网”自行免费下载招标文件。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login 。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年10月23日上午9：30（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统
五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html
领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。
2.本次招标不收取投标保证金。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”“中国政府采购网”“扬州大学附属医院网”发布的更正公告。

4.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

5.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

6.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

7.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投货物的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标/响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

8.供应商对于所投货物的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

9.集中现场考察或答疑：采购人不组织，投标人可自行考察。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息
名 称：扬州大学附属医院
地 址：扬州市邗江中路368号

联系人：张主任 

联系方式：0514-82099552
2.采购代理机构信息

名称：江苏苏维工程管理有限公司
地　址：扬州市翠岗路48号
联系人：陈秋萍、阮玉婷
联系方式：0514-82129116
第二章 投标人须知
一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-320000-SWGC-G2026-0127号项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 

4.2本次招标采购不收取标书工本费。

4.3本次采购预算中已包含代理服务费，中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费（具体计算方式详见下表）。
	项目

类型
	100万以下
	100万以上
	代理服务费最高限价

	
	代理费

（单位：元）
	代理费

（折扣率）
	代理费

（单位：元）

	货物
	2000元
	 18 %
	10000元

	服务
	
	
	

	工程
	
	 18 %
	


基准费率表

	中标金额（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000—1亿
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1亿以上
	0.05%
	0.05%
	0.05%


（1）本项目代理服务费以中标价为计算基础，按差额定率累进法计算；

（2）代理服务费以人民币支付；

（3）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。

开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

    开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

    开户账号：1108020819100000612

4.3本次招标采购专家评审费按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）执行。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知


（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“江苏政府采购网”“中国政府采购网”“扬州大学附属医院网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言、度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10.投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）实质性响应对照表
（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表 

（5）投标分项报价表 

（6）技术要求响应及偏离表 

（7）商务要求响应及偏离表 

（8）供货一览表
（9）其他证明文件
10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“中国政府采购网”“扬州大学附属医院网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”“中国政府采购网”“扬州大学附属医院网”发布的招标文件为准。

10.3投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料；

13.3 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.电子投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2苏采云系统相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至苏采云系统，逾期提交的投标文件，苏采云系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18.投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2投标人不足3家的，不得开标。
21.3开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评标委员会）进行评标。

22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标的澄清

24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评标委员会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“苏采云系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； 

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

25.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标供应商
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3代理机构将在“江苏政府采购网”“中国政府采购网”“扬州大学附属医院网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.6不符合法律、法规的规定的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

27.5.6经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递），同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.其他

33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
第三章 合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：扬州大学附属医院安防达标建设项目
项目编号：JSZC-320000-SWGC-G2026-0127号  
甲方：（买方）扬州大学附属医院
乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司                项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方在签订合同前向甲方提交金额为合同金额的10%作为履约保证金，乙方可自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，用于担保乙方全面、适当履行本合同项下全部义务（保函时间自开具之日起至本次合同履行结束止）。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：按照乙方缴纳的方式进行退还。
6.2.2履约保证金退还时间：本次合同履行结束后15日内。
6.2.3履约保证金退还条件：乙方不存在本合同约定的不予退还、暂缓退还情形。
6.2.4履约保证金不予退还的情形：若乙方存在应向甲方支付违约金、赔偿金等款项，且乙方未按本合同约定足额支付的，甲方有权在应退还的履约保证金中直接抵扣相应金额，抵扣后如有剩余，剩余部分按本条约定退还；若抵扣后履约保证金不足，乙方应在甲方通知的期限内补足差额。
6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：若乙方不存在本合同约定的不予退还、暂缓退还情形，甲方未按本合同约定的时间启动退还流程的，视为甲方逾期退还。因乙方自身原因导致履约保证金退还延误的，不属于甲方逾期退还，甲方不承担任何违约责任。
七、转包或分包

7.1本合同范围内的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期    年。（自交货验收合格之日起计算）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：本项目工期为自合同签订之日起 90 个日历天（含设备供货安装、调试及配套基础设施施工等），安装调试完成后进入为期3个自然月的试运行。
9.2 交付方式：甲方指定地点交货，并完成安装、调试。
9.3 交付地点：甲方指定地点，由乙方负责办理运输和装卸等，费用由乙方负责，甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方由此造成的一切损失。
十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订前，乙方向甲方缴纳合同金额的10%作为履约保证金。

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；

设备全部交付进入试运行后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同金额的30%；
试运行3个月进行初步验收，初步验收后正常运行6个月后无异常情况，甲方组织验收，验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同金额的40%。

注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定。

②甲方按本合同约定支付完毕全部款项，不视为对乙方设备质量、安装调试质量及合同履行情况的最终认可，亦不免除乙方在质保期内应承担的质量保修责任、违约责任及赔偿责任。

③质保期内，因乙方原因导致设备或项目出现质量问题的，乙方应按本合同约定履行维修、更换等义务；给甲方造成损失的，乙方仍应承担相应赔偿责任。
十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述货物及服务免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。初步验收后正常运行6个月后无异常情况，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责按照甲方要求进行安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点完成安装调试，经院方组织验收合格视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。  

	甲方：
	乙方： 

	地址：
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：   年    月    日  
	日期：   年    月    日


第四章 采购需求
注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各投标人制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“实质性响应对照表”中准确填写或上传。

以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。

项目属性：货物类

核心产品：

	采购

包号
	货物名称

	1
	视频中心人脸识别服务器


进口产品投标：

	采购

包号
	是否接受进口产品投标

（是/否）

	1
	否


1.如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：拼接屏（西区医院采购清单及参数要求中第1.18项）。
2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

3.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

采购标的清单

	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	扬州大学附属医院安防达标建设项目
	工业


5.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应，填写《实质性响应对照表》。

6.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应，填写《技术要求响应及偏离表》

7.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应，填写《商务要求响应及偏离表》

8.投标人所投产品如属于国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品，中标人在提请采购人验收时须提供上述产品的对应证书，否则采购人有权不予验收，且中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。（提供承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，上传系统）
一、项目基本概述

扬州大学附属医院为区域三级甲等综合性医疗机构，现有东、西两大院区，总占地138.2亩，总建筑面积17.3万平方米。院区日常门急诊流量大、人员高度密集，医患人身与财产安全、院区治安管控压力突出。国家卫健委多次发文要求医疗机构完善安保体系、健全应急处置机制、妥善处置医疗纠纷与涉医突发事件。

依据《关于按进度推进台账式管理医院安防系统建设工作的通知》《全省医院安全保卫工作提升三年行动计划》文件硬性要求，全院安防系统建设达标率需实现100%。医院现有安防设备建设周期跨度大，东区模拟摄像机、录像机服役超10年，西区一键报警设备2017年投用，普遍存在设备老化、设备制式不统一、多平台独立分散等问题，无法匹配现阶段医院安全管控需求。

本次项目依托大数据、云计算、物联网、人工智能新一代信息技术，实施全院智慧安防升级改造，搭建统一综合安防管理体系，补齐现有技防短板，筑牢平安医院安全防线。

（一）建设目标
本项目以《医院安全防范要求》（GB/T31458-2026）为核心执行规范，统筹升级入侵与紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、安消一体化消防等子系统，综合融合人防、物防、技防三类防范手段，深度运用、大数据、物联网技术，完成院区安防体系标准化、智慧化升级。

项目需实现安全管理事前预警、事中联动处置、事后完整取证全流程闭环管控，建成符合三甲医院标准的全域智慧安防体系，具体目标如下：

1.极速应急响应：打通医护工作站与消控室直连通讯通道，医护人员可通过电脑快捷键、现场实体一键报警按钮两类渠道快速发起报警；消控室实时接收警情弹窗、声光提醒，自动调取事发区域监控画面并同步启动标准化应急预案，大幅压缩报警至处置响应时长。

2.全域立体防护网络：实现视频监控、出入口门禁、紧急报警、电子巡更、智慧消防系统互联互通、事件联动；打通安全保卫处、急诊科、消控室、各临床科室协同处置通道，构建无盲区、全覆盖的院区安全防护体系。

3.全场景智能管控：搭载人脸识别、视频结构化解析、周界入侵防范、烟火智能检测等AI算法能力，实现异常行为、火灾隐患、区域越界自动预警，提升安全事件主动发现、快速处置、全程追溯能力。

4.统一集中管控平台：部署一体化智能物联综合管理平台，实现东、西院区所有安防设备集中纳管、统一调度，彻底解决原有多品牌、多独立平台、数据割裂、管理分散痛点。

5.合规长效存证：按照医疗场所安防取证规范设置分级录像存储时长，配套可视化大屏集中调度，满足公安、卫健监管部门溯源核查要求。

（二）项目建设内容

1.综合安防（视频监控）系统

全面升级东西两区现有视频监控体系，淘汰画质模糊、硬件老化、无智能分析能力的老旧摄像设备；针对门诊、急诊、病房走廊、楼梯通道、地下车库、设备机房、院区围墙等重点区域增补高清智能监控点位，实现院区全域视频无死角覆盖。

存储配置：东、西院区特殊点位12个，摄像机录像存储时长不低于180天，其余常规点位录像存储时长不低于90天，24小时不间断录像。在满足上述录像存储所需基础容量基础上，须额外预留整体30%业务冗余容量。满足医疗事件追溯、取证合规要求，东、西区存储需企业级硬盘，总容量不低于4500T。（提供承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，上传系统）
显示调度：搭建高清拼接大屏可视化调度平台，实现全院监控画面集中预览、实时切换、历史录像回放、异常弹窗联动；现有状态完好的拼接显示设备统一利旧搬迁复用。

2.门禁管理系统

覆盖现有点位，并按《医院安全防范要求》（GB/T31458-2026）补充完善点位，现有完好锁具门禁利旧复用。

系统接入综合安防统一管理平台，支持人员权限分级分类管控、门禁在线状态实时可视化监测；突发冲突场景支持一键全域门禁常开；完整留存所有人员出入记录，支持批量下发、回收人员通行权限，规范院区人员进出秩序。

3.紧急一键报警系统

系统分为现场硬件报警、医生工作站软件报警两大模块，覆盖门诊诊室、急诊分诊台、各病房护士站、手术室、重点医技科室等高风险区域。

硬件报警：全院原有可视化一键报警设备需在本次项目中实现统一纳管；
软件报警：所有临床医生工作站部署报警客户端软件，支持快捷键一键报警；消控中心接收报警后页面闪烁、同步播放告警音，支持警情确认、误报取消、处置办结全流程留痕，处置状态实时回传医护终端；系统支持科室位置、联系电话基础信息配置，终端在线状态实时监测，可按时间段导出完整报警处置记录。

4.电子巡更系统

配套部署便携式移动巡更终端、院内巡查感应标签，覆盖全部规划巡查点位。系统支持自定义巡更路线、班组排班、定时巡查计划；自动统计巡更完成记录，漏巡、超时未巡自动预警；可与综合安防平台联动，巡更异常同步推送保卫管理人员，实现安保巡查标准化、可追溯管控。

5.统一计时校时系统

由综合安防平台统一向院内所有摄像机、门禁控制器、报警主机、巡更终端下发标准北京时间，全系统设备时钟与北京时间误差≤5秒，保障所有视频、门禁、报警、巡更记录时间轴统一，满足取证合规要求。

6.专用安防网络传输系统

独立建设安防专用物理网络，隔离医院办公内网，部署千兆POE交换机、核心汇聚交换机、光纤、专用信号线、机柜配线、网络安全防护配件；室内设备统一机柜规整，室外监控、报警点位配套防水、防尘、防雷防护套件。满足多路高清视频实时传输、报警信号秒级上传、平台大数据交互稳定运行需求。

7.安消一体化消防平台

搭建智慧消防一体化管理平台，对接院区现有火灾报警、喷淋、防排烟、室内消火栓等全部消防设施；加装消防水压、水箱液位、电气火灾感知终端，实时监测消防用水、用电安全状态。平台实现消防数据可视化展示、火警与安防监控自动联动、设备维保到期提醒、消防作业台账、月度数据报表统计；打通安防、消防数据壁垒，实现火情、治安事件一体化联动处置。需要部署在现有安防平台上，与原平台实现消防报警指令接收和指令下发，实现平台数据互联互通，安消一体化。投标单位须承诺所投产品能够与医院现有安防平台无缝对接，并充分利旧原有平台、摄像机、存储、门禁、一键报警等存量设备，部署在现有安防平台上，与原平台实现消防报警指令接收和指令下发，实现平台数据互联互通、安消一体化。中标人须在合同签订后 5 个工作日内完成本项目产品无缝对接测试（不得通过页面跳转和免密登录方式实现对接）；若对接测试无法通过，造成项目相关工作无法推进的，中标人应承担由此产生的全部法律责任及相关费用，并且采购人将上报政府采购监督管理部门，追究其以虚假材料谋取中标的法律责任。（提供承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，上传系统）
（三）技术标准和规范

1.本项目预算编制严格遵循GA/T70-2014《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》、《江苏省安装工程计价定额》相关规定。

2.系统整体设计、施工工艺、设备材料选型需符合GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》，全部软硬件设备具备行业先进性，完全匹配三甲医院院区使用场景需求。本文件未明确约定的技术指标，全部执行国家、行业现行最高标准规范，配套功能、设施完整齐备。

3.合同履约期间，若国家、行业相关标准、规范更新修订，采购人有权发出变更指令，要求投标人采用最新标准实施。

4.投标人若计划采用等效替代标准实施项目，需提交书面申请，详细对比原标准与替代标准差异，证明替代方案质量不低于原规范要求，经采购人书面审批后方可执行；审批前投标人必须严格执行本文件列明标准，审批不免除投标人全部工程质量责任。

5.项目全过程施工、分阶段验收、整体竣工验收均严格按照现行国家、行业强制技术标准执行。

6.所有设备、辅材、施工工艺、质量检测、竣工验收，无特殊说明均遵循本文件引用全部国标、行标；材料、设备进场须提供原厂合格证、3C认证、第三方检测报告等。

7.本文件技术条款内容与引用规范条文存在冲突时，以采购人书面指示为准；涉及人身、消防安全的强制条款，优先执行国家、行业强制性标准，冲突部分由采购人按国标修正。

8.项目实施阶段，采购人有权根据工程质量、工期管控需求，要求投标人采用新技术、新工艺，增补、修订技术条款；涉及造价、工期变更的，按照合同变更流程办理。

二、技术要求

（一）东区医院采购货物清单及参数要求

	序号
	货物名称
	参数要求
	单位
	数量

	1.综合安防（视频监控）系统

	
	全彩电梯监控
	传感器采用不低于1/3英寸CMOS；
	台
	12

	
	
	▲【1】像素不低于400万；
	
	

	
	
	最低照度：彩色模式≤0.01lux；黑白模式≤0.001lux；补光灯开启0lux
	
	

	
	
	最大补光距离：红外不低于10m，暖光不低于10m；
	
	

	
	
	补光灯：不少于2颗；
	
	

	
	
	镜头焦距：2.8-4mm；
	
	

	
	
	支持周界防范：支持绊线入侵功能；支持区域入侵功能；
	
	

	
	
	支持宽动态；
	
	

	
	
	内置不少于1个麦克风；
	
	

	
	
	▲【2】报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常；
	
	

	
	
	接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileT）；GB/T28181-2022；
	
	

	
	
	供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
	
	

	
	
	防护等级不低于IP67；
	
	

	
	网桥
	网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口，支持PoE供电，支持DC供电；
	对
	12

	
	
	无线标准：IEEE802.11b/g/n/ax；
	
	

	
	
	工作频率：2.4GHz-2.484GHz；
	
	

	
	
	最佳无线传输距离：≥100m；
	
	

	
	
	整机最大无线传输速率：280Mbps；
	
	

	
	高清全彩室内半球摄像机
	传感器采用不低于1/3英寸CMOS；
	台
	323

	
	
	▲【3】像素不低于400万；
	
	

	
	
	最大分辨率：2560×1440；
	
	

	
	
	最低照度：彩色模式≤0.01lux；黑白模式≤0.001lux；补光灯开启0lux；
	
	

	
	
	最大补光距离：红外不低于50m，暖光不低于30m；
	
	

	
	
	补光灯：不少于2颗；
	
	

	
	
	镜头焦距：≥3.6mm；镜头光圈：≤F2.0；
	
	

	
	
	支持周界防范：支持绊线入侵功能；支持区域入侵功能；
	
	

	
	
	支持宽动态；
	
	

	
	
	内置不少于1个麦克风；
	
	

	
	
	▲【4】报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常；
	
	

	
	
	接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileT）；GB/T28181-2022；
	
	

	
	
	供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
	
	

	
	
	防护等级不低于IP67；
	
	

	
	双光全彩枪型摄像机
	传感器采用不低于1/3英寸CMOS；
	台
	175

	
	
	▲【5】像素不低于400万；
	
	

	
	
	最低照度：彩色模式≤0.01lux；黑白模式≤0.001lux；补光灯开启0lux；
	
	

	
	
	最大补光距离：红外不低于50m，暖光不低于30m；
	
	

	
	
	镜头焦距：≥6mm；镜头光圈：≤F2.0；
	
	

	
	
	支持周界防范：支持绊线入侵功能；支持区域入侵功能；
	
	

	
	
	支持宽动态；
	
	

	
	
	内置不少于1个麦克风
	
	

	
	
	▲【6】报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
	
	

	
	
	接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileT）；GB/T28181-2022；
	
	

	
	
	供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
	
	

	
	
	防护等级不低于IP67；
	
	

	
	人脸相机
	传感器采用不低于1/1.8英寸CMOS；
	台
	44

	
	
	▲【7】像素不低于400万；
	
	

	
	
	最低照度：彩色模式≤0.001lux；黑白模式≤0.0001lux；补光灯开启0lux；
	
	

	
	
	最大补光距离：红外不低于80m；暖光不低于60m；人脸检测距离不低于16m；
	
	

	
	
	补光灯：光灯总数量不少于4颗，支持红外、白光混光补光；
	
	

	
	
	镜头类型：电动变焦；镜头焦距范围不小于8mm～32mm；镜头光圈：≤F1.6；
	
	

	
	
	▲【8】支持视频结构化：支持视频结构化功能，支持机动车、非机动车、人脸、人体目标检测、智能跟踪、目标优选、抓拍，可上报最优人脸抓拍图片；支持机动车、非机动车、人脸、人体多维度属性识别提取，其中机动车属性不少于7种、非机动车属性不少于6种、人脸属性不少于6种、人体属性不少于8种。
	
	

	
	
	宽动态：支持光学宽动态，宽动态不低于120dB；
	
	

	
	
	内置不少于双麦克风；
	
	

	
	
	内置不少于一只扬声器；
	
	

	
	
	内置加热模块，可对镜头前盖玻璃加热，去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物；
	
	

	
	
	接入标准：ONVIF（ProfileG&ProfileT）；CGI；GB/T28181-2022；GA/T1400；GB35114-2017A级；
	
	

	
	
	防护等级不低于IP67；
	
	

	
	烟火检测摄像机
	传感器采用不低于1/2.7英寸CMOS；
	台
	11

	
	
	▲【9】像素不低于400万；
	
	

	
	
	最低照度彩色模式≤0.002lux；黑白模式≤0.0002lux；补光灯开启0lux；
	
	

	
	
	最大补光距离：红外不低于60m；暖光不低于30m；
	
	

	
	
	补光灯：不少于2颗（红外灯）；不少于2颗（混光（红外+暖光）灯）；
	
	

	
	
	镜头类型：电动变焦；镜头焦距范围不小于2.7mm～13.5mm；镜头光圈≤F1.6；
	
	

	
	
	宽动态：支持光学宽动态，宽动态不低于120dB；
	
	

	
	
	走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；
	
	

	
	
	内置不少于1个麦克风
	
	

	
	
	内置不少于1个扬声器；
	
	

	
	
	▲【10】报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；外部报警；安全异常；烟雾检测；火焰检测；通道占用；目标出现；目标消失；变化检测；目标状态；
	
	

	
	
	接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileG&ProfileT）；CGI；GB/T28181-2022；
	
	

	
	
	音频输入不少于1路；音频输出不少于1路；报警输入不少于2路；报警输出不少于2路；
	
	

	
	
	支持DC12V电源返送；
	
	

	
	
	供电方式：支持DC12V，支持PoE供电；
	
	

	
	
	防护等级不低于IP67；
	
	

	
	防入侵报警摄像机
	传感器采用不低于1/1.8英寸CMOS；
	台
	6

	
	
	▲【11】像素不低于400万；
	
	

	
	
	最低照度：彩色模式≤0.0005lux；补光灯开启0lux；
	
	

	
	
	最大补光距离：暖光不低于40m；
	
	

	
	
	补光灯：暖光补光灯数量不少于4颗；
	
	

	
	
	▲【12】支持周界防范：支持周界防范智能检测，支持绊线入侵、区域入侵、快速移动检测；绊线入侵、区域入侵、快速移动三项检测支持人、车分类及精准识别；同时支持徘徊检测、人员聚集、停车检测、物品遗留、物品搬移检测；支持大模型增强周界算法能力，可提升目标检测距离，降低目标误报率。
	
	

	
	
	内置不少于2只麦克风；内置不少于1只扬声器；
	
	

	
	
	▲【13】支持定时语音播报,最大可添加10个不同语音文件,可设置时间优先、次数优先,播放间隔可设置,支持针对不同语音单独配置播放时间计划
	
	

	
	
	支持声光警戒功能；
	
	

	
	
	接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileG&ProfileT&ProfileM）；CGI；GB/T28181-2022；
	
	

	
	
	音频输入不少于1路；音频输出不少于1路；报警输入不少于2路；报警输出不少于2路；
	
	

	
	
	支持DC12V电源返送；
	
	

	
	
	供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）；
	
	

	
	
	防护等级不低于IP67；
	
	

	
	室外球机
	传感器采用不低于1/2.8英寸CMOS；
	台
	13

	
	
	▲【14】像素不低于400万；
	
	

	
	
	最低照度：彩色：0.005lux@F1.6；黑白：0.0005lux@F1.6红外灯开启0lux
	
	

	
	
	最大补光距离：不低于150m；
	
	

	
	
	补光类型：红外；
	
	

	
	
	配置雨刷；
	
	

	
	
	镜头焦距范围不小于4.8mm～154mm；镜头光圈范围不小于：F1.6-F4.0；
	
	

	
	
	光学变倍不低于32倍；
	
	

	
	
	周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；
	
	

	
	
	▲【15】人脸检测：支持人脸检测、人脸轨迹框、优选抓拍；支持上报最优人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取（性别、年龄段、眼镜、表情、口罩、胡子等至少 6 类）；支持人脸抠图（人脸、单寸照两种规格）；支持实时、优选、质量优先三种抓拍策略；
	
	

	
	
	应支持声警戒：内置不少于11条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；音量支持高、中、低三档可调节；
	
	

	
	
	支持图像防抖功能，在一定范围内的抖动，开启陀螺仪防抖能使视频图像有明显改善；
	
	

	
	
	支持电子透雾；
	
	

	
	
	音频输入不少于1路；音频输出不少于1路；
	
	

	
	
	支持语音对讲；
	
	

	
	
	报警输入不少于2路，开关量输入（0～5VDC）；报警输出不少于1路；
	
	

	
	
	供电方式：DC24V/2.5A±25%，兼容AC24V/3A±25%；
	
	

	
	
	防护等级不低于IP66；具备TVS6000V防雷、防浪涌和防突波保护；
	
	

	
	全彩高清室内半球摄像机（带音频接口）
	传感器类型不低于1/3英寸CMOS；
	台
	51

	
	
	▲【16】像素不低于400万；
	
	

	
	
	最低照度：彩色模式≤0.002lux；黑白模式≤0.0002lux；补光灯开启0lux；
	
	

	
	
	最大补光距离：红外不低于50m，暖光不低于30m；
	
	

	
	
	镜头焦距：≥2.8mm；镜头光圈：≤F1.6；
	
	

	
	
	周界防范：支持绊线入侵功能；支持区域入侵功能；
	
	

	
	
	支持AI智能编码；支持H.264、H.265编码；
	
	

	
	
	宽动态：支持光学宽动态，宽动态不低于120dB；
	
	

	
	
	内置不少于1个麦克风
	
	

	
	
	接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileT）；GB/T28181-2022；
	
	

	
	
	最大MicroSD卡不小于512GB；
	
	

	
	
	音频输入不少于1路；音频输出不少于1路；
	
	

	
	
	报警输入不少于1路（支持对接湿接点报警输出（直流3～5V电位，最大5mA电流）；支持对接干接点报警输出）；
	
	

	
	
	报警输出不少于1路（干接点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）；
	
	

	
	
	支持DC12V电源返送；
	
	

	
	
	供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
	
	

	
	
	防护等级不低于IP67；
	
	

	
	拾音器
	拾音范围：不小于1～150平方米，半径不小于7米；
	台
	51

	
	
	灵敏度：-38dB±1dB（re0dB=1V/Pa@1kHz）；
	
	

	
	
	信噪：≥70dB（1KHz&MaxdBSPL）；
	
	

	
	
	指向特性：全指向性；
	
	

	
	
	动态范围：≥40dB（1KHz&MaxdBSPL）；功耗：＜2W
	
	

	
	球机支架
	外观颜色：白色；最大承重：≥7.0kg；安装方式：壁装；
	台
	13

	
	枪机支架
	外观颜色：白色；最大承重：≥1.0kg；安装方式：壁装；
	台
	236

	
	六类非屏蔽线缆
	UTP6双绞线，六类非屏蔽
	箱
	120

	
	拼接屏
	西区拆利旧，电视墙改造，大屏西区搬迁
	台
	15

	
	LCD新型模块化支架
	西区拆利旧
	台
	15

	
	视频解码器
	ATCA电信级架构
	套
	1

	
	
	▲【17】支持不少于2路HDMI输入（1路HDMI2.0、1路HDMI1.3），最大支持1路4K@60Hz和1路1080p@60Hz编码输入
	
	

	
	
	▲【18】支持不少于16路HDMI输出（8路HDMI2.0、8路HDMI1.3），最大支持8路4K@60Hz和8路1080p@60Hz输出
	
	

	
	
	支持H.264/H.265视频编码，支持双码流和可变码流，支持复合流和视频流编码。
	
	

	
	
	支持H.264/H.265视频解码，支持192路1080p@25fps高清视频解码能力
	
	

	
	
	支持32MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1080p/720p/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF视频解码
	
	

	
	
	支持H.265/H.264/SVAC/MPEG4/MJPEG视频格式解码
	
	

	
	
	支持本地信号、网络信号的输入和矩阵输出
	
	

	
	
	支持信号多路复制，单路信号最大复制不低于32路；
	
	

	
	
	支持web浏览器、PC客户端、移动客户端、网络键盘等进行控制
	
	

	
	
	支持拼接缩放、视频融合、漫游、开窗、层叠
	
	

	
	
	支持1/4/6/8/9/16/25/36等多种画面分割显示，支持自由分割
	
	

	
	
	支持不少于128个场景预设，可以自定义每个场景电视墙布局
	
	

	
	
	支持点对点高清底图显示
	
	

	
	
	支持字幕叠加功能，可在单屏、拼接屏上叠加字符
	
	

	
	
	支持不少于2个RJ45千兆网络接口，支持网卡容错、单网卡、链路聚合、负载均衡工作模式设置
	
	

	
	
	支持RS232串口，实现矩阵控制、大屏开关控制等功能
	
	

	
	
	支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议
	
	

	
	
	支持远程控制本地、网络视频切换上墙
	
	

	
	
	支持远程重启、远程升级和恢复默认设置等操作
	
	

	
	
	支持用户权限管理，支持白名单功能
	
	

	
	
	支持双电源冗余，配置智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠
	
	

	
	NTP校时服务器
	WEB管理功能：
WEB设置：NTP设置，网络设置；

2.NTP状态：NTP服务器和授时客户端的同步和时间偏差情况,可查看GPS状态：包括GPS卫星数，服务器部署位置的经纬度和高度，卫星时间，服务器时间以及参考源的同步情况
	台
	1

	
	
	授时模式：支持NTPPeerClient/ServerBroadcastMulticast多种工作模式
	
	

	
	
	卫星接收机：支持北斗二代、GPS双模卫星授时参考源
	
	

	
	
	高可靠性：双路220V冗余电源；支持双机热备主备切换；支持网卡绑定功能
	
	

	
	NTP校时服务器天线
	NTP校时服务器天线
	根
	1

	
	视频中心人脸识别服务器（核心产品）
	主处理器：64位高性能多核处理器；
	台
	1

	
	
	操作系统：国产操作系统；
	
	

	
	
	GPU：设备内置不少于4颗高性能GPU,单颗GPU算力≥22TOPS(INT8)；
	
	

	
	
	▲【19】后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、人员频次报警、视频结构化（人、车、非机动车）、支持后智能人脸检测、人脸识别、人员频次报警、视频结构化（人、车、非机动车）、设备可对视频画面内人员、机动车、非机动车目标进行抓拍，自动提取目标多维属性信息；支持基于目标属性自定义组合条件设置告警策略，当画面目标匹配预设属性规则时自动触发告警、通用行为分析、车牌比对；
	
	

	
	
	▲【20】人脸检测：≥128路200万分辨率视频流分析；属性：不少于 6 种人脸属性，包含性别、年龄段、眼镜、表情、口罩、胡子；年龄段不少于 6 个分段，表情不少于 8 种；
	
	

	
	
	▲【21】以图搜图：支持以图搜图功能，支持文搜功能；
	
	

	
	
	▲【22】人脸库容量：样本库数量不少于 100 个，总样本图片容量不少于 50 万张，单样本库容量不少于 50 万张；路人库数量不少于 5 个，路人库总图片容量不少于 50 万张，单路人库容量不少于 50 万张；人脸库样本库容量、条数共享；
	
	

	
	
	▲【23】人脸识别：图片流：≥128路200万分辨率图片流分析；视频流：支持≥64路200万分辨率视频流分析；支持人员频次高频报警；
	
	

	
	
	人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，支持48路≥200万分辨率；
	
	

	
	
	接入路数不少于128路；报警输入不少于16路；报警输出不少于8路；
	
	

	
	
	硬盘接口不少于16个；SATA；单盘最大24TB；
	
	

	
	新增存储设备
	录像存储要求：

▲【24】支持构建全局统一存储资源池或者IPSAN，支持RAID保护，可跨多个硬盘框实现；设备需配置冗余电源；硬盘、电源、风扇、控制器模块均支持热插拔维护，更换部件无需断电停机，保障监控业务连续不中断。单台存储盘位不低于48盘位。
	项
	1

	
	智能物联综合管理平台（含硬件）
	软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库10大业务系统；
	个
	1

	
	
	支持管理视频通道点位不少于80万路；
	
	

	
	
	支持管理门禁点位不少于80000路，管理存储门禁记录不少于1亿条；
	
	

	
	
	支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于100000路；
	
	

	
	
	支持管理园区卡口点位不少于8000路；
	
	

	
	
	支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个；
	
	

	
	
	支持管理用户数量不少于80万个，支持同时用户在线数量不少于3000个；
	
	

	
	授权
	视频通道授权：1500个；

门禁通道授权：300个；对讲通道授权：8个；
	项
	1

	
	辅材
	线材、管线等
	批
	1

	2.门禁管理系统

	
	读卡器
	OSDP协议：支持；
	台
	140

	
	
	门禁读卡器，内置蜂鸣器；
	
	

	
	
	读卡类型：可读取IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）；可读取二代身份证物理序列号；
	
	

	
	
	IC卡加密：支持；
	
	

	
	
	刷卡响应时间≤0.1s；
	
	

	
	
	读卡距离：0cm～8cm（IC白卡）；
	
	

	
	出门按钮
	外壳材料：ABS；最大电流：3A36VDC；

耐用测试：≥50万次老化测试合格；接点输出：NO/COM接点；
	台
	140

	
	门禁主机（四门控制器）
	内置蜂鸣器；
	台
	35

	
	
	用户容量≥10000；指纹容量≥10000；卡片容量≥10000；
	
	

	
	
	存储记录数量≥500000；
	
	

	
	
	RS-485接口总数≥9路；
	
	

	
	
	韦根接口不少于8路输入；
	
	

	
	
	网络接口不少于1个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应；
	
	

	
	
	报警输入≥5路，其中1路为独立消防联动接口；其余报警输入中不少于2路支持四态检测，可识别正常、报警、短路、断路状态；支持外接报警扩展模块；
	
	

	
	
	报警输出不少于4路（外接报警模块可扩展不少于8路）；
	
	

	
	
	门状态检测不少于4路；
	
	

	
	发卡器
	发卡类型：IC卡(Mifare卡)；供电方式：DC5V，0.5A；
	台
	1

	
	双门磁力锁
	磁力锁；外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝；安全类型：断电开门；最大拉力：≥280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；供电方式：DC12V；单锁工作电流≤500mA，双锁合计≤1000mA工作环境：室内；安装方式：明装，带门磁功能；
	台
	50

	
	单门磁力锁
	磁力锁；外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝；安全类型：断电开门；最大拉力：≥280kg（600Lbs）直线拉力；供电方式：DC12V工作电流≤500mA；工作环境：室内；安装方式：明装，带门磁功能；
	台
	50

	
	门禁管理授权
	门禁管理授权
	个
	80

	
	RVV4*0.75
	RVV4*0.75
	米
	5000

	
	RVV2*1.0
	RVV2*1.0
	米
	5000

	
	RVV2*0.5
	RVV2*0.5
	米
	5000

	
	六类非屏蔽线缆
	UTP6双绞线；六类非屏蔽；
	米
	5000

	
	辅材
	线材、管线等
	批
	1

	3.报警系统

	1
	一键报警电脑软件
	一键报警电脑软件
1.初始配置：支持数据库连接配置；

2.科室配置：支持自动获取IP和手动输入IP，保存科室名电话、护士长科主任电话、科室位置信息；

3.热键设置：支持热键设置完成后一键报警；

4.报警确认：支持报警后进行安保确认，并反馈到医护端电脑；

5.终端一览：支持消控中心客户端已安装医护端列表展示，显示在线离线状态；

6.报警处置：支持消控中心端报警显示，并可确认处置，可反馈至医护端；
7.报警记录查询：支持根据时问段查询报警记录；
	项
	1

	4.巡更系统

	
	4G移动手持终端
	CPU：8核2.0GHz；
	台
	2

	
	
	运行内存RAM≥4GB，机身存储ROM≥64GB；
	
	

	
	
	操作系统：Android12及以上；
	
	

	
	
	TF卡扩展最大支持256GB；
	
	

	
	
	网络：4G全网通；
	
	

	
	
	显示屏幕：≥6.2英寸，分辨率≥720*1520；
	
	

	
	
	后置摄像头：≥4800W+500W；前置摄像头：≥800W；
	
	

	
	
	电池容量：≥5500mAh，可拆卸电池；
	
	

	
	
	指纹识别：带指纹识别；
	
	

	
	
	支持NFC功能；
	
	

	
	
	喇叭：2个
	
	

	
	
	充电接口：Type-C接口，≥15W快充
	
	

	
	
	耳机接口：3.5mm耳机接口
	
	

	
	
	配置手持终端充电底座，与主机适配
	
	

	
	NFC消防巡查专用RFID标签
	RFID工作协议：ISO/IEC14443A；RFID工作频率：13.56MHz；
	个
	1000

	
	
	巡检点位按消火栓位置进行安置；
	
	

	5.网络系统

	
	24口poe交换机
	交换容量≥256Gbps；包转发率≥60Mpps；业务端口：具备不少于24个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、不少于2个10/100/1000BASE-T电口、不少于2个1000BASE-XSFP端口；POE供电总功率≥240W；
	台
	27

	
	48口poe交换机
	交换容量≥336Gbps；包转发率≥144Mpps；业务端口：具备不少于48个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、不少于4个1G/10GBASE-XSFP+端口；POE供电总功率≥460W；
	台
	19

	
	48口汇聚交换机
	48个千兆SFP光口，不少于4个万兆SFP+光口；交换容量不低于672Gbps/6.72Tbps；包转发率不低于222Mpps
	台
	1

	
	光模块
	支持标准：IEEE802.3z；传输介质：单模光纤；传输距离：≤10km；传输速率：1.25Gbps；端口类型：双纤LC；传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)；工作电压：3.3V；工作温度：-40℃～85℃；
	台
	92

	
	机柜
	9u
	台
	25

	
	室外防雨箱
	放置监控杆上，304不锈钢材质；尺寸≥400mm×500mm，含防雷套件
	台
	9

	
	光缆
	单模光纤；6芯；综合敷设；
	米
	3000

	
	光纤终端盒（满配）
	8口光纤配线架；1U；
	套
	35

	
	ODF光纤配线架（满配）
	全钢板配线架外框结构，钢质配线架外框板厚≥1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力；配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。
	套
	2

	
	光纤熔接
	光纤熔接
	芯
	420

	
	辅材
	线材、管线等
	批
	1

	
	分配网络
	名称：LC双工耦合器；规格：LC-LC；
	个
	210

	
	跳线
	名称：单模尾纤；规格：≥1.5米LC；
	根
	100


（二）西区医院采购清单及参数要求
	序号
	货物名称
	参数要求
	单位
	数量

	1.综合安防（视频监控）系统

	
	全彩电梯监控
	传感器采用不低于1/3英寸CMOS；
	台
	21

	
	
	▲【25】像素不低于400万；
	
	

	
	
	最低照度：彩色模式≤0.01lux；黑白模式≤0.001lux；补光灯开启0lux；
	
	

	
	
	最大补光距离：红外不低于10m；暖光不低于10m；
	
	

	
	
	补光灯：不少于2颗；
	
	

	
	
	镜头焦距：2.8-4mm；
	
	

	
	
	支持周界防范：支持绊线入侵功能；支持区域入侵功能；
	
	

	
	
	支持宽动态；
	
	

	
	
	内置不少于1个麦克风；
	
	

	
	
	▲【26】报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常；
	
	

	
	
	接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileT）；GB/T28181-2022；
	
	

	
	
	供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
	
	

	
	
	防护等级不低于IP67；
	
	

	
	网桥
	网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口，支持PoE供电，支持DC供电；
	对
	21

	
	
	无线标准：IEEE802.11b/g/n/ax；
	
	

	
	
	工作频率：2.4GHz-2.484GHz；
	
	

	
	
	最佳无线传输距离：≥100m；
	
	

	
	
	整机最大无线传输速率：280Mbps；
	
	

	
	高清全彩室内半球摄像机
	传感器采用不低于1/3英寸CMOS；
	台
	478

	
	
	▲【27】像素不低于400万；
	
	

	
	
	最大分辨率：2560×1440；
	
	

	
	
	最低照度：彩色模式≤0.01lux；黑白模式≤0.001lux；补光灯开启0lux；
	
	

	
	
	最大补光距离：红外不低于50m，暖光不低于30m；
	
	

	
	
	补光灯：不少于2颗；
	
	

	
	
	镜头焦距：≥3.6mm；镜头光圈：≤F2.0；
	
	

	
	
	支持周界防范：支持绊线入侵功能；支持区域入侵功能；
	
	

	
	
	支持宽动态；
	
	

	
	
	内置不少于1个麦克风；
	
	

	
	
	▲【28】报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常；
	
	

	
	
	接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileT）；GB/T28181-2022；
	
	

	
	
	供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
	
	

	
	
	防护等级不低于IP67；
	
	

	
	全彩高清室内半球摄像机（带音频接口）
	传感器类型不低于1/3英寸CMOS；
	台
	40

	
	
	▲【29】像素不低于400万；
	
	

	
	
	最低照度：彩色模式≤0.002lux；黑白模式≤0.0002lux；补光灯开启0lux；
	
	

	
	
	最大补光距离：红外不低于50m；暖光不低于30m；
	
	

	
	
	镜头焦距：≥2.8mm；镜头光圈：≤F1.6；
	
	

	
	
	周界防范：支持绊线入侵功能；支持区域入侵功能；
	
	

	
	
	支持AI智能编码；支持H.264、H.265编码；
	
	

	
	
	宽动态：支持光学宽动态，宽动态不低于120dB；
	
	

	
	
	内置不少于1个麦克风；
	
	

	
	
	接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileT）；GB/T28181-2022；
	
	

	
	
	最大MicroSD卡不小于512GB；
	
	

	
	
	音频输入不少于1路；音频输出不少于1路；
	
	

	
	
	报警输入不少于1路（支持对接湿接点报警输出（直流3～5V电位，最大5mA电流）；支持对接干接点报警输出）；
	
	

	
	
	报警输出不少于1路（干接点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）；
	
	

	
	
	支持DC12V电源返送；
	
	

	
	
	供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
	
	

	
	
	防护等级不低于IP67；
	
	

	
	拾音器
	拾音范围：不小于1～150平方米，半径不小于7米；
	台
	40

	
	
	灵敏度：-38dB±1dB（re0dB=1V/Pa@1kHz）；
	
	

	
	
	信噪比：≥70dB（1KHz&MaxdBSPL）；
	
	

	
	
	指向特性：全指向性；
	
	

	
	
	动态范围：≥40dB（1KHz&MaxdBSPL）；功耗：＜2W；
	
	

	
	双光全彩枪型摄像机
	传感器采用不低于1/3英寸CMOS；
	台
	276

	
	
	▲【30】像素不低于400万；
	
	

	
	
	最低照度：彩色模式≤0.01lux；黑白模式≤0.001lux；补光灯开启0lux；
	
	

	
	
	最大补光距离：红外不低于50m，暖光不低于30m；
	
	

	
	
	镜头焦距：≥6mm；镜头光圈：≤F2.0；
	
	

	
	
	支持周界防范：支持绊线入侵功能；支持区域入侵功能；
	
	

	
	
	支持宽动态；
	
	

	
	
	内置不少于1个麦克风；
	
	

	
	
	▲【31】报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
	
	

	
	
	接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileT）；GB/T28181-2022；
	
	

	
	
	供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
	
	

	
	
	防护等级不低于IP67；
	
	

	
	人脸相机
	传感器采用不低于1/1.8英寸CMOS；
	台
	48

	
	
	▲【32】像素不低于400万；
	
	

	
	
	最低照度：彩色模式≤0.001lux；黑白模式≤0.0001lux；补光灯开启0lux；
	
	

	
	
	最大补光距离：红外不低于80m；暖光不低于60m；人脸检测距离不低于16m；
	
	

	
	
	补光灯：光灯总数量不少于4颗，支持红外、白光混光补光；
	
	

	
	
	镜头类型：电动变焦；镜头焦距范围不小于8mm～32mm；镜头光圈：≤F1.6；
	
	

	
	
	▲【33】支持视频结构化：支持视频结构化功能，支持机动车、非机动车、人脸、人体目标检测、智能跟踪、目标优选、抓拍，可上报最优人脸抓拍图片；支持机动车、非机动车、人脸、人体多维度属性识别提取，其中机动车属性不少于7种、非机动车属性不少于6种、人脸属性不少于6种、人体属性不少于8种。
	
	

	
	
	宽动态：支持光学宽动态，宽动态不低于120dB；
	
	

	
	
	内置不少于双麦克风；
	
	

	
	
	内置不少于一只扬声器；
	
	

	
	
	内置加热模块，可对镜头前盖玻璃加热，去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物；
	
	

	
	
	接入标准：ONVIF（ProfileG&ProfileT）；CGI；GB/T28181-2022；GA/T1400；GB35114-2017A级；
	
	

	
	
	防护等级不低于IP67；
	
	

	
	防入侵报警摄像机
	传感器采用不低于1/1.8英寸CMOS；
	台
	19

	
	
	▲【34】像素不低于400万；
	
	

	
	
	最低照度：彩色模式≤0.0005lux；补光灯开启0lux；
	
	

	
	
	最大补光距离：暖光不低于40m；
	
	

	
	
	补光灯：暖光补光灯数量不少于4颗；
	
	

	
	
	▲【35】支持周界防范：支持周界防范智能检测，支持绊线入侵、区域入侵、快速移动检测；绊线入侵、区域入侵、快速移动三项检测支持人、车分类及精准识别；同时支持徘徊检测、人员聚集、停车检测、物品遗留、物品搬移检测；支持大模型增强周界算法能力，可提升目标检测距离，降低目标误报率。
	
	

	
	
	内置不少于2只麦克风；内置不少于1只扬声器；
	
	

	
	
	▲【36】应支持定时语音播报,最大可添加10个不同语音文件,可设置时间优先、次数优先,播放间隔可设置,支持针对不同语音单独配置播放时间计划
	
	

	
	
	支持声光警戒功能；
	
	

	
	
	接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileG&ProfileT&ProfileM）；CGI；GB/T28181-2022；
	
	

	
	
	音频输入不少于1路；音频输出不少于1路；报警输入不少于2路；报警输出不少于2路；
	
	

	
	
	支持DC12V电源返送；
	
	

	
	
	供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）；
	
	

	
	
	防护等级不低于IP67；
	
	

	
	烟火检测摄像机
	传感器采用不低于1/2.7英寸CMOS；
	台
	25

	
	
	▲【37】像素不低于400万；
	
	

	
	
	最低照度：彩色模式≤0.002lux；黑白模式≤0.0002lux；补光灯开启0lux；
	
	

	
	
	最大补光距离：红外不低于60m；暖光不低于30m；
	
	

	
	
	补光灯：不少于2颗（红外灯）；不少于2颗（混光（红外+暖光）灯）；
	
	

	
	
	镜头类型：电动变焦；镜头焦距范围不小于2.7mm～13.5mm；镜头光圈：镜头光圈≤F1.6；
	
	

	
	
	宽动态：支持光学宽动态，宽动态不低于120dB；
	
	

	
	
	走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；
	
	

	
	
	内置不少于1个麦克风；
	
	

	
	
	内置不少于1个扬声器；
	
	

	
	
	▲【38】报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；外部报警；安全异常；烟雾检测；火焰检测；通道占用；目标出现；目标消失；变化检测；目标状态；
	
	

	
	
	接入标准：ONVIF（ProfileS&ProfileG&ProfileT）；CGI；GB/T28181-2022；
	
	

	
	
	音频输入不少于1路；音频输出不少于1路；报警输入不少于2路；报警输出不少于2路；
	
	

	
	
	支持DC12V电源返送；
	
	

	
	
	供电方式：支持DC12V，支持PoE供电；
	
	

	
	
	防护等级不低于IP67；
	
	

	
	室外球机
	传感器采用不低于1/2.8英寸CMOS；
	台
	2

	
	
	▲【39】像素不低于400万；
	
	

	
	
	最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.6红外灯开启0lux；
	
	

	
	
	最大补光距离：不低于150m；
	
	

	
	
	补光类型：红外；
	
	

	
	
	配置雨刷；
	
	

	
	
	镜头焦距范围不小于4.8mm～154mm；镜头光圈范围不小于：F1.6-F4.0；
	
	

	
	
	光学变倍不低于32倍；
	
	

	
	
	周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；
	
	

	
	
	▲【40】人脸检测：支持人脸检测、人脸轨迹框、优选抓拍；支持上报最优人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取（性别、年龄段、眼镜、表情、口罩、胡子等至少 6 类）；支持人脸抠图（人脸、单寸照两种规格）；支持实时、优选、质量优先三种抓拍策略
	
	

	
	
	应支持声警戒：内置不少于11条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；音量支持高、中、低三档可调节；
	
	

	
	
	支持图像防抖功能，在一定范围内的抖动，开启陀螺仪防抖能使视频图像有明显改善；
	
	

	
	
	支持电子透雾；
	
	

	
	
	音频输入不少于1路；音频输出不少于1路；
	
	

	
	
	支持语音对讲；
	
	

	
	
	报警输入不少于2路，开关量输入（0～5VDC）；报警输出不少于1路；
	
	

	
	
	供电方式：DC24V/2.5A±25%，兼容AC24V/3A±25%；
	
	

	
	
	防护等级不低于IP66；具备TVS6000V防雷、防浪涌和防突波保护；
	
	

	
	全景相机
	传感器类型：通道1（全景）：采用不低于1/1.8英寸CMOS；通道2（球机）：采用不低于1/1.8英寸CMOS；；
	台
	2

	
	
	▲【41】像素：通道1(全景)：不低于1600万像素；通道2(球机)：不低于400万像素；
	
	

	
	
	最低照度：通道1(全景)：彩色模式≤0.0005Lux，黑白模式≤0.0001Lux；通道2(球机)：彩色模式≤0.001Lux@F1.6，黑白模式≤0.0001Lux@F1.6，柔光灯开启0Lux全彩夜视；
	
	

	
	
	最大补光距离：通道2(球机)：支持双色柔光补光，白光补光距离≥80m，红外补光距离≥150m；
	
	

	
	
	镜头类型：通道1(全景)：定焦；通道2(球机)：电动变焦；镜头焦距：全景定焦焦距≤2.8mm；球机焦距范围包含 5.2mm～210mm；
	
	

	
	
	变倍不低于40倍；
	
	

	
	
	镜头光圈：全景镜头最大光圈≤F1.0；球机镜头光圈范围 F1.6～F5.0；
	
	

	
	
	视场角：通道1(全景)：水平视场角≥180°，竖直视场角≥103°；通道2(球机)：广角端水平视场角≥60.8°，远景端水平视场角≤2.8°；广角端垂直视场角≥35.9°，远景端垂直视场角≤1.7°；广角端对角线视场角≥67.7°，远景端对角线视场角≤3.3°；
	
	

	
	
	支持对镜头前盖玻璃进行加热,可去除玻璃上的冰状和水状附着物功能；
	
	

	
	
	智能说明：通道1(全景)：通用行为分析(周界防范)，人群分布图，车辆密度；通道2(球机)：通用行为分析(周界防范)，视频结构化，人脸识别；
	
	

	
	
	周界防范：通道1(全景)：绊线入侵；区域入侵；停车检测；通道2(球机)：绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测；
	
	

	
	
	支持人脸识别；
	
	

	
	
	支持人群分布图：通道1(全景)：人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计、区域内人群分布、人群态势，拥挤等级报警
	
	

	
	
	支持态势分析,可随时对当前视频数据进行数据分析,并生成人群检测数据；
	
	

	
	
	支持视频结构化：通道2(球机)：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性；
	
	

	
	
	内置不少于2只麦克风；内置不少于1只扬声器；
	
	

	
	
	网络接口不少于1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M网络数据）；
	
	

	
	
	接入标准：支持 ONVIF Profile G、Profile T；支持 CGI 接口；支持 GB/T28181-2022；支持 GA/T1400；
	
	

	
	
	支持MicroSD卡存储，最大支持容量不小于1TB；
	
	

	
	
	RS-485接口不少于1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；
	
	

	
	
	音频输入不少于2路；音频输出不少于1路；报警输入不少于3路；报警输出不少于2路；模拟输出接口不少于1路；
	
	

	
	
	电源返送：支持DC12V电源返送；
	
	

	
	
	供电方式：DC36V（±50%）；PoE++（802.3bt）；
	
	

	
	
	防护等级不低于IP67；电力EMC不低于三级；
	
	

	
	球机支架
	外观颜色：白色；最大承重：≥6.0kg；安装方式：壁装；
	台
	2

	
	球机支架
	外观颜色：银色；承重：≥8.0kg；安装方式：壁装；
	台
	2

	
	枪机支架
	外观颜色：白色；承重：≥0.7kg；安装方式：壁装；
	台
	368

	
	立杆
	≥3.5米立杆；304不锈钢；含地笼基础
	套
	2

	
	六类非屏蔽线缆
	名称：UTP6双绞线；六类非屏蔽
	箱
	200

	
	RVV4*0.75
	RVV4*0.75
	米
	2000

	
	拼接屏
	尺寸≥55寸
	台
	18

	
	
	双边拼缝：≤3.5mm
	
	

	
	
	分辨率：≥1920*1080
	
	

	
	
	亮度：≥500cd/m2
	
	

	
	
	对比度：≥1200：1
	
	

	
	
	色彩范围：8bit
	
	

	
	
	刷新率：60Hz
	
	

	
	
	功耗：155W
	
	

	
	
	视角：可视角度水平≥178°，垂直≥178°；
	
	

	
	
	输入接口不少于：VGA*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）
	
	

	
	
	输出接口：具备RS232控制接口（支持RJ45转接方式）
	
	

	
	LCD新型模块化支架
	LCD新型模块化支架
	台
	18

	
	视频解码器
	ATCA电信级架构
	台
	1

	
	
	▲【42】支持不少于2路HDMI输入（支持HDMI2.0、HDMI1.3规格），最大支持1路4K@60Hz和1路1080p@60Hz编码输入
	
	

	
	
	▲【43】支持不少于16路HDMI输出（支持HDMI2.0、HDMI1.3规格），最大支持8路4K@60Hz和8路1080p@60Hz输出
	
	

	
	
	支持H.264/H.265视频编码，支持双码流和可变码流，支持复合流和视频流编码
	
	

	
	
	支持H.264/H.265视频解码，支持192路1080p@25fps高清视频解码能力
	
	

	
	
	支持32MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1080p/720p/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF视频解码
	
	

	
	
	支持H.265/H.264/SVAC/MPEG4/MJPEG视频格式解码
	
	

	
	
	支持本地信号/网络信号的输入和矩阵输出
	
	

	
	
	支持信号多路复制，单路信号最大复制不低于32路；
	
	

	
	
	支持web浏览器、PC客户端、移动客户端、网络键盘等进行控制
	
	

	
	
	支持拼接缩放、视频融合、漫游、开窗、层叠
	
	

	
	
	支持1/4/6/8/9/16/25/36等多种画面分割显示，支持自由分割
	
	

	
	
	支持不少于128个场景预设，可以自定义每个场景电视墙布局
	
	

	
	
	支持点对点高清底图显示
	
	

	
	
	支持字幕叠加功能，可在单屏、拼接屏上叠加字符
	
	

	
	
	支持不少于2个RJ45千兆网络接口，支持网卡容错、单网卡、链路聚合、负载均衡工作模式设置
	
	

	
	
	支持RS232串口，实现矩阵控制、大屏开关控制等功能
	
	

	
	
	支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议
	
	

	
	
	支持远程控制本地、网络视频切换上墙
	
	

	
	
	支持远程重启、远程升级和恢复默认设置等操作
	
	

	
	
	支持用户权限管理，支持白名单功能
	
	

	
	
	支持双电源冗余，配置智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠
	
	

	
	NTP校时服务器
	WEB管理：

WEB设置：NTP设置，网络设置

2.NTP状态：NTP服务器和授时客户端的同步和时间偏差情况,可查看GPS状态：包括GPS卫星数，服务器部署位置的经纬度和高度，卫星时间，服务器时间以及参考源的同步情况
	台
	1

	
	
	授时模式：支持NTPPeerClient/ServerBroadcastMulticast多种工作模式；
	
	

	
	
	卫星接收机：支持北斗二代、GPS双模卫星授时参考源；
	
	

	
	
	高可靠性：双路220V冗余电源；支持双机热备主备切换；支持网卡绑定功能
	
	

	
	NTP校时服务器天线
	NTP校时服务器天线
	台
	1

	
	视频中心人脸识别服务器（核心产品）
	主处理器：64位高性能多核处理器；
	台
	1

	
	
	操作系统：国产操作系统；
	
	

	
	
	GPU：设备内置不少于4颗高性能GPU,单颗GPU算力≥22TOPS(INT8)；
	
	

	
	
	后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、人员频次报警、视频结构化（人、车、非机动车）、设备可对视频画面内人员、机动车、非机动车目标进行抓拍，自动提取目标多维属性信息；支持基于目标属性自定义组合条件设置告警策略，当画面目标匹配预设属性规则时自动触发告警、通用行为分析、车牌比对；
	
	

	
	
	人脸检测：≥128路200万分辨率视频流分析；属性：不少于 6 种人脸属性，包含性别、年龄段、眼镜、表情、口罩、胡子；年龄段不少于 6 个分段，表情不少于 8 种；
	
	

	
	
	以图搜图：支持以图搜图功能，支持文搜功能；
	
	

	
	
	人脸库容量：样本库数量不少于 100 个，总样本图片容量不少于 50 万张，单样本库容量不少于 50 万张；路人库数量不少于 5 个，路人库总图片容量不少于 50 万张，单路人库容量不少于 50 万张；人脸库样本库容量、条数共享；
	
	

	
	
	人脸识别：
图片流：≥128路200万分辨率图片流分析；

视频流：支持≥64路200万分辨率视频流分析；

支持人员频次高频报警；
	
	

	
	
	人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，支持48路≥200万分辨率；
	
	

	
	
	接入路数不少于128路；报警输入不少于16路；报警输出不少于8路；
	
	

	
	
	硬盘接口不少于16个；SATA；单盘最大24TB；
	
	

	
	新增存储设备
	录像存储要求：

▲【44】支持构建全局统一存储资源池或者IPSAN，支持RAID保护，可跨多个硬盘框实现；设备需配置冗余电源；硬盘、电源、风扇、控制器模块均支持热插拔维护，更换部件无需断电停机，保障监控业务连续不中断。单台存储盘位不低于48盘位。
	项
	

	
	智能物联综合管理平台（含硬件）
	软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库10大业务系统；
	个
	1

	
	
	支持管理视频通道点位不少于80万路；
	
	

	
	
	支持管理门禁点位不少于80000路，管理存储门禁记录不少于1亿条；
	
	

	
	
	支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于100000路；
	
	

	
	
	支持管理园区卡口点位不少于8000路；
	
	

	
	
	支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个；
	
	

	
	
	支持管理用户数量不少于80万个，支持同时用户在线数量不少于3000个；
	
	

	
	智能目标布控
	搭配智能相机、人脸门禁、智能服务器等人脸分析设备，对视频图像中的人脸、人体特征、行为等进行识别和分析，提供人脸库管理与布控、人像检索、人员结构化分析、轨迹回放等业务，适用于各种需要智能管控的场景
	个
	1

	
	巡更系统
	巡更点，支持nfc点位、门禁点位、智能点位添加；
	个
	1

	
	
	巡更路线，支持全有序（有时间间隔）、全无序、首点有序、首尾有序四种巡更路线规划方式；
	
	

	
	
	巡更班组，支持对人员按照巡更班组进行分组管理；
	
	

	
	
	巡更计划，支持多种巡更模式，支持按周、按月批量新增计划，可开启与关闭计划；
	
	

	
	
	巡更记录，支持按待执行、正常、漏巡、未按次序、未按间隔、超时对巡更记录进行查询与导出；
	
	

	
	
	巡更统计，支持按照巡更路线、巡更人员、巡更点位、巡更班组进行记录统计及导出；
	
	

	
	
	NFC管理；
	
	

	
	授权
	视频通道授权：1500个；
门禁通道授权：300个；
对讲通道授权：8个；
	项
	1

	
	辅材
	线材、管线等
	批
	1

	2.门禁系统

	
	读卡器
	OSDP协议：支持；
	台
	45

	
	
	门禁读卡器，内置蜂鸣器；
	
	

	
	
	读卡类型：可读取IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）；可读取二代身份证物理序列号；
	
	

	
	
	IC卡加密：支持；
	
	

	
	
	刷卡响应时间≤0.1s；
	
	

	
	
	读卡距离：0cm～8cm（IC白卡）
	
	

	
	出门按钮
	外壳材料：ABS；最大电流：3A36VDC；
耐用测试：≥50万次老化测试合格；接点输出：NO/COM接点；
	台
	45

	
	门禁主机（四门控制器）
	内置蜂鸣器；
	台
	7

	
	
	用户容量≥10000；指纹容量≥10000；卡片容量≥10000；
	
	

	
	
	存储记录数量≥500000；
	
	

	
	
	RS-485接口总数≥9路；
	
	

	
	
	韦根接口不少于8路输入；
	
	

	
	
	网络接口不少于1个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应；
	
	

	
	
	报警输入≥5路，其中1路为独立消防联动接口；其余报警输入中不少于2路支持四态检测，可识别正常、报警、短路、断路状态；支持外接报警扩展模块；
	
	

	
	
	报警输出不少于4路（外接报警模块可扩展不少于8路）；
	
	

	
	
	门状态检测不少于4路；
	
	

	
	门禁主机（双门控制器）
	蜂鸣器：支持；
	台
	17

	
	
	用户容量≥10000；指纹容量≥10000；卡片容量≥10000；存储记录数量≥500000；
	
	

	
	
	RS-485接口≥5路（4个读卡器接口，1个扩展接口）；
	
	

	
	
	韦根接口不少于4路输入；
	
	

	
	
	网络接口不少于1个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应；
	
	

	
	
	报警输入≥7路，含1路消防接口；其中2路支持四态报警检测（正常/报警/短路/断路）；外接报警模块可扩展报警输入至8路；
	
	

	
	
	报警输出不少于4路（外接报警模块可扩展不少于8路）；
	
	

	
	
	门状态检测不少于2路；
	
	

	
	双门磁力锁
	磁力锁；外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝；安全类型：断电开门；最大拉力：≥280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；供电方式：DC12V，单锁工作电流≤500mA，双锁合计≤1000mA；工作环境：室内；安装方式：明装，带门磁功能；
	台
	25

	
	单门磁力锁
	磁力锁；外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝；安全类型：断电开门；最大拉力：≥280kg（600Lbs）直线拉力；供电方式：DC12V工作电流≤500mA；工作环境：室内；安装方式：明装，带门磁功能；
	台
	25

	
	RVV4*0.75
	RVV4*0.75
	米
	2000

	
	RVV2*1.0
	RVV2*1.0
	米
	1500

	
	RVV2*0.5
	RVV2*0.5
	米
	1500

	
	六类非屏蔽线缆
	名称：UTP6双绞线；六类非屏蔽
	米
	1500

	
	辅材
	线材、管线等
	批
	1

	3.紧急报警系统

	
	一键报警电脑软件
	▲【45】一键报警电脑软件：

1.初始配置：支持数据库连接配置；
2.科室配置：支持自动获取IP和手动输入IP，保存科室名电话、护士长科主任电话、科室位置信息；
3.热键设置：支持热键设置完成后一键报警；
4.报警确认：支持报警后进行安保确认，并反馈到医护端电脑；

5.终端一览：支持消控中心客户端已安装医护端列表展示，显示在线离线状态；
6.报警处置：支持消控中心端报警显示，并可确认处置，可反馈至医护端；
7.报警记录查询：支持根据时问段查询报警记录；
	项
	1

	4.巡更系统

	
	4G移动手持终端


	CPU：8核2.0GHz；
	台
	2

	
	
	运行内存RAM≥4GB，机身存储ROM≥64GB；
	
	

	
	
	操作系统：Android12及以上；
	
	

	
	
	TF卡扩展最大支持256GB；
	
	

	
	
	网络：4G全网通；
	
	

	
	
	显示屏幕：≥6.2英寸，分辨率≥720*1520；
	
	

	
	
	后置摄像头：≥4800W+500W；前置摄像头：≥800W；
	
	

	
	
	电池容量：≥5500mAh，可拆卸电池；
	
	

	
	
	指纹识别：带指纹识别；
	
	

	
	
	支持NFC功能；
	
	

	
	
	喇叭：2个
	
	

	
	
	充电接口：Type-C接口，≥15W快充
	
	

	
	
	耳机接口：3.5mm耳机接口
	
	

	
	
	配置手持终端充电底座，与主机适配
	
	

	
	NFC消防巡查专用RFID标签
	RFID工作协议：ISO/IEC14443A；RFID工作频率：13.56MHz；
	个
	1000

	
	
	巡检点位按消火栓位置进行安置；
	
	

	5.网络系统

	
	24口poe交换机
	交换容量≥256Gbps；包转发率≥60Mpps；业务端口：具备不少于24个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、不少于2个10/100/1000BASE-T电口、不少于2个1000BASE-XSFP端口；POE供电功率≥240W；
	台
	46

	
	48口poe交换机
	交换容量≥336Gbps；包转发率≥144Mpps；业务端口：具备不少于48个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、不少于4个1G/10GBASE-XSFP+端口；整机POE供电功率≥460W；
	台
	17

	
	8口poe交换机
	交换容量≥16Gbps；包转发率≥12Mpps；业务端口：具备不少于8个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、不少于2个1000BASE-XSFP端口；整机POE供电功率≥80W；
	台
	33

	
	48口汇聚交换机
	48个千兆SFP光口，不少于4个万兆SFP+光口；交换容量不低于620Gbps/6.2Tbps；包转发率不低于200Mpps；
	台
	2

	
	光模块
	支持标准：IEEE802.3z；传输介质：单模光纤；传输距离：≤10km；传输速率：1.25Gbps；端口类型：双纤LC；传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)；工作电压：3.3V；工作温度：-40℃～85℃；
	对
	192

	
	机柜
	9U
	台
	69

	
	室外防雨箱
	放置监控杆上，304不锈钢材质；尺寸≥400mm×500mm，含防雷套件
	台
	25

	
	光缆
	单模光纤；6芯；综合敷设；
	米
	500

	
	光纤终端盒（满配）
	8口光纤配线架；1U；
	套
	100

	
	ODF光纤配线架（满配）
	全钢板配线架外框结构，钢质配线架外框板厚≥1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力；配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑；
	台
	5

	
	光纤熔接
	光纤熔接
	芯
	1000

	
	分配网络
	名称：LC双工耦合器；规格：LC-LC；
	个
	200

	
	跳线
	名称：单模尾纤；规格：≥1.5米LC；
	个
	100

	
	辅材
	线材、管线等
	批
	1


东区、西区医院消防系统采购货物清单及参数要求

	序号
	货物名称
	参数要求
	单位
	数量

	消防系统

	1
	消防业务系统
	安消一体化平台集安防、消防业务于一体，其中消防系统包含消防综合数据墙、待办工作、基础配置、历史数据记录、报表统计、维护保养提醒、报废到期提醒等业务，具体如下：
	套
	2

	
	
	1.消防综合数据墙
	
	

	
	
	支持客户自定义展配置消防综合数据图墙展示风格、展示内容、图墙名称；
	
	

	
	
	2.待办工作
	
	

	
	
	统计展示未处理的报警、故障、工单以及APP上报的一键报警事件，用户可在界面直接进行报警、故障、工单、一键报警处理，无需切换界面，即可处理，方便操作，简单快捷。
	
	

	
	
	3、基础配置
	
	

	
	
	▲【46】支持消防设备管理、消防设施管理、配置报警多级用户推送模板、设备远程升级等业务；支持维护单位、建筑物、消控室、微型消防站、重点部位、规章制度等信息；支持设备布撤防、合并报警等操作；
	
	

	
	
	4、数据中心
	
	

	
	
	存档报警/故障日志与工单记录，包含处置流程；记录用户下发的任务状态，未下发成功的任务支持再次下发；支持存档设备的联动记录；
	
	

	
	
	5.报表统计
	
	

	
	
	▲【47】统计分析平台运营与各单位消防系统运数据，自动生成周报/月报/年报，支持用户按需生成一年内自定义周期的统计报表；支持用户自定义报表展示内容。
	
	

	
	
	6.维护保养提醒
	
	

	
	
	列表展示需要用户维护保养的消防设备、消防设施，提醒用户关注并处理；维护保养周期、提前提醒时间支持自定义；
	
	

	
	
	7.报废到期提醒
	
	

	
	
	列表展示到期需要用户报废处理的消防设备、消防设施，可提醒用户处理报废设备，避免意外事故发生。报废到期提前提醒时间支持自定义；
	
	

	
	
	8.报警弹窗
	
	

	
	
	▲【48】当发生报警时，弹窗提示用户关注并处理报警事件，可查看设备联动视频，快速确认现场状况；支持查看报警设备所在位置，支持对设备下发命令，报警事件支持转工单处理；客户端支持语音播报报警内容，并支持疑似真火警分析；
	
	

	
	
	9.上下班交接管理
	
	

	
	
	支持值守人员通过APP进行交接班，明确交接班内容，规范交接班流程，交接班记录均在系统中记录存档，支持数据导出；
	
	

	
	
	10.动火作业管理
	
	

	
	
	用户可通过客户端、APP端进行动火作业的全过程管控，包含：动火作业申请、动火前环境分析、动火过程监督以及结果反馈，支持驳回作业申请。用户可根据动火作业类型自定义作业审批、管理、现场监督流程节点负责人。
	
	

	
	消防实时监测
	分系统卡片式展示城市远程监控、智慧用电、智慧用水、工业消防、智能视频监测、在岗监控、智能充电桩等系统设备状态与监测值，支持下发配置、命令、定时任务等远程控制。
	套
	2

	
	
	1.城市远程监控系统
	
	

	
	
	▲【49】支持火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、室内消火栓系统、气体灭火控制系统分类展示。以拓扑图方式展示设备连接关系，设备状态以颜色标记，系统回路关系与设备状态一目了然；当发生报警时，用户能快速定位报警回路区域；若发生大量报警，用户可进行疑似火警/误报回路区域定位，诊断排查现场隐患因素，从而减低火警/误报事件发生几率；支持监测消防设施运行状态并控制消防设施运行；
	
	

	
	
	2.智慧用电系统：
	
	

	
	
	支持分类展示用电设备状态与监测值，支持批量开合闸定时任务配置和下发，支持远程开合闸和自检命令下发；
	
	

	
	
	3.智慧用水系统
	
	

	
	
	仪表盘方式展示用水系统设备状态、监测环境值与报警阈值，环境危险性/安全性一目了然，减低值守人员工作难度与专业要求；
	
	

	
	
	4.工业消防系统
	
	

	
	
	卡片式展示探测器状态及烟雾浓度、气体浓度、风速实时监测值；
	
	

	
	
	5.智能视频监测
	
	

	
	
	▲【50】根据报警场景进行报警统计展示，支持报警类型占比统计展示，支持设备报警排名，支持根据报警场景进行监控点、离线、报警点位统计，列表展示最近报警事件，并支持用户直接处理报警事件。支持用户切换今天、近7天、近30天、近6个月、近12个月报警统计数据，更加全面掌握单位报警情况；
	
	

	
	
	6.在岗监控
	
	

	
	
	卡片式展示各消控室在/离岗状态、值守人员姓名与电话。支持对消控室远程、批量化查岗，支持查看查岗历史；
	
	

	
	
	7.智能充电桩
	
	

	
	
	展示充电桩插座总数、正在充电插座数、报警插座数、正常插座数、离线插座数；支持展示充电插座实时画像：状态、电流、温度、功率实时值；
	
	

	2
	消防主机设备接入授权
	1.此授权为消防系统的用水（NB物联网传输装置、物联网传输装置）、用电、433主机、充电桩、工业火灾报警终端等设备的接入授权；
	套
	2

	
	
	2.只针对主机进行授权，探测器接入无授权限制；
	
	

	
	
	3.一个主机一路授权；
	
	

	
	
	4.功能参数：
	
	

	
	
	支持对设备的报警阈值进行下发，命令下发：消音、复位；
	
	

	
	
	空开支持远程开合闸和定时开合闸设置；
	
	

	
	
	支持展示采集到数据值；
	
	

	
	
	支持设备远程升级；
	
	

	3
	智能压力采集终端
	采集类型液压；电池寿命3年（根据实际使用状况）；工作电压DC3.0V；
	个
	36

	4
	室外消防栓压力监测设备
	室外消火栓压力监测设备和室外消火栓压力监测法兰，用于固定室外消火栓压力监测设备、连接消防管道；
	个
	4

	5
	智能液位采集终端
	采集类型液位；电池寿命3年（根据实际使用状况）；工作电压DC3.0V；
	个
	16

	6
	用户信息传输装置
	通讯方式：以太网；通讯接口：3路RS-485/RS-232，1路CAN，1路RJ45，4路开关量输入；报警音量：≥70dB@1m(A计权)；报警方式：声、光报警，语音指示；消音功能：支持；自检功能：具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统及监控中心的通讯故障；
	个
	20

	
	
	工作电压：AC220V，50Hz；工作温度：-10℃～+55℃；工作湿度：≤95%RH（无凝结）；执行标准：GB26875.1-2011；
	
	


（四）东区、西区医院设备利旧清单及技术要求

本次随采购文件附东、西区医院设备利旧清单，具体设备详细情况请投标人自行现场勘查，根据现场实际情况，结合医院安防要求，编制完整的设备利旧方案。

涉及东、西区医院设备利旧相关场地状况，投标人应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，全面摸排项目现场现状，以获取有关编制投标文件及投标所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素（包含利旧设备换新费用以及利旧设备与新购设备同等质保期内费用）以及预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中。中标后，中标单位不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款等要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑。

投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。

现场勘查联系人：袁老师，联系电话：0514-82099705，请需要现场勘查的投标人提前一个工作日预约联系。
1.投标人全过程遵循“应利尽利、节约投资、稳定兼容”总体原则，对院区存量安防设备实施全面检测、兼容性测试，满足以下条件方可利旧：设备运行无故障、硬件性能完好、通信协议兼容新建统一平台。可纳入利旧范围设备包含原有合格一键报警主机及按钮、兼容型网络摄像机、完好存储设备、拼接显示大屏、功能正常门禁锁具。

2.所有拟复用设备进场施工前完成整机检测、线路调试、平台对接兼容性测试，出具检测合格报告，经采购人确认后方可拆除搬迁复用；

3.老化严重、故障频发、协议不兼容、无法满足存储时长与智能功能要求的老旧设备，全部更换全新合规设备；

4.利旧设备拆除、移位、重新布线、调试、平台对接、故障整改全部包含在本次投标施工范围，不得单独加价；

5.利旧设备维保要求：利旧设备投标人需要纳入到日常运维工作中，提供与新设备同期的维保工作。
三、其他技术要求

1.施工要求

1.1投标人根据采购人提供的东、西区医院信息点基础图进行二次深化设计，且设计图纸满足相关规范要求。东、西区医院信息点基础图详见附件。
1.2编制依据：施工方案编制依据包含全部引用国标/行标/江苏省/扬州市安防管理规定、投标人企业标准、采购人院区平面图纸、投标人现场实地勘查记录。

1.3施工组织架构与岗位职责：附完整组织架构图，设置项目经理、项目技术负责人、安全主管、质量主管；人员资质硬性要求：项目经理具备相关证书，电工、高空作业等特种岗位人员持证上岗。

1.4施工进度计划与保障措施：医院不间断诊疗，要求施工工期短、现场干扰小、错峰施工。投标人需使用甘特图编制完整施工总进度表，清晰标注管线敷设、设备安装、子系统单机调试、全系统联调、竣工验收关键节点；同步列明人员调配、材料备货、错峰施工、夜间作业、分区施工等进度保障措。

1.5标准化施工工艺：

①管线敷设：强弱电管线分槽隔离，室外管线做防水防腐处理，隐蔽管线全程拍照存档；

②摄像机安装：电梯轿厢摄像机俯角控制45°±5°，完整捕捉电梯按键区域人员面部；室外设备配套防水、防雷套件；

③门禁施工：电磁锁吸合间隙0.3-0.5mm，设备安装距地面2.1米，防外力破坏；

④供电规范：全部安防摄像机统一由弱电机房集中供电，严禁就近搭接病房、走廊照明插座回路；

⑤防雷接地：室外摄像机单独加装视频防雷器，整体接地电阻≤4Ω，所有金属设备外壳统一等电位联结。

1.6系统完整调试流程：单机通电检测→单系统独立调试→跨子系统联动调试（如消防报警自动解锁病区门禁）→全系统压力测试（模拟50路视频同时调取、批量报警并发测试）。

1.7质量管理体系：严格执行自检、互检、专检“三检制”；所有埋地、吊顶内隐蔽管线施工完成后拍照留存，监理、院方现场签字确认后方可封蔽。

1.8安全文明施工及医疗防护措施：

①临时用电：病房、诊疗区域严禁使用大功率施工设备，临时用电回路全部配置漏电保护器；

②高空作业：脚手架验收合格后方可使用，作业人员佩戴五点式全身安全带；

③降噪防尘：门诊诊疗时段使用低噪音工具，切割、钻孔等高噪音工序安排地下室或夜间诊疗结束后实施，配备防尘围挡；

④院感管控：进入ICU、手术室、产房等洁净区域施工人员，必须穿戴鞋套、一次性头套，每日完工后工具酒精擦拭消毒。

1.9存量设备盘点与利旧实施方案：投标人进场前全面盘点院区原有安防全部设备，出具完整存量设备清单、现有系统拓扑架构图，逐条对比现有系统与本项目建设标准差距，编制技术参数正负偏差对照表；对全部存量设备开展兼容性、老化程度检测评估，出具专业利旧可行性分析报告，形成完整利旧改造解决方案。所有利旧设备拆除、搬迁、线路改造、平台对接调试工作全部纳入本次施工范围。

1.10特殊区域隐私管控要求：病房、检查室、诊室等涉及患者隐私区域，摄像机仅覆盖公共通行区域，严禁正对病床、诊疗操作位；平台设置分级权限，隐私区域监控画面仅保卫、院感管理人员可查看，操作全程留痕可审计，落实患者信息隐私保护要求。

1.11系统拓展对接能力：新建综合安防平台预留标准化对接接口，支持与公安视频联网平台、现有消防主机、医院后勤管理系统、HIS系统互通；原生具备安消一体化联动能力，预留后期AI算法扩容、点位扩展空间，具备技术前瞻性。

1.12交付资料：

①投标人最终交付竣工图纸、技术文档、运维手册全部符合现行安防、智能建筑标准规范。

②施工过程仅允许使用采购人书面确认的图纸、技术方案；实施中任何方案、点位、管线变更，投标人必须提交书面变更报告，经采购人审核签字后方可施工。

③全过程施工档案、隐蔽工程影像资料、分系统调试记录、全套竣工验收资料，按照采购人统一格式整理装订完整移交。

2.安防系统网络与数据安全管控要求

2.1账号密码安全：平台、前端设备、服务器登录禁止使用123456、admin等弱口令；定期强制修改密码，分级账号最小权限分配；跨网络互联系统部署边界防火墙、访问控制策略，消除网络安全漏洞。

2.2全系统统一校时：综合安防管理平台自动下发标准北京时间，所有带计时功能设备时钟误差不大于5秒，保障录像、报警、门禁记录时间统一。

2.3环境与设备安全：全部软硬件设备满足GB/T15211-2013、GB16796-2009、GB/T30148-2013环境适应性、设备安全、电磁兼容抗扰度标准。

2.4视频联网标准：系统视频联网完全遵循GB/T28181-2022国标，视图数据推送公安平台满足GA/T1400标准，支持多品牌设备、多级平台无缝对接。

2.5视频数据安全：视频采集、编码、传输、存储全过程遵循GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》，采用GB/T25724SVAC视音频编码；录像文件加密存储，具备防篡改校验机制。

2.6系统容错与扩展：平台具备硬件、软件双重容错机制，支持后期点位、子系统、AI算法无成本平滑扩容。

2.7传输加密：设备与平台、平台对外数据传输全程加密，防止数据窃取、篡改。

2.8隐私数据脱敏：诊室、病房等隐私区域视频数据自动脱敏处理，平台留存访问日志，杜绝患者影像信息泄露。

2.9报警系统安全等级：入侵与紧急报警系统安全等级不低于GB/T 32581-2016规范要求。

2.10出入口门禁安全等级：门禁控制系统安全等级不低于GB/T 37078-2018规范要求。

2.11网络传输性能：安防专网网络性能满足YD/T 1171-2015网络QoS类别1标准。

2.12等保合规：整体网络架构、安全防护措施符合GB/T 22239-2019网络安全等级保护相关要求。

2.13标准更新适配：若医疗建筑、安防行业出台新版规范、专项要求，项目系统同步按最新规定整改适配。

3.新旧安防系统切换过渡要求

3.1投标人承诺负责原有安防系统设备迁移、数据、点位资源整合改造；改造全过程不得中断原有监控、报警系统基础功能，不得降低现有安防防护能力。（提供承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，上传系统）
3.2施工期间医院诊疗工作不间断，东西两区安防必须7×24小时正常值守。投标人需在投标文件中提供完整新旧系统并行、分步切换、故障应急过渡专项预案，分区分时段改造，保障改造期间全院监控、报警设备在线可用，无监控空白时段。

四、商务要求

1.交货期及交货地点

交付时间：本项目工期为自合同签订之日起 90 个日历天（含设备供货安装、调试及配套基础设施施工等），安装调试完成后进入为期3个自然月的试运行。
交货方式：采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

交货地点：采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。

2.付款方式

合同签订前，乙方向甲方缴纳合同金额的10%作为履约保证金。

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；

设备全部交付进入试运行后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同金额的30%；
试运行3个月进行初步验收，初步验收后正常运行6个月后无异常情况，甲方组织验收，验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同金额的40%。

注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定。

②甲方按本合同约定支付完毕全部款项，不视为对乙方设备质量、安装调试质量及合同履行情况的最终认可，亦不免除乙方在质保期内应承担的质量保修责任、违约责任及赔偿责任。

③质保期内，因乙方原因导致设备或项目出现质量问题的，乙方应按本合同约定履行维修、更换等义务；给甲方造成损失的，乙方仍应承担相应赔偿责任。
验收要求

3.1投标文件中需单独列明全部设备、系统执行的国家/行业标准编号、名称；投标人提供产品、系统采用标准必须等效或优于本文件规定标准，否则视为无效响应，同时需书面说明新旧标准差异并附标准原文复印件。

3.2招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。

3.3项目实施完成后，中标人提交验收申请及完整验收资料，由采购人组织验收，可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收时中标人代表必须在场。验收合格后，根据合同规定办理付款手续。

3.4验收不合格或不符合质量要求，供应商须无条件换货、退货直至符合合同要求，并承担采购人的一切损失。

3.5交付全套竣工文档：CAD版竣工图纸（含管线走向、监控点位坐标、机柜布局、弱电井布线图）；完整设备台账（含设备品牌、型号、出厂序列号、原厂保修卡）；整体竣工验收报告、第三方防雷接地检测报告、设备进场检验记录。

质量及售后服务要求

4.1本项目提供不少于五年质保期及不定时上门服务。

质保期计算时间：自采购人验收合格，验收报告确认签字日起，开始进入质保期。

质保范围覆盖全部硬件设备维修、配件更换及配套软件版本升级服务，质保期内因产品质量、安装施工等原因导致的任何故障，均须维修或更换，不得另行收取费用。
4.2维保执行标准：全周期系统维护保养严格遵循GB 55029-2022《安全防范工程通用规范》、GA/T1081-2020《安全防范系统维护保养规范》全部条款。

4.3驻场运维服务：项目实施竣工验收合格并正式投入使用后，中标人提供不少于3个月驻场运维服务，驻场人员（至少1人）每日对全院安防设备、平台开展一次全覆盖巡检。（提供承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，上传系统）
4.5人员培训服务：项目交付阶段对消控室值班人员、保卫处管理人员开展全流程实操培训；质保期内每年组织不少于1次复训，培训完成后组织实操考核，确保院内工作人员独立完成日常运维、警情处置。

3.运维服务约定

1.项目质保期(按投标人质保承诺函年限为准)满前3个月，中标人对整套安防系统开展全点位、全设备全面体检，出具设备评估报告，列明老化设备、性能衰减点位、系统优化方案，供采购人后续运维、改造决策参考。

2.质保期满后，中标人可提供持续性有偿维保服务，具体服务内容、故障响应时效、年度维保费用，由双方另行协商签订专项维保协议。投标人需额外填写质保期满后的维保费用，且不得高于本次投标报价中质保期内的维保费用。质保期满后的维保费用不参与价格计算，仅作为后续维保协议签订的参考依据。（提供质保期满后运维服务费用加盖投标人公章，格式详见第六章投标文件格式（附表1），上传系统）
4.应急故障

4.1故障分级响应修复标准：

一级故障（全院平台瘫痪、大面积设备离线）：2小时内完成修复；

二级故障（单点位、单区域局部设备故障）：4小时内完成修复。

4.2备品备件保障：中标人须设置规模充足的备件库，满足应急修理需求。应急维修期间，须向采购人提供备用机，保障业务正常开展，非人为因素造成设备损坏，更换标准不得低于设备原有标准。

4.3远程技术支持：提供工作日8小时服务热线及远程运维服务通道，及时响应重大故障报修与技术咨询。能够远程处置的故障即时解决；远程无法修复的，立即安排技术人员2小时内赴现场处理。

4.4故障复盘整改：发生一级故障处置完成后，中标人应于3 个工作日内向采购人提交故障处置报告，明确故障原因、处置过程、配件更换情况及预防整改措施，减少同类故障重复发生。

4.5应急演练配合：根据采购人工作要求，每半年配合1次开展设备故障应急演练，验证人员响应、备件调拨、备用机投放等流程，持续完善应急处置工作。

5.报价要求：

5.1投标报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于货物、设备安装调试、试运行、验收、售后服务、伴随配套服务、运维服务、驻场服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

5.2投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

6.投标人提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法
》第七十七条的相关办法处理。

第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法

本项目采用综合评分法，评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


二、政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：否
	采购包号
	专门面向中小企业

	1
	否


按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.采购本国产品的支持政策

8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标标准

	序号
	评标因素
	评标细则
	分值

	一、价格分（30分）

	1.1
	价格分
	满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价）×30×100%，分值四舍五入保留小数点后2位。
	30分

	二、技术部分（55分）

	2.1
	技术参数响应
	针对采购需求中“东区医院采购货物清单及参数要求；西区医院采购货物清单及参数要求；东区、西区医院消防系统采购货物清单及参数要求”列出的技术参数，提供《技术要求响应及偏离表》（投标人须对照采购货物清单及参数要求逐条列出，并在投标文件中对应列出全部投标产品的技术项，并注明“无偏离”或“负偏离”，如遗漏视为负偏离）。

本项最高25分，其中：

①在参数要求中“▲”标项为重要技术参数，出现一个负偏离扣0.4分，本项满分20分，扣完为止；

②其他技术指标“括号内已标注的1-500项”出现负偏离每一个扣0.01分，本项满分5分，扣完为止。

注：

在参数要求中“▲”标项需至少提供以下任意一种证明材料：A.具有检测检验资质机构出具的有效检测（检验）报告；B.所投产品功能界面截图或【产品官网截图并附查询网址】；C.所投产品厂家官方公开的产品彩页（如厂家宣传册、产品单页等）。以上证明材料【需涵盖所有功能点或技术要求】加盖投标人公章，否则不予认可，视为负偏离，对应项不得分。
（2）建议技术参数要求相关截图须做显著标识，可采用箭头、标红、下划线等方式将对应参数要求进行标注。
	25分

	2.2
	技术差距分析
	对照院方需求、《医院安全防范要求》（GB/T31458-2026）要求，按安全防范系统技术要求和电子防范要求分部分项，按照系统、区域详细分析现状与建设达标要求的差距；
方案内容科学合理，结构清晰完整，逻辑严谨的得5分；

方案内容较科学合理，结构较清晰，无明显问题的得3分；

方案内容一般，结构基本完整，具有少量细节不完善的得1分；

内容不符合要求，或未提供方案的不得分。
	5分

	2.3
	利旧方案
	投标人出具全面、完整的废旧线路与设备拆除、利旧方案，根据利旧设备的疲劳程度，专业分析设备利旧的可行性，提出利旧解决方案；
方案内容科学合理，结构清晰完整，逻辑严谨的得5分；

方案内容较科学合理，结构较清晰，无明显问题的得3分；

方案内容一般，结构基本完整，具有少量细节不完善的得1分；

内容不符合要求，或未提供方案的不得分。
	5分

	2.4
	施工部署
	施工部署合理，针对本工程特点有针对性措施，主要分项工程的安装等；

方案内容科学合理，结构清晰完整，逻辑严谨的得5分；

方案内容较科学合理，结构较清晰，无明显问题的得3分；

方案内容一般，结构基本完整，具有少量细节不完善的得1分；

内容不符合要求，或未提供方案的不得分。
	5分

	2.5
	质量安全保障方案
	方案内容科学合理，结构清晰完整，逻辑严谨的得5分；

方案内容较科学合理，结构较清晰，无明显问题的得3分；

方案内容一般，结构基本完整，具有少量细节不完善的得1分；

内容不符合要求，或未提供方案的不得分。
	5分

	2.6
	不影响常态化工作措施
	因项目实施过程中不能影响医院正常的医疗工作，须确保招标人东西院区内安防系统正常运行，提供过相关新旧监控系统的切换、过渡等预案，确保实施过程中招标人所属院区内监控可正常使用；

方案内容科学合理，结构清晰完整，逻辑严谨的得5分；

方案内容较科学合理，结构较清晰，无明显问题的得3分；

方案内容一般，结构基本完整，具有少量细节不完善的得1分；

内容不符合要求，或未提供方案的不得分。
	5分

	2.7
	售后服务方案（含培训方案）
	方案内容科学合理，结构清晰完整，逻辑严谨的得5分；

方案内容较科学合理，结构较清晰，无明显问题的得3分；

方案内容一般，结构基本完整，具有少量细节不完善的得1分；内容不符合要求，或未提供方案的不得分。
	5分

	三、商务部分（15分）

	3.1
	综合实力
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分；

投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书得1分。

本项满分2分。（提供有效证书以及国家认证认可监督管理委员会网站【https：//www.cnca.gov.cn/】查询有效截图，未按要求提供不得分）
	2分

	3.2
	质保承诺
	本项目质保期5年，在此基础上，每增加一年得0.5分，满分得1.5分。（提供承诺书加盖投标人公章，上传系统，承诺书格式自拟）
	1.5分

	3.3
	人员资质
	1.拟投入本项目负责人具有电子信息工程相关专业高级及以上职称证书的得1.5分。
2.拟投入项目组成员（除项目负责人以外）具有电工作业证书的，每提供一个得1分，最高得2分；具有高处安装、维护、拆除作业证书的，每提供一个得1分，最高得2分。本项满分4分。同一人员具有多项证书的可重复计分。
（以上提供有效证书、近一年内任意一个月投标人为其缴纳社保的证明材料，未按要求提供不得分）
	5.5分

	3.4
	业绩
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本项目需求相关的安防建设类业绩（至少包括供货及安转内容），每提供一份业绩得2分，本项满分6分。（提供有效合同且合同须能清晰反映双方名称、合同内容、合同总价，签订时间、签章，未按要求提供不得分；同一业主单位不同年份的项目业绩只计取1次，不重复计分。）
	6分


第六章 投标文件格式 
投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：
投标文件的组成

一、资格审查响应对照表

二、实质性响应对照表
三、非实质性响应对照表

四、开标一览表
五、投标分项报价表

六、技术要求响应及偏离表
七、商务要求响应及偏离表

八、供货一览表
九、其他证明材料 

一、资格审查响应对照表

	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
	

	2
	上一年度的财务报告情况；（成立不满一年无需提供）
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标单位依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	

	5
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	

	6
	供应商信用承诺书
	

	7
	法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书或其他相关证明材料）
	

	8
	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求：无

	本项目的特定资格要求：无

	其他资格条件

	9
	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

提供承诺书加盖供应商公章，上传系统，承诺书内容需包含上述内容
	

	10
	投标函
	

	11
	法人授权书
	


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标单位名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签章：                  

日期：  年  月  日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签章：                  

日期：  年  月  日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

　　　　　　　　　　                

                       承诺单位（加盖CA电子公章）：  

　　　　　　　　　      　年    月    日

投标函

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的JSZC-320000-SWGC-G2026-0127号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话： 

传 真： 

投标人开户行：

账 户： 

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-SWGC-G2026-0127号（项目名称）  项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：                              

被授权人联系电话：（手机）                        

被授权人电子邮箱：                

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         

日期：                                             
法定代表人及被授权人身份证复印件：

提供被授权人近一年内任意一个月的社保证明
二、实质性响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分）
	
	

	2
	……
	
	


附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。
三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	响应情况

	1
	《中小微企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	《关于符合本国产品标准的声明函》
	
	


中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：  ）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏苏维工程管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SWGC-G2026-0127号，      项目（项目名称）（采购包号：        ）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日
注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函或未按要求对所有采购设备逐项填写完整，价格将不做相应扣除。
3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、声明函应涵盖本项目所有货物并分别填报，否则价格不作扣除。
6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物（服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（服务），必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                 供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.如word斜线错位，请以下方图片所示为准。
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四、开标一览表
投标单位全称（加盖CA电子公章）：

项目编号：

	项目名称
	投标总报价（元）

	扬州大学附属医院安防达标建设项目
	


 日期：    年   月    日
五、投标分项报价表

投标单位全称（加盖CA电子公章）：

项目编号：

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	一、设备部分

	
	产品

名称
	品牌
	规格

型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项

单价
	分项

总价

	1
	……
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	二、维保部分

	
	产品

名称
	品牌
	规格

型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项

单价
	分项

总价

	1
	质保期内的维保费用
	/
	/
	/
	/
	/
	注:该项填写投标响应的质保期年限数字
	
	

	投标总报价（设备部分+维保部分）（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为           %。


备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
附表1：

质保期满后的维保费用（每年）报价表

投标单位全称（加盖CA电子公章）：

项目编号：

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	质保期满后的维保费用报价：（人民币：元）
	


备注：

1.不参与价格计算，仅作为后续维保协议签订的参考依据。

六、技术要求响应及偏离表

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	
	

	 
	……
	
	


投标单位名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日   
附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

七、商务要求响应及偏离表

	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	
	

	 
	……
	
	


投标单位名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日   
附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

八、供货一览表

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	参数要求

	1
	……
	
	
	
	
	合同签订后   日
	
	


投标单位名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日   
九、其他证明材料
投标所需其他相关内容

（包括资格要求、评分标准、项目需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料）
人员一览表（格式仅供参考）

	序号
	岗位
	姓 名
	性别
	学历
	出生年月
	专业
	证书及编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日   
附件：证明材料1，证明材料2，……

主要标的信息（中标后将公示）

投标单位名称（加盖CA电子公章）

	货物类

	名称：

品牌（如有）：

规格型号：

数量：

单价：


业绩表（格式仅供参考）

	序号
	项目名称
	合同内容
	合同金额
	签订时间
	业主单位
	备注 

	1
	　
	
	　
	　
	　
	

	
	　……
	
	　
	　
	　
	


投标单位名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日   
联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏苏维工程管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：     

                                                       日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

