扬州大学附属医院东西区雨污水管线
疏通检测项目方案
一、项目概况
1.1 项目背景
医院院区雨水、污水管线长期运行，存在淤泥淤积、杂物堵塞、管道破损、接口渗漏、管段变形、检查井淤积等问题。雨水管线遇暴雨易排水不畅造成院内积水；污水管线堵塞、渗漏会造成污水外溢、污染院区环境，存在医疗污水泄漏风险，同时影响医院正常运营。为保障院区排水系统安全稳定运行，开展雨污水管线疏通、清淤、CCTV内窥检测、病害评估及资料归档工作。
1.2 项目范围
医院东西院区全部雨水管网、污水管网，包含：地下雨污水管道、检查井、雨水口；不含院内建筑物内部给排水管道。
1.3 项目目标
对堵塞、淤积管段进行疏通清淤，恢复管道排水能力；
通过CCTV管道内窥检测，全面排查管道破损、变形、渗漏、沉积、异物、错接混接等病害；
形成完整管线检测报告、病害清单、整改建议；
消除院内雨污水排水安全隐患，杜绝污水渗漏、内涝积水风险。
二、编制依据
《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181‑2012
《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 68‑2016
医院院区原有排水竣工图纸、现场踏勘资料
三、主要工作内容
3.1 前期准备
资料收集：收集医院原有雨污水竣工图纸，核对管线走向、管径、检查井位置；
现场踏勘：实地核查检查井、雨水口位置，标记管段，确认作业出入口；
安全交底：医院属于人员密集场所，提前与后勤、院感、安保部门对接，划定作业区域，做好围挡、警示标识，避开就诊高峰时段施工；
作业方案确认：针对医院污水管道存在医疗污水，做好防泄漏、防异味扩散防护。
3.2 管道疏通清淤作业
检查井清掏：人工配合机械清理检查井内淤泥、垃圾、沉淀物，清运淤泥杂物，做到井内无积泥、井壁干净。
高压水射流疏通：采用高压清洗车对雨污水管道进行高压水冲洗，清除管内淤泥、杂物、树根、沉淀物；对严重堵塞管段，采用机械疏通辅助作业。
雨水口清理：清理雨水篦子、雨水口内落叶、泥沙、杂物，保证雨水口进水通畅。
污泥处置：清掏产生的淤泥、污物按照医院医疗废物、一般固废分类处置，严禁随意倾倒，做到密闭转运。
注意：医院污水管道作业，作业区域做好通风，防止有毒有害气体中毒。
3.3 CCTV管道内窥检测
疏通完成后，按照现场实际情况对疏通雨污水管道开展CCTV闭路电视或QV潜望镜进行检测；
设备：管道CCTV爬行机器人，QV潜望镜，配备摄像、照明、测距功能；
检测内容：
管道内部沉积、淤积、堵塞；
管道破裂、开裂、变形、塌陷；
管道接口渗漏、错位、脱落；
树根侵入、异物、管道错接混接（雨污混接）；
检查井内部病害。
记录：每段管道录制视频，记录管段编号、管径、长度、病害位置、病害类型、病害等级，拍摄病害照片。
3.4 病害评估与报告编制
根据CJJ181‑2012标准对管道病害分级（Ⅰ‑Ⅳ级）；
统计汇总：管道总长、检测管段数量、存在病害管段数量；
输出成果：
① 雨污水管线检测原始视频、照片；
② 管线病害统计表（管段位置、管径、病害描述、等级）；
③ 管线现状评估报告；
④ 针对性整改建议：维修、局部更换、修复、定期维护方案。
四、施工安全及医院特殊要求
现场防护：作业点设置围挡、警示标志，夜间设置警示灯；避开门诊、住院人流高峰，尽量安排非高峰施工。
有限空间安全：检查井属于有限空间，作业前必须做气体检测，通风，严格执行有限空间作业规范，配备监护人员。
降噪要求：高压清洗设备作业尽量降低噪音，避免影响住院病人休息。
交通管制：院内道路作业，协调安保做好临时交通疏导。
五、项目成果交付清单
医院雨污水管线疏通淤泥清空、检测项目工作报告
管道CCTV/QV检测原始视频、病害高清照片
雨污水管线病害统计表（表格）
管线现状示意图（可结合原有图纸标注病害位置）
病害整改建议及维护保养建议
六、质量标准
疏通清淤：管道内无明显淤积堵塞，排水通畅；检查井、雨水口清理干净；
CCTV、QV检测：检测覆盖率100%，影像清晰，病害位置定位准确；
资料完整：视频、照片、表格、报告齐全，可用于后续维修改造参考。
