
YDFYSW-20260901号

扬州大学附属医院
西区医院医气系统采购及改造项目
公开招标文件 
[image: ]
[bookmark: _Toc29277]江苏苏维工程管理有限公司
YDFYSW-20260901号                                               江苏苏维工程管理有限公司
2026年10月09日
[bookmark: _Toc497133090]目录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	4
第三章 合同条款及格式	18
第四章 项目需求	24
第五章 评标方法及评标标准	40
第六章 投标文件格式	44

[bookmark: _Toc7326]

第一章 招标公告
[bookmark: OLE_LINK1]江苏苏维工程管理有限公司（以下简称“代理机构”）受扬州大学附属医院（以下简称“采购人”）的委托，就其扬州大学附属医院西区医院医气系统采购及改造项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。
[bookmark: _Toc21151]一、招标项目名称及编号
项目名称：扬州大学附属医院西区医院医气系统采购及改造项目
项目编号：YDFYSW-20260901号
二、招标项目简要说明及预算金额
项目简要说明：扬州大学附属医院西区医院医气系统采购及改造项目。本次项目需按照规定提供医气系统设备及改造，详见招标文件第四章。
预算金额：74.4万元
本项目设定最高限价，最高限价为74.4万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。
三、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：
（一）符合相关法律法规规定的条件，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖投标人公章）
1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
1.3 2025年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（原件）
1.5 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）
1.6 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
1.7供应商信用承诺函（原件）
（二）本项目的特定资格要求：
2.1投标人如为产品制造商：所投产品属于第一类医疗器械的，须提供有效期内《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属于第二类、第三类医疗器械的，须提供有效期内《医疗器械生产许可证》。
投标人如为代理商或经销商：所投产品属于第一类医疗器械的，须提供所投产品有效的《第一类医疗器械产品备案凭证》；所投产品属于第二类医疗器械的，须提供投标人有效期内《第二类医疗器械经营备案凭证》及所投产品《医疗器械注册证》；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供投标人有效期内《医疗器械经营许可证》及所投产品《医疗器械注册证》;
2.2投标人须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道，GC2 级及以上）》，原《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道 GC2 级及以上）》在证书有效期内视为等效;
（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
3.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
3.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（四）现场考察或召开答疑会：投标人自行现场踏勘。
（五）本项目不接受联合体投标；
（六）本项目不接受进口产品投标。
四、招标文件提供信息
招标公告及招标文件公告期限：自招标公告在“扬州大学附属医院”、“扬州大学网”和“江苏招标采购服务平台”发布之日起5个工作日。招标文件在“扬州大学附属医院”、“扬州大学网”和“江苏招标采购服务平台”上下载，投标人如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，填写打印后加盖公章，拍照或扫描发送至邮箱（电子邮箱：291581649@qq.com，邮件标题备注企业全称+项目简称，联系电话：0514-82129122）。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。如投标单位未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。未报名者、超过时限者不得前来投标，内容不全者后果自负。《供应商参加投标确认函》格式详见“采购文件第六章投标文件格式”。
五、投标文件接收信息 
投标文件接收开始时间：2026年10月30日下午2:00（北京时间）
投标文件接收结束时间：2026年10月30日下午2:30（北京时间）
投标文件接收地点：江苏苏维工程管理有限公司三楼东开标室（扬州市邗江区翠岗路48号）
接收人：李俊0514-82129122
注：投标人须由法定代表人或其授权委托人现场参加投标并递交投标文件，否则投标文件不予接收。
[bookmark: _Toc10814]六、开标有关信息
开标时间：2026年10月30日下午2:30（北京时间）
开标地点：江苏苏维工程管理有限公司三楼东开标室（扬州市邗江区翠岗路48号）
[bookmark: _Toc11952]七、本次招标联系事项
（一）采购人信息
名 称：扬州大学附属医院
地 址：扬州市邗江中路368号
联系人：张老师   
联系方式：0514-82099552
（二）代理机构信息
名 称：江苏苏维工程管理有限公司
地　址：扬州市邗江区翠岗路48号
联系人：李俊
联系方式：0514-82129122
八、投标文件制作份数要求
投标文件纸质版一式伍份（壹份正本、肆份副本）、电子版壹份（一般应为U盘或光盘形式、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
九、本次招标投标保证金
本次招标不收取投标保证金。
十、其他补充事宜
（一）本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
（二）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州大学附属医院”、“扬州大学网”和“江苏招标采购服务平台”上发布的信息或更正公告。

江苏苏维工程管理有限公司
2026年10月09日
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[bookmark: _Toc497133091][bookmark: _Toc22236]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于YDFYSW-20260901号项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足投标邀请中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本采购文件获取方式为线上下载，如未按要求操作，导致投标（响应）无效，由此产生的风险自行承担。
4.3本次采购由中标单位在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费（具体计算方式详见下表）。
	项目
类型
	100万以下
	100万以上
	代理服务费最高限价

	
	代理费
（单位：元）
	代理费
（折扣率）
	代理费
（单位：元）

	货物
	2000元
	18%
	10000元

	服务
	
	
	

	工程
	
	18%
	


基准费率表
	中标（成交）金额（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100以下
	1.5％
	1.5％
	1.0％

	100-500
	1.1％
	0.8％
	0.7％

	500-1000
	0.8％
	0.45％
	0.55％

	1000-5000
	0.5％
	0.25％
	0.35％

	5000-1亿
	0.25％
	0.1％
	0.2％

	1亿以上
	0.05％
	0.05％
	0.05％


（1）本项目代理服务费以中标金额为计算基础，按差额定率累进法计算；
（2）代理服务费以人民币支付；
（3）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。
招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行
开户名称：江苏苏维工程管理有限公司
开户账号：1108020819100000612
4.4本次招标采购专家评审费按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）执行。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标内容数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的内容不得部分投标；招标内容数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
8.3招标文件的修改将在“扬州大学附属医院”、“扬州大学网”和“江苏招标采购服务平台”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制
9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、投标产品配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表等部分；
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354]10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。
10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]12.供货一览表和投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物
采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1.项目总价：包括采购人需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.3开标一览表仅用于现场唱标使用，建议单独密封在独立信封内，于投标截止时间前与投标文件分开递交；未按前述要求递交的，不作为无效投标处理。
16.投标保证金
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]无
17.投标有效期
17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc49090512][bookmark: _Toc14577361]18.投标文件份数和签署
18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。本采购文件所表述（指定）的“签字”是指当事人用不褪色墨水书写签名，非签字章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]19.投标文件的密封和标记
19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
19.2 密封的投标文件应：
19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；
19.2.2注明投标项目名称、标书编号。
19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]20.投标截止日期
20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]21.迟交的投标文件
21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]22.投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。
22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]23.开标
23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
    23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。
23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。
23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记簿上作记录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
    23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。
23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]24.评标委员会
    24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
25.评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
25.4 代理机构和评委会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]26.投标的澄清
26.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]27.对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。
27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。以确定供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
  （1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
  （2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
  1）被列入失信被执行人名单；
  2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
  3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。
    对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《扬州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。
27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]28.无效投标、废标及投标人数量不足三家的处理
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]28.1无效投标条款
28.1.1未按要求缴纳保证金的（如有）；
28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
28.1.3投标人在报价时采用选择性报价；
28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
28.1.6未通过符合性检查的；
 28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；
28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.1.11其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
28.2废标条款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；
28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；
28.2.4因重大变故，采购任务取消的；
28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理： 
28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；
28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]29.确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3代理机构将在“扬州大学附属医院”、“扬州大学网”和“江苏招标采购服务平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
29.4.1提供虚假材料谋取中标的；
29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；
29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
[bookmark: _Toc200451960]29.4.7不符合法律法规的规定的。
29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
30.质疑处理
30.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
30.2未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
30.3投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件送达）向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
30.3.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
　　30.3.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
30.3.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
30.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.5质疑参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等） 代理机构有权不予受理。 
30.6质疑供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
30.6.1质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　30.6.2质疑项目的名称、编号；
　　30.6.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
30.6.4认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
30.6.5必要的法律依据；
　　30.6.6提出质疑的日期。
 质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。质疑人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑函参照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://pan.baidu.com/s/1c1G12Cg。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.7代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
30.8代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
30.9质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。
30.10对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30.11以下情形的质疑不予受理
30.11.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
30.11.2 超出政府采购法定期限的质疑。
30.11.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
30.11.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
30.11.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
30.12供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。　
30.13 诚实信用
30.13.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。
30.13.2 投标人不得向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。
30.13.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据采购的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
30.13.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
30.13.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。    
31.中标通知书
31.l 中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。
31.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。
31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]32. 签订合同
32.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。
32.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。
32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
33.货物和服务的追加、减少和添购
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、 履约保证金
34.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
34.2履约保证金用以约束中标人在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于中标人自身行为可能给采购人带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补中标人违约造成采购人损失的，采购人可继续向中标人主张索赔。
34.3 履约保证金扣除采购人应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由采购人无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。 
34.4 履约保证金收取：中标人在签订合同前须向采购人缴纳合同金额10%作为履约保证金。

35.样品
若项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还，请在开标结束后2小时运离代理机构。
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第三章 合同条款及格式
[bookmark: _Hlt16619369]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标单位不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标单位结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。
[bookmark: _Toc497133093][bookmark: _Toc23819]采购合同（货物）
项目名称：                       
编号：
甲方（采购人/买方）：        
乙方（供应商/卖方）：              
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏苏维工程管理有限公司关于本项目                          招标结果签订本合同。
1.合同标的
乙方根据甲方需求，提供下列货物：               。
货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。
2.合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。
2.2 本合同总金额包括由乙方提供的投标产品配置及分项报价表内所包含的设备费、辅材费、安装费、运费、调试费、管理费和税费等为完成本项目所发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。
2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。
3.组成本合同的有关文件
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3.3 关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：
   （1）招标文件；                   （2）投标产品配置与报价文件；
   （3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；
   （5）服务承诺；                   （6）中标通知书；
   （7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的投标文件。
4.知识产权保证
乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
5.产权保证
乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。
6.履约保证金
6.1收到中标通知书后合同签订前，乙方须向甲方提交合同总价10%的履约保证金，允许乙方自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。
6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方按无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
7.转包或分包
7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。
7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。
8.质保期
8.1 质保期   2   年。（自项目验收合格之日起计）
9.交货期、交货方式及交货地点
9.1 交货期：合同签订、医院进场许可下发之日起75个日历天内完成全部供货、安装、调试、第三方检测、整改、竣工验收、资料移交等工作。
9.2 交货方式：院方指定方式
9.3 交货地点：院方指定地点
10.货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 付款方式：项目验收合格后乙方提供验收报告及发票，甲方三个月内支付合同总价的90%，同时退还履约保证金；合同期满两年无质量问题付清余款。
11.税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
12.质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.6上述的货物免费保修期为______年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
13.交货、调试和验收
13.1乙方应当在合同生效后   天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.2 货到甲方后，甲乙双方须在    工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。
13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。
14.货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。
15.违约责任
15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。如工期违约，按照以下执行：
15.3.1. 7 天宽限期：前 7 天逾期不计违约金；
15.3.2.逾期 8~15 日历天：1000 元 / 天累计罚款；
15.3.3.逾期 16~30 日历天：1500 元 / 天累计罚款；
15.3.4.逾期超过 30 日历天：2000 元 / 天累计罚款；
15.3.5.工期罚款累计总额上限为合同总价款 10%；
15.4乙方因逾期交货或其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。
15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价10%赔偿金。
16.不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。
16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
17.争议解决
17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；
（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。
18.合同其他
18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方（公章）：                                乙方（公章）：
法定代表人                                    法定代表人
（或授权代理人）                             （或授权代理人）
签字：                                        签字：
联系电话：                                    联系电话：
开户银行：                                   开户银行：
银行账号：                                   银行账号：
日   期：                                     日   期：


廉洁合作协议
甲方：扬州大学附属医院
乙方：
在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：
一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。
二、甲方工作人员严禁进行商业目的的统方，不得以任何形式向乙方索要和收受个人回扣等好处费。
三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先报上一级批准。
五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。
七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报（甲方举报接待部门：纪委办公室；举报电话：87907263）。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。
九、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权解除合同。
十、本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。
十一、本合同正本一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，从签订之日起生效。

甲方：（盖章）                           乙方：（盖章）
法定代表人：                            法定代表人：
（或授权签约人）：                    （或授权签约人）：


日  期：2026年  月   日                日  期：2026年 月   日



[bookmark: _Toc497133122]第四章 项目需求
一、项目说明
 项目概况
1.项目全称：扬州大学附属医院西区医院医气系统采购及改造项目
2.实施地点：西区病房无油空压站、西区特种气体站房、西区供应室、西区一楼供氧站。
3.改造背景：西区现有医用空气与器械用气混接、压力/浓度监测报警缺失、空压机组无备用等安全隐患，不符合现行国家医用气体强制规范。
4.项目性质：全包干交钥匙工程，中标人负责方案深化设计、全部设备原厂供货、旧设备拆除清运、管材辅材采购、脱脂、焊接、保温、接地、电气施工、系统吹扫试压、联动调试、CMA 第三方检测、竣工图纸编制、人员培训、二年全包质保、终身售后等，全过程所有人工、材料、机械、运输、检测、税费、措施费均包含在投标总价内，采购人无任何增量付费义务。
5.改造核心目标（1）西区新建独立无油医用压缩空气系统，专供病房临床，达到医用无油洁净空气标准；（2）供应室、洗衣房彻底切断医用空气主管，新建独立微油器械用气系统，杜绝医气混用违规；（3）完善全站房等电位接地、绝缘隔离、CO₂/CO在线监测报警、压缩空气流量计；（4）西区液氧站加装流量、罐压、氧浓度实时监测；（5）全部管道、阀门、压力容器、电控系统达标，通过院内及第三方竣工验收。
完整招标范围
1.西区病房无油医用压缩空气成套系统
22kW 无油涡旋医用空压机、冷冻干燥机、微热再生吸干机、2m³ 储气罐 + 0.6m³ 缓冲罐、四级精密过滤（除尘 / 主路 / 高效 / 除菌）、不低于7寸显示屏机组联动电控柜、一氧化碳在线报警器、站房管路、电气布线、减压装置、原有老旧空压机整套拆除。
2.西区特种气体站房安全专项改造
全站等电位接地干线敷设、金属支架 / 管道绝缘垫片加装、接地电阻检测、CO₂浓度报警系统（报警信号接入氧气班班组）、负压吸引分汽缸从空压站迁移至负压专用机房、负压管路重新敷设封堵、站房管线色标标识全套施工。
3.西区供应室、洗衣房独立器械压缩空气系统
新增微油空气机组及成套过滤、2m³ 碳钢储气罐、露点在线监测仪、更换全新分汽缸、独立无缝铜管、完全切断原有医用空气接口并永久封堵、管路物理隔离标识施工。
4.西区一楼液氧站监测完善
大流量医用氧气主管流量计、4台独立液氧罐压力报警装置、氧气纯度浓度报警器、全部监测设备通讯布线、报警信号接入氧气班班组。
5. 配套全部辅助工作（全部含在总价）
5.1.原有报废空压机、旧储罐、老旧阀门、破损保温拆除、场内清运、合规处置；旧站房翻新改造；拆除后所有旧设备、旧罐体、旧阀门等物资产权归属采购人（院方）所有，中标人仅负责拆卸、场内搬运至院方指定存放区域，无权自行外运、变卖、处置旧设备；并负责原有报废压力容器注销申报、资料提交，相关规费、人工包含在总价內；
5.2.施工围挡、安全警示、夜间降噪、错峰施工人工降效；
5.3.原有临床供气不间断保障专项方案、临时备用接驳措施；
5.4.所有管材、阀门、设备脱脂、氮气吹扫、分段压力试验、24h 气密性泄漏试验；
5.5.管道介质色标、流向箭头、设备铭牌、安全警示标识制作安装；
5.6.委托具备有效 CMA 资质的第三方机构开展检测，检测项目包含：气体洁净度、气体露点、气体泄漏（气密性）、接地电阻。其中气体洁净度、气体露点、接地电阻项目须在 CMA 能力附表范围内并出具 CMA 检测报告；气体泄漏（气密性试验）执行国家现行规范，可提供现场检测记录，具备相应 CMA 能力的机构可出具 CMA 报告；
5.7.竣工图（CAD 电子版 + 蓝图）、设备说明书、合格证、检测报告全套归档；
5.8.院内操作、运维、安全专项培训；
5.9.二年质保期内所有巡检、维修、耗材免费更换、年度系统校准。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]5.10.特种设备：中标人负责全程代办本项目所有新增压力容器（储气罐、缓冲罐、分汽缸）使用前首次检验、特种设备使用登记全套手续办理，承担全部报检、检测、行政登记费用；在系统竣工验收前完成市场监管部门使用登记取证，将《特种设备使用登记证》、首次检验报告、产品合格证、产品数据表、制造监督检验证明、竣工图纸等资料完整移交采购人，采购人无需另行付费。
必须执行国家、行业标准（强制逐条满足）
1.GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》
2.GB/T 44059.1-2024《医用气体管道系统 第 1 部分：压缩医用气体和真空用管道系统》
3.GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》
4.TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》
5.TSG D0001-2021《压力管道安全技术监察规程 - 工业管道》
6.GB 50054《低压配电设计规范》（站房电气接地、漏电保护）
7.GB 50016《建筑设计防火规范》（液氧站、空压机站防火、通风要求）
8.YY/T 0298《医用中心供氧系统通用技术条件》
9.ISO 8573-1:2010 压缩空气洁净度标准（无油空压机必须提供对应认证）
10.《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产 / 经营质量管理规范》
11. 江苏省安全生产、消防、环保、特种设备地方现行管理规定
项目通用硬性基础要求
1.所有投标设备原厂全新正品，无翻新、无样机、无库存积压旧货，整机出厂合格证、原厂质保承诺、全套资质文件随货交付；
2.投标所有设备参数、性能不得低于本文件技术指标，低于参数视为无效投标；优于参数需在投标文件逐项标注偏离说明并附原厂证明；
3.本文件仅列明主要设备清单，辅材、管件、线缆、密封件、保温、支架、焊材、脱脂剂、氮气吹扫介质等所有系统必需物料均由投标人自行配齐，采购人不另行增补费用；
4.投标人须自行现场踏勘，核对站房尺寸、原有管路接口、用电负荷、场地荷载、消防条件，踏勘漏项、工程量预估不足全部由中标人自行承担；
5.所有接触医用氧气、医用空气的设备、管材、阀门、密封件全程禁油，出厂脱脂 + 现场二次脱脂，每段管道、每台设备提供第三方脱脂检测合格报告；
6.压力容器、压力管道施工人员、焊工、特种设备管理员必须持证上岗；
7.施工全过程不得中断临床诊疗用气，改造切换方案须提前7天书面报送医院能动科备案，仅允许夜间低负荷时段接驳施工。
二、 设备及工程量明细
	[bookmark: OLE_LINK2]序号
	项目名称
	单位
	工程量
	项目描述

	一、病房空压机组（无油系统）

	1
	无油空气压缩机
	台
	1
	1.采用无油涡旋式压缩原理，单台额定流量≥2.4m³/min，单套空压机额定电机功率≥22kw；
2.具备启停控制功能；
3.具备稳定高效压缩输出能力；
4.具备多机组适配能力，可保障低负荷工况运行效率；
5.配置散热风扇，保障设备低温运行；
6.可与既有旧机组并列运行，具备手动/自动运行切换功能；
7.整机配置完整自冷却系统，设备基础减振隔振；
8.机组本体集成单向止回功能。

	2
	冷冻式干燥机
	台
	1
	1.单台排气量≥3.5m³/min；
2.仓体结构可实现冷热空气有效隔离，降低运行冷量损耗；
3.蒸发器支持拆卸维护。

	3
	微热再生吸干机
	台
	1
	1.单台排气量≥3.5m³/min；
2.压力露点-40℃，再生耗气量≤8%；
3.整体结构，安装简便。

	4
	空气储罐
	台
	1
	1.材质为碳钢；
2.单个有效容积=2m3；
3.最大工作压力≥0.8MPa；
4.符合国家压力容器安全技术监察规程。

	5
	空气缓冲罐
	台
	1
	1.材质为碳钢；
[bookmark: OLE_LINK5]2.单个有效容积≥0.6m3；
3.最大工作压力≥0.8MPa；
4.符合国家压力容器安全技术监察规程。

	6
	主路过滤器
	个
	1
	1.单台空气处理量符合单台空压机要求；
2.固体颗粒去除精度≤1µm，最大含油量≤0.05ppm；
3.接自动排水器。

	7
	高效精密过滤器
	个
	1
	1.单台空气处理量符合单台空压机要求；
2.固体颗粒去除精度≤0.1µm，最大含油量≤0.03ppm。

	8
	普通除尘过滤器
	个
	1
	1.单台空气处理量符合单台空压机要求；
2.固体颗粒去除精度≤1µm。

	9
	除菌过滤器
	个
	1
	1.空气处理量符合整个压缩空气系统要求；
2.过滤精度≤0.01µm；
3.能有效去除气体中的细菌、尘粒及微生物，螺纹式滤芯，维护保养方便。

	10
	系统电控柜
	个
	1
	1.实现2台空压机主用/备用的自动/手动切换、交替运行，故障自动换机；采用不低于7寸彩色触摸屏（显示分辨率不低于800×480），操作界面可显示设备流程的即时工况，可调整运行参数，可调出运行记录及故障记录；
▲2.触摸屏显示每台压缩机运行时间、报警信息、停机原因，支持电机过载跳机报警、备用运行报警、环境温度报警、保养提示等，二维模拟示意图直观体现运行逻辑与状态；
3.可保存不少于1个月的运行记录。
4.提供开放数据通讯接口，便于设备的远程管理。

	11
	一氧化碳浓度报警装置
	个
	1
	1.监测范围 0~100ppm，精度 ±5% FS；
2.提供开放数据通讯接口，便于设备的远程管理，报警信号接入氧气班班组。

	12
	压缩空气站房管路及阀门
	项
	1
	1.站房内主管路采用无缝铜管，银钎悍；

2.配套球阀、减压阀、压力表，阀门压力等级≥1.6Mpa；

3.管路按规范做色标与流向标识，支架做绝缘处理。

	13
	压缩空气站房电气线路
	项
	1
	1.将系统主电缆接驳至原空压机总电柜总开关，线缆规格匹配设备总功率；
2.线路穿管敷设，布线规整，标识清晰；
3.完善接地保护。

	14
	减压装置
	项
	1
	对站房出来的压缩空气进行减压(压力可调)，双回路设置，自带压力表，实时显示出气压力。

	备注：露点监测用现有监测器

	二、空压站房改造

	1
	原站房设备拆除
	项
	1
	拆除原站房内空压机2台、储罐2台、冷干机3台、过滤器9只、减压箱2个、分汽缸1个及附属管道，妥善处置拆卸部件，保护原有可用管线。

	2
	压缩空气流量计
	个
	1
	1.一体化温压补偿管段式涡街流量计, 最大标况流量 150 Nm³/h；
2.适配 0～0.8MPa 常规医用供气压力；
3.支持 RS485 Modbus-RTU；
4.设置旁通阀，便于检修。

	3
	旧站房翻新
	项
	1
	1.站房土建改造符合GB50751‑2012 医用气体站房土建相关要求；清除原有地砖，地面施工环氧地坪，地坪厚度满足机房使用要求，表面平整度≤2mm/2m；内墙平整抹灰后涂刷机房专用乳胶漆；
2.站房做好通风散热、设备基础减振隔振；
3.照明：加装T8 高效LED灯4盏（8根）；
4.机组侧墙面下方加装60cm*40cm通气格栅，应有足够有效通风面积，配置可拆卸防尘过滤网；5.设备基础划线并加装设备标识。

	4
	现用站房翻新
	项
	1
	1.站房翻新符合压缩空气机房相关标准，内墙平整抹灰并涂刷机房专用乳胶漆；
2.设备基础划线并加装设备标识。

	三、特种气体站房改造

	1
	等电位接地、绝缘措施处理
	项
	1
	1.补充等电位接地干线，接地电阻≤1Ω，所有金属支架、设备外壳可靠接地；
2.医用气体管道与支架之间加装绝缘垫片，杜绝电腐蚀与静电传导；
3.出具接地电阻测试报告；
4.内墙平整抹灰并涂刷机房专用乳胶漆；
5.设备基础划线并加装设备、管道标识。

	2
	二氧化碳浓度报警装置
	个
	1
	1.测量范围:0~2000ppm，测量精度: ±5%；
2.不小于7英寸高清彩色触控屏，提供开放数据通讯接口，便于设备远程管理，报警信号接入氧气班班组；
3.内墙平整抹灰并涂刷机房专用乳胶漆；
4.设备基础划线并加装设备、管道标识。

	3
	负压吸引室管路改造
	项
	1
	1.拆除现用的处于压缩空气站房的负压吸引分汽缸，恢复使用现位于负压吸引室的分汽缸；
2.内墙平整抹灰并涂刷机房专用乳胶漆；
3.设备基础划线并加装设备、管道标识。

	四、供应室、洗衣房压缩空气系统（微油系统）

	[bookmark: _Hlk241501198]1
	微油空气压缩机
	台
	1
	[bookmark: OLE_LINK3]微油螺杆式空气压缩机；额定流量≥1.6m³/min；额定功率≥11KW；智能控制操作界面，可实现远程监控远程报警。

	2
	主路过滤器
	个
	1
	处理气量≥2.8m³/min；过滤效率99%。

	3
	高效精密过滤器
	个
	1
	处理气量≥2.0m³/min；过滤精度：0.01um；最大含油量：0.01ppm；过滤效率：99.9999%。

	4
	普通除尘过滤器
	个
	1
	处理气量≥2.0m³/min；过滤精度：0.01um；最大含油量：0.01ppm；过滤效率：99.9999%。

	5
	微热再生吸干机
	台
	1
	处理气量≥1.8m³/min；空气压力露点温度应达到-20℃以下。

	6
	空气储罐（碳钢）
	个
	1
	1.材质为碳钢；有效容积2m³；最大工作压力≥0.8MPa；
2.符合国家压力容器安全技术监察规程。

	7
	压缩空气露点监测仪
	项
	1
	1.露点监测范围≤-40℃，示值误差≤±0.5℃；2.实时动态显示压缩空气露点值，显示精度为：0.1摄氏度；
3.具有压缩空气露点异常报警功能，当露点值偏离正常值时发出声光报警；
4.具有数据记录功能，数据保持一年以上，方便历史数据查询；
5.预留数据接口，方便远程数据传输。

	8
	分汽缸
	组
	1
	更换原有旧分汽缸，规格相同。

	9
	压缩空气站房管路及阀门
	项
	1
	1.站房内主管路采用无缝铜管，银钎悍；

2.配套球阀、止回阀、减压阀、压力表，阀门压力等级≥1.6MPa；空压机出口管路必须设置独立外置止回阀，满足 GB50751 医用气体系统防倒灌安全要求；

3.管路按规范做色标与流向标识，支架做绝缘处理。

	10
	减压装置
	项
	1
	对站房出来的压缩空气进行减压(压力可调)，双回路设置，自带压力表，实时显示出气压力。

	五、一楼液氧站

	1
	氧气流量计（主管用，大流量）
	套
	1
	1.最大流量≥160Nm³/h，精度等级≥1.5 级；
2.管道式安装，法兰连接，经脱脂处理；
3.带瞬时流量、累计流量显示，支持4-20mA信号远传；
4.提供开放数据通讯接口，便于设备的远程管理。

	2
	压力报警装置
	套
	4
	1.适用介质：氧气，适配 4 个独立液氧罐；
2.测量范围 0~1.6MPa，高低压报警阈值可设；
3.传感器材质脱脂处理；
4.提供开放数据通讯接口，便于设备远程管理，报警信号接入氧气班班组。

	3
	维修二级减压装置
	套
	1
	1.对负一楼负压吸引室内现有二级减压装置拆解检修，更换密封件、老化部件；
2.校准出口压力，确保调压稳定，无泄漏；
[bookmark: OLE_LINK8]3.检修后做压力试验，出具检测记录。

	4
	氧气浓度报警装置
	个
	1
	1.监测范围 0~100% Vol，精度±1% FS；
2.提供开放数据通讯接口，便于设备的远程管理，报警信号接入氧气班班组。

	六、系统配套管道及阀门

	1
	黄铜球阀
	个
	2
	黄铜DN25

	2
	
	个
	2
	黄铜DN15

	3
	
	个
	2
	DN15，2266/Q11F-16T

	4
	
	个
	12
	DN40,2266/Q11F-16T

	5
	无缝铜管
	米
	45
	φ42*1.5/TP2Y 脱脂

	6
	
	米
	17
	φ35*1.5/TP2Y 脱脂

	7
	
	米
	200
	φ28*1.2/TP2Y 脱脂

	8
	自动排水器
	个
	1
	无气损，手动、自动一体排水


[bookmark: OLE_LINK15]注：本项目为固定总价全费用交钥匙包干报价，上表所有工程量均为预估工程量，投标人踏勘现场后自行核算全部实际用量。中标后不得以工程量不足、漏项追加任何费用，报价包含但不限于：
1.设备原厂采购、包装、国内运输、装卸、场内二次转运、保险、仓储保管费；
2.全套管材、阀门、保温、焊材、脱脂剂、氮气、线缆、桥架、接地材料、标识、支架等所有辅材；
3.原有设备拆除、吊装、清运、危废合规处置费用、站房翻新费用；
4.施工围挡、安全防护、夜间照明、降噪、防火、文明施工措施费；
5.特种设备焊工、电工、设备调试工程师全部人工、夜间加班降效费用；
6.分段脱脂、吹扫、压力气密性试验、CMA 第三方气体 / 接地 / 压力容器检测费用；
7.全套设计深化、竣工蓝图、CAD 电子版图纸、资料打印装订费用；
8.特种设备压力容器安装监检费、首次检验费、使用登记、旧设备注销等行政规费及相关费用。
9.院内运维人员现场操作、安全培训、厂家远程技术服务费；
10.二年质保期内全部巡检、维修、原厂耗材免费更换、年度系统校准费用；
11.发票税金、管理费、企业利润、规费、意外伤害保险；
12.招标文件未列明，但系统正常运行须配套的全部物料、施工工序，投标人自动补齐，不单独计价。
三、分系统专项技术规范
氧气供应系统专项技术规范（西区液氧站）
西区液氧监测系统要求（GB/T44059.1-2024 第 5 章监测条款）
▲1. 4台液氧储罐独立压力监测，单罐高低压分开报警，不得共用一路传感器；
▲2.氧气主管流量计具备院方月度供氧计量统计功能，数据可导出 Excel；
▲3.原有二级减压装置大修后必须完成24h气密性试验，每小时泄漏率≤0.05%；
▲4.所有报警信号独立屏蔽双绞线传输，避免强电干扰误报警。
西区无油医用压缩空气系统专项规范（临床病房专用）
空压机核心指标（要求提供制造厂产品说明书复印件及实物照片，能应证参数要求）
★1.必须全无油涡旋机型，严禁微油螺杆替代；单套空气压缩机的气量≥2.40m³/min，单套空压机额定电机功率≥22kw；
★2.整机具备国家二类医疗器械注册证，注册证范围包含医用空气机组；
★3.与旧机组并联使用，双机组一用一备自动轮换，单一机组故障自动切换备用，不间断供气；具有手/自动运行切换功能。
★4.电控具备断电记忆、故障存储，断电恢复后自动重启运行；
★5.机组运行噪音≤72dB (A)，满足医院站房降噪要求。
干燥、四级过滤洁净标准（医用空气强制洁净度）（要求提供制造厂产品说明书复印件及实物照片，能应证参数要求）
★1.冷冻干燥 + 微热再生双级干燥组合，稳定压力露点≤-40℃，单台排气量为≥3.5m³/min；(要求提供制造厂产品说明书复印件及实物照片，能应证参数要求)
★2.四级过滤依次：主路→普通→高效→除菌，终端压缩空气固体颗粒≤0.01μm，残油≤0.01ppm。
储气、缓冲、减压系统要求
1. 2m³主储气罐 + 0.6m³ 缓冲罐两级稳压，消除用气压力波动；
2.站房总出气进行减压，压力可调；
西区供应室、洗衣房器械压缩空气强制隔离规范（GB50751-2012 第 4.1.1 强条）
▲1.医疗空气严禁用于器械清洗、消毒，必须物理完全隔离两套独立管网；
▲2.器械用气管道统一黄色标识，医用空气蓝色标识，管路桥架分层分开敷设，间距≥30cm；
▲3.完工后全系统连通性打压测试，两套系统无互通、无串气方可验收；
▲4.器械空压机采用微油机型，配套完整干燥过滤，露点在线实时监测；
站房安全接地、电气、CO₂/CO 报警、压缩空气流量计统一规范
1.全站房采用联合接地系统，接地电阻应≤1Ω（若分设则保护接地≤4Ω），等电位联结应符合GB50054要求；
2.所有气体管道和金属支架之间加装橡胶绝缘垫片，防止电化学腐蚀穿孔；
3.报警器 1 米处声压≥55dB，报警器接入氧气班班组内，4 米距离清晰可视红色报警灯光，具备静音复位、故障自检功能；
4.站内电缆全部金属穿管，严禁明线裸敷，动力电缆与信号通讯线缆分层桥架隔离；
5.液氧站、空压机站配备 ABC 干粉、二氧化碳专用消防器材，施工期间由中标人配齐，工程竣工后，站房永久消防器材由院方负责配置；
6.压缩空气流量计装在干燥机 + 精密过滤器下游；避开弯头、调压阀出口；加装旁路三通，检修流量计不用停机供气；
★7.本项目全部报警信号（一氧化碳、二氧化碳、液氧罐压力、氧气浓度等）均需接入氧气班班组现有监控平台，实现报警信号集中显示。(提供承诺书，格式自拟，加盖投标人公章)
管道、焊接、脱脂、试压通用施工规范
1.所有医用气体管道均为无缝铜管。机房内的医用压缩空气及器械用气管道应沿墙面敷设，不得地面明敷；管道支架固定于墙体，避让通道、设备操作检修空间；
2.管道支架应选用国标型钢支架，支架需做防腐处理；医用气体管道与金属支架之间必须加装绝缘垫片，杜绝电化学腐蚀；支架间距严格执行 GB50751 规范要求，管道转弯、分岔、阀门、设备接口处必须增设加固支架；支架不得直接焊接在设备壳体上。
3.强度试验采用气压试验（试验压力为设计压力的1.15倍），严密性试验采用泄漏性试验（试验压力为设计压力），试验介质均为洁净干燥氮气，试验标准严格按GB 50751-2012执行；
4.全部管路完工后采用干燥大流量氮气吹扫，吹扫出口无粉尘、金属碎屑为合格。
★四、 投标人完整资质、人员、设备证书要求
投标人要求
1.投标人须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道，GC2 级及以上）》，原《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道 GC2 级及以上）》在证书有效期内视为等效。备注：投标时提供证书复印件；中标后进场施工前提供证书原件核验。(提供承诺书，格式自拟，加盖投标人公章)
2.医疗器械资质补充：所投医用空气机组等医疗器械产品，须提供对应投标型号有效的医疗器械注册证，注册证载明产品名称应与投标产品一致；仅提供医疗器械分类大类注册证、非本型号注册证不予认可。代理商投标须承诺原厂供货，不得贴牌、组装非原厂整机。(提供承诺书，格式自拟，加盖投标人公章)
项目管理、技术、施工人员持证要求(提供证书复印件加盖投标人公章)
1.技术负责人：特种设备安全管理员证（代号 A）；
2.现场焊工：至少 2 名持有特种设备焊接作业证，证书在有效期。
投标设备配套证明文件(提供承诺书，格式自拟，加盖投标人公章)
1.空压机、干燥机、报警装置出厂检验报告、合格证；
2.压力容器（储气罐、缓冲罐）特种设备制造许可证、出厂监检证书；
[bookmark: OLE_LINK12]3.氧气设备、管道第三方脱脂检测模板承诺；
4.特种设备报检、使用登记、首次检验全套办理承诺函，承诺中标后 30日内启动监检及登记流程，竣工前完成全部取证并移交登记证件、首检报告。
5、 商务要求
工期约定
1.总工期：合同签订、医院进场许可下发之日起75个日历天内完成全部供货、安装、调试、第三方检测、整改、竣工验收、资料移交等工作。
2.7 天宽限期：前 7 天逾期不计违约金；
3.逾期 8~15 日历天：1000 元 / 天累计罚款；
4.逾期 16~30 日历天：1500 元 / 天累计罚款；
5.逾期超过 30 日历天：2000 元 / 天累计罚款；
6.工期罚款累计总额上限为合同总价款 10%；
7.工期顺延有效情形（需双方书面签证）：（1）不可抗力自然灾害、政府管控停工；（2）医院书面通知停工、调整施工窗口、场地移交滞后；（3）临床突发急救、手术室全天占用无法接驳改造；（4）因中标人资料提交滞后、报检不及时造成检测延误的，工期不予顺延；仅第三方机构客观排期、法定节假日停检，凭第三方书面证明签证后方可顺延。
8.扣款方式：全部违约金、整改罚款直接从当期进度款、竣工结算款、质保金中全额抵扣，无需中标人另行支付。
现场踏勘对接
1.西区对接人：李传杰 13773500672
2.投标人必须自行实地踏勘站房空间、原有管路、供电容量、消防、运输通道、夜间施工条件；踏勘产生人工、交通费用由投标人自行承担；
3.踏勘后所有工程量、施工难度、辅材增补、夜间人工降效全部包含在总价，中标后不得以踏勘不全、现场条件复杂申请加价或延长工期。
安全施工、临床供气保障硬性条款
★1.施工前必须向医院提交《不停气改造专项施工方案》、动火作业专项方案、夜间施工方案，经采购方书面审批后方可进场；如因中标方施工组织不当造成临床供气中断，除工期罚款处，采购人有权追索由此造成的全部临床损失；(提供承诺书，格式自拟，加盖投标人公章)；
2.液氧区域动火作业执行三级动火审批，作业前氮气置换、氧含量检测，现场监护人员 + 消防器材双配置，无手续严禁动火；
3.改造接驳仅允许每日24:00至次日5:00低负荷时段施工，白天ICU、手术室、产房供气100%不间断；如需短时切换必须提前24小时书面报备，配备临时备用供气措施；
4.施工全过程保护院内原有设备及系统、墙面、地面、门窗、原有完好管线、医疗设备，造成划痕、破损、渗漏由中标人全额修复赔偿；
5.每日施工结束清理现场废料、油污、金属碎屑，保持站房整洁，医院有权对脏乱现场停工整改；
6.施工人员统一工服、持证上岗，遵守医院门禁、感染控制、消防安全管理规定，违规人员医院有权清退出场；
7.施工期间发生安全事故、人身伤害、火灾、气体泄漏爆炸，全部责任、经济损失、行政处罚由中标人独立承担，与采购人无关。
六、 二年全包质保、维保、故障响应、耗材免费完整细则
质保起算与覆盖范围
1.质保期限：整体竣工验收合格、双方签署竣工移交单次日起 24 个月（二年全包质保）；
2.质保覆盖全部内容：本项目所有设备、压力容器、管道、阀门、电控柜、报警传感器、保温、接地系统等；
3.质保界定：因设备原厂质量缺陷、安装焊接工艺、脱脂不到、管路泄漏、电控故障、传感器漂移等所有中标人责任问题，全部免费维修、免费更换原厂全新配件、免费上门人工，无任何上门费、维修费、配件费。
★质保期内所有耗材免费更换：下表为主要免费耗材示例清单（包含但不限于下述清单），凡属于本项目系统设备正常保养、故障损坏产生的原厂配件、滤芯、密封件、传感器，无论是否列入下表，质保期内配套全部人工、拆装、调试等相关费用均由供方承担，实行耗材 + 人工全包，采购方无需承担任何费用。(提供承诺书，格式自拟，加盖投标人公章)
	系统分类
	免费耗材/服务项目
	质保免费更换/保养规则

	空压机系统
	机组进气滤芯
	设备每运行2000小时，免费更换

	
	机组皮带、电机润滑脂等易损保养件
	每年开展预防性免费保养，质保期内至少免费更换2次

	
	电磁阀、压力开关、密封阀组、轴承密封件等配件
	设备出现泄漏故障时，即时免费更换

	干燥、过滤系统
	除尘、主路、高效、除菌全套滤芯
	按照设备保养手册规定周期免费更换；除菌过滤器在质保期内，当压差指示器达到报警值或使用满12个月时免费更换，以先到为准，严格按照设备制造商规定的最短更换周期执行，质保期内不限次数

	
	吸附式干燥机分子筛、活性氧化铝
	运行满 12 个月开展露点专项检测，露点超标立即更换

	
	自动排水阀阀芯、密封组件
	每年预防性免费更换，出现故障即时免费更换

	
	干燥机切换电磁阀密封套件
	故障损坏或到期需更换时，免费更换

	液氧站、减压、管路系统
	二级减压专用耐氧密封垫片
	每年免费更换、校准

	
	低温阀门、截止阀内部密封组件
	设备出现泄漏故障时，即时免费更换

	监测、电控系统
	CO、CO₂、O₂、露点全部传感器
	质保期内传感器校准、第三方计量校准费用全部由中标人承担；传感器校准不合格必须免费更换全新原厂探头

	
	电控柜散热风扇、继电器、熔断器、端子、通讯模块
	出现故障、损坏时，免费更换原厂配件

	
	报警声光组件、数据采集模块
	出现故障时，即时免费更换维修

	备注：本清单所有耗材更换、保养、校准、维修工作均为质保期内免费服务，包含全部耗材成本、人工拆装、调试、校准、上门服务等所有相关费用，全包无任何额外收费；机组保养手册有明确规定、本文件未列明的其余保养耗材，均免费更换保养。



预防性巡检、年度系统校准标准
1. 巡检频次：质保期内每季度 1 次全站全面巡检，每年 1 次全系统性能综合校准；
2. 重大保障：春节、国庆等重大节假日前增加 1 次专项安全巡检；
3. 每次巡检完成《医用气体系统维保报告》，列明压力、露点、浓度、设备运行时长、滤芯状态、泄漏检查记录，交于医院能动科签字存档；
4. 年度校准内容：全部压力传感器、氧气流量计、CO/CO₂/ 氧浓度报警器、露点仪第三方计量校准，校准费用中标人全额承担。校准过程中传感器精度超出标准允许误差的，中标人免费更换全新原厂传感器并重新校准，所有费用包干。
故障应急响应
1. 报修渠道：提供固定维保专线、专属项目对接工程师微信、电话 7×24 小时在线；
2. 远程响应：接到故障报修 30 分钟内远程连线，指导院方临时处置、切换备用机组；
3. 到场时限：重大供气故障，维保人员 6 小时内抵达现场；一般故障，24 小时内抵达医院现场；
4. 修复时限：普通报警、滤芯、电气小故障 4 小时内修复；空压机、冷干机，吸附干燥机、储气罐、减压设备重大故障 24 小时内恢复供气；
质保责任划分
1. 免费质保除外情形（仅提供成本价有偿维修，配件按批发价收取）：（1）院方人员违规拆解、改装设备、私自改动管路阀门；（2）外力撞击、洪水、雷击、火灾等不可抗力造成损坏。
2. 中标人未按期上门巡检、未按时更换保养耗材引发系统故障、供气中断，全部维修、临床损失由中标人承担。
七、分阶段完整验收流程（到货→隐蔽→联调→第三方→竣工资料）
第一阶段：到货开箱验收
1. 设备到货前 24 小时书面通知医院设备科共同到场开箱；
2. 核对内容：设备品牌、型号、规格、数量、原厂合格证、医疗器械注册证、压力容器监检证、脱脂报告、原厂质保书、配件清单；
3. 外观检查：壳体无磕碰、管路无锈蚀、仪表完好无损；
4. 缺件、型号不符、外观破损，中标人 7 日内无偿更换全新设备，工期不予顺延；
5. 双方签署《设备开箱验收单》，留存现场照片归档。
第二阶段：隐蔽工程中间验收（管道焊接、脱脂、接地）
管道敷设、焊接、接地、保温封闭前，中标人提前 1 天通知院方到场验收，验收内容：
1. 焊缝外观、无损探伤报告核查；
2. 管道脱脂记录、氮气吹扫记录；
3. 等电位接地电阻现场实测数值；
4. 管道支架绝缘垫片安装检查记录；
5. 穿墙、穿楼板管道套管及防火/防鼠封堵检查记录。
第三阶段：系统单机 + 联动调试验收，全部设备安装完成后开展全系统调试测试，逐项测试：
1. 西区无油空压机主备轮换、故障自动投备用测试；
2. 四级过滤、干燥机组露点、空气洁净度实时检测；
3. 所有 CO、CO₂、O₂、压力、流量报警模拟超限触发测试；
4. 器械用气与医用空气管路连通性打压隔离测试；
5. 24 小时系统连续空载 + 模拟高峰负荷运行，无泄漏、无停机、无报警为合格。
第四阶段：第三方 CMA 专项检测验收（中标人承担全部费用）
系统联调合格后，气体指标、接地电阻等委托 CMA 资质第三方；安全阀、压力表委托具备特种设备校验资质机构完成校验，费用全部由中标人包干：
1. 氧气系统气密性泄漏率、脱脂合格证明；
2. 医用压缩空气露点、残油、固体颗粒、微生物指标；
3. CO、CO₂、氧气浓度报警精度校准；
4. 全站等电位、设备保护接地电阻检测；
5. 压力容器安全阀、压力表校验；第三方 CMA 检测机构必须具备对应检测项目的资质，出具全部合格检测报告后方可进入最终竣工验收；检测不合格，全部整改、复测费用由中标人承担，工期不予顺延，多次复测不合格采购人有权解除合同并追责。
第五阶段：整体竣工移交与资料完整交付
竣工验收合格前，中标人须移交全套纸质（3 套）+ 电子版竣工资料，缺一不予签署竣工单：
1. 全套竣工 CAD 图纸（站房布局、管路走向、电气原理图、气体报警信号拓扑图）；
2. 所有设备原厂说明书、合格证、注册证、质保承诺书；
3. 压力容器制造监检证、探伤报告、脱脂报告、吹扫记录；
4. 分段试压、24h 气密性试验原始记录；
5. CMA 第三方全套检测报告、接地电阻检测报告；
6. 每季度巡检样板、年度校准方案、二年维保计划表；
7. 设备台账、耗材更换周期清单、故障应急处置手册；
8. 施工人员焊工证、特种设备管理员证复印件；
9. 施工全过程影像/照片资料（拆除、焊接、脱脂、试压、调试照片视频）。
10. 特种设备全套登记及检验档案：各压力容器特种设备使用登记证、注册登记表、首次使用检验报告、设备注册代码台账原件及电子版。
    11.中标人必须在竣工验收前完成全部新增压力容器使用登记，拿到《特种设备使用登记证》；旧压力容器注销全部手续、规费全部包含在合同总价;未完成取证不予竣工结算付款。
八、 人员培训、售后配套约定
分层次专项培训（质保期内不少于 2 次完整线下实操培训）
1. 基础运维培训（面向医院氧气班成员）：设备启停、压力参数调整、报警识别、日常巡检操作；
2. 深度故障处置培训：机组故障判断、备用设备手动切换、报警信号溯源、临时应急供气操作；
3. 安全专项培训：空压机防爆、静电接地安全规范；
4. 监控系统培训：后台数据查询、报警记录导出、传感器校准操作、远程通讯排查。
培训配套资料
提供纸质与电子版《医用气体系统操作与维保手册》，包含系统原理图、故障对照表、耗材更换周期、安全操作禁令、关键操作步骤的演练视频资料，以及便于移动端查阅的电子版操作手册，留存医院后勤保障处能源动力与节能管理科。
[bookmark: _Toc23859]
第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
[bookmark: _Toc449016388][bookmark: _Toc449017024]本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。评审结果按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的第一名供应商为中标候选人。
	评分项目
	评审内容
	分值

	价格分
(30分）
	价格评审采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算＝（基准价/最终报价）×30×100％，保留两位小数。
注：评审时出现异常低价时应启动异常低价审查。具体详见本章第二条。
	30

	技术指标
（31分）
	由评委依据投标人对项目需求“二、设备及工程量明细”“三、分系统专项技术规范”除“★”符合项外响应情况进行综合评分：主要设备选型及技术指标达到国家相关技术标准的要求，并满足招标文件要求得31分。
“▲”共9条，每有1条负偏离扣2分，总分18分。其他非“▲”参数共130条，每有1条负偏离扣0.1分，总分13分。
投标人根据招标文件要求“▲”项与非“▲”项须在《技术参数响应及偏离表》中逐条应答，否则评审小组有权不予认同该技术参数；
投标人须对照招标技术要求逐条列出并对比，并详细说明投标产品的具体量化要求，如照抄招标文件要求或只写“完全响应“等字样的评审小组有权评定不得分。
所有产品的产品性能、质量和配置必须如实填写，一经发现为故意虚假响应招标要求,将作无效标处理。如评标小组一致认为属实质性负偏离的亦为无效投标。
	31

	商务指标
（10分）
	履约能力
（3分）
	投标人具有有效期内的质量管理体系、职业健康安全管理体系、医疗器械质量管理体系认证证书；每份证书的认证范围须包含医用气体系统相关业务，证书可在国家认监委平台查询。每提供一份符合要求的证书得 1 分，本项最高得3 分。（提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询结果为有效截图及证书复印件加盖投标人公章）
	3

	
	项目组团队人员
（4分）
	（1）工程师：具有中级工程师职称证书的得1分；具有高级工程师及以上职称证书的得2分；本项最高得3分。 
（2）技术人员：具有专职安全生产管理人员的得1分。
注：提供以上项目组成员相对应证书。上述人员同一人不得多次重复计分；以上人员为投标人在职员工，提供投标人为以上人员缴纳的近一年内任意一个月社保缴费证明。证明材料复印件加盖投标人公章；以上证书和社保缴费证明材料提供不全或未提供均不得分。
	4

	
	业绩
（3分）
	投标人须提供自2023年1月1日( 含）以来完成的类似项目业绩，类似项目业绩应为投标人承担过类似医用气体系统设备供货业绩或供货与安装业绩，提供一个业绩得1分，本项满分3分。提供中标（成交）通知书、合同及其项下设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明,以上证明材料缺一不可。时间以设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明上载明的时间为准；提供的证明材料必须能体现与本项目相关的内容，否则视为未按要求提供不得分，证明材料复印件加盖投标人公章。
	3

	售后服务方案
（2分）
	根据投标人针对本项目的提供的售后服务方案进行评分。
方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得2分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得1分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得0.5分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。
	2

	实施方案
（27分）
	（1）根据投标人设备材料现场组装方案与技术措施进行评审。
方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得4分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得2分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。
	4

	
	（2）根据投标人对于不停气改造保障方案、动火作业专项方案、夜间施工方案进行评审。
方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得4分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得2分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。
	4

	
	（3）根据投标人专项应急预案(临床供气中断应急处置、空压机故障备用切换、动火火灾应急处置)进行评审。
方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得4分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得2分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。
	4

	
	（4）根据投标人设备材料现场组装方案的进度计划与措施（含特种设备报检及注销实施计划）进行评审。
方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得4分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得2分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。
	4

	
	（5）根据投标人质量管理体系与措施进行评审。
方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得4分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得2分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。
	4

	
	（6）根据投标人设备材料现场组装方案的安全文明管理体系与措施、环境保护管理体系与措施进行评审。
方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得4分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得2分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。
	4

	
	（7）根据投标人的培训计划及合理化建议进行打分。
方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得3分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得2分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得1分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。
	3

	合计
	100分
	



[bookmark: _Toc29906][bookmark: _Toc497133123]二、异常低价投标审查
评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。




第六章 投标文件格式

正（副）本

投  标  文  件


项目名称：扬州大学附属医院西区医院医气系统采购及改造项目
项目编号：YDFYSW-20260901号
      投标人名称 ：               
      投标人地址 ：               
日      期 ：               


说明：
对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	




投标主要文件目录


一、资格审查响应对照表
二、开标一览表
三、投标产品配置及分项报价表
四、供货一览表
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表
七、主要标的信息（中标后将公示）
八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）




















[bookmark: _Toc1107][bookmark: _Toc26156][bookmark: _Toc5792][bookmark: _Toc20369][bookmark: _Toc7268]一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖投标人公章）
	

	2
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
	

	3
	2025年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（原件）
	

	5
	参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
	

	7
	供应商信用承诺函（原件）
	

	本项目的特定资格要求：
2.1投标人如为产品制造商：所投产品属于第一类医疗器械的，须提供有效期内《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属于第二类、第三类医疗器械的，须提供有效期内《医疗器械生产许可证》。
投标人如为代理商或经销商：所投产品属于第一类医疗器械的，须提供所投产品有效的《第一类医疗器械产品备案凭证》；所投产品属于第二类医疗器械的，须提供投标人有效期内《第二类医疗器械经营备案凭证》及所投产品《医疗器械注册证》；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供投标人有效期内《医疗器械经营许可证》及所投产品《医疗器械注册证》;
2.2投标人须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道，GC2 级及以上）》，原《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道 GC2 级及以上）》在证书有效期内视为等效;

	其他资格条件

	8
	投标函
	

	9
	法人授权书
	

	10
	1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _GoBack]针对本项提供承诺书加盖投标人公章，承诺书内容需包含上述要求，格式自拟。
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具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：

                               投标人名称（公章）：
                               法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                               日期：  年  月  日

参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               投标人名称（公章）：
                               法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                               日期：  年  月  日









投标函
致：江苏苏维工程管理有限公司
根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
投标人名称（公章）： 
日 期：________年____月____日



法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_____________________         __     
联系电话（手机）：                             
    单位名称：____________________________________
    授权单位盖章：_________________________________
地址：                                         
日期：                                          


法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件





投标人为被授权人缴纳的近一年内任意一个月的社保证明材料



供应商信用承诺函
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）
　　　　　　　　　　           投标人名称（公章）：
                               法定代表人（签字）：
                               日期：  年  月  日


[bookmark: _Toc25382][bookmark: _Toc19910]二、开标一览表
项目名称：
项目编号：

	  投标货物及服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币：元）


	
	



投标人：               （投标人名称、盖单位章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
日期：       年    月    日
填写说明：
1. 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。









三、投标产品配置及分项报价表
投标人名称（公章）：
项目名称：扬州大学附属医院西区医院医气系统采购及改造项目
项目编号：YDFYSW-20260901号  
	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	



备注：
1、各供应商可以根据实际情况合理安排，对上述项目适当予以调整。  
2、所有报价（含各分项报价）必须符合国家法律法规及本次招标文件要求。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：     年   月   日
四、供货一览表

	货物名称
	品牌及型号
	产地
	数量
	交货期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称（公章）：
          法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
     日期：    年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列。
2.行数不够，可自行添加。






五、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



                               投标人名称（公章）：
                               法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                               日期：    年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列。
2.行数不够，可自行添加。
六、商务条款响应及偏离表
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	交货时间
	
	
	

	交货方式
	

	
	

	交货地点
	

	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	

	
	

	其他
	
	
	


   
  投标人名称（公章）：
                               法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                               日期：    年    月     日







七、主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：



八、其他 
……


供应商参加投标确认函

江苏苏维工程管理有限公司：
本单位将参加贵公司于     月     日开标的采购编号为       的    项目的投标。本单位已在“扬州大学附属医院”、“扬州大学网”和“江苏招标采购服务平台”成功下载标书，特发函确认。
                                                   （单位公章）
                                                  年   月   日
附：
供应商联系表
	单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	单位电话
	

	项目联系人
	
	邮    箱
	

	联系人电话
	
	联系人手机
	

	所投项目名称
	扬州大学附属医院西区医院医气系统采购及改造项目


备注：
1.请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购代理机构（邮箱：291581649@qq.com，固定电话：0514-82129122）。
2.因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。
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