[bookmark: heading_0]项目需求
一、工程概况
本次改造对象为医院四号楼楼顶病理科6台排风机组保障科室通风及生物安全。目前设备排风出口配置45°向下弯头，风口朝向地面，设备运行产生的气流噪声经地面冲击反弹后折射至周边围墙，经二次反弹后与风口原生噪声叠加，造成噪声放大效应，对后侧居民楼产生持续性噪声干扰。
[bookmark: heading_1]为解决排风机噪声扰民问题，拟对6台排风机排风出口进行专项降噪改造，通过加装消声段、固定支架、防雨弯头装置，从源头削弱噪声传播、消除回声叠加问题。
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[bookmark: heading_5]排风机运行产生的空气动力噪声、机械噪声经45°弯头直射地面，形成一次噪声反射；反射噪声继续传播至对面围墙，产生二次折射反弹，二次回声与风口原生排风噪声相互重叠，大幅提升整体噪声分贝，可达到62分贝。且噪声传播方向精准指向后侧居民楼，造成持续性扰民问题。
三、改造总体目标
1.降噪效果：通过加装专业消声段，从源头降低排风机出口气流噪声，切断地面、围墙二次回声叠加路径，大幅降低传播至居民楼的噪声值，满足区域环境噪声排放标准，彻底解决噪声扰民问题。改造后噪声降至45分贝左右。
2.设备安全：新增结构稳固可靠，抗风、抗震性能达标，杜绝设备松动、脱落风险；顶部防雨弯头有效防止雨水倒灌，保护风机及管道系统。
[bookmark: heading_6]3.功能保留：不影响排风机排风效率、变风量电动阀调节功能，病理科房间负压差控制精度保持原有标准，保障科室正常诊疗工作。
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[bookmark: heading_9]1.加装2米竖向消声段：在每台排风机原有出口弯头位置拆除原有45°斜向弯头，对接安装长度2m，边长为32厘米的专用排风消声段，采用竖向向上安装方式。消声段选用工业风机专用阻抗复合式消声器，适配排风机风量、风压参数，可有效削弱空气动力噪声、气流湍流噪声，通过竖向向上延伸结构，改变原有噪声传播路径，避免噪声直射地面，从根源消除地面、围墙二次回声叠加现象，利用竖向空间实现噪声自然扩散衰减。
[bookmark: heading_10]2.顶部加装防雨弯头：在2米消声段最上端出风口位置，加装防水防雨弯头，弯头采用顺水设计，排风顺畅无阻力，同时可有效阻挡雨水、杂物进入消声段及风机管道内部，彻底解决雨水倒灌隐患，保护风机电机、变风量电动阀及管道系统，避免受潮锈蚀、故障停机，保障设备长期稳定运行。
3.加装抗台风支架：在消声段底部安装底座支架，一端固定于楼顶设备基础或屋面承重，另一端抱紧固定消声段底部，承担消声段主体重量，防止设备下沉、偏移。在消声段上部位置，加装斜撑固定杆件，斜撑一端连接消声段管壁，另一端锚固于屋面稳固结构，形成三角稳定支撑体系，增强设备抗风、抗震能力，适配楼顶露天高空环境，抵御大风、震动等外力影响。
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1.所有改造材料（消声段、支架、弯头、固定配件）均选用耐腐蚀、高强度工业级材质，适配楼顶露天环境，杜绝生锈、变形问题。
2.严格按照设备尺寸精准定制配件，安装过程全程校准垂直度、水平度，确保消声段竖向安装笔直，固定结构受力均匀。
3.管道接口采用密封处理，杜绝漏风现象，保证风机排风效率不变、负压控制功能正常。
4.施工完成后逐台设备验收，核对降噪效果、设备运行状态、结构稳固性，不合格部位立即整改。
5.施工过程中如造成设备与周围设施损坏的，由施工方承担。
